## D.1.4.3.4 - VZT DPS - SM
pozice | dod. | popis zařízení | m.j. | počet | Cena jednotková | Cena celková | Hmotnost (kg)
| výrob. | [5 empty] | m.j. | celkem
Projektová dokumentace byla konzultována s výrobcem VZT jednotek a k ní náležejících MaR, firmou REMAK a.s. a DAIKIN v chlazení. Toto zařízení je použito v projektu z důvodů prostorové instalace
V případě výběru zařízení od jiného výrobce, projektant VZT požaduje, aby parametry zařízení byly stejné popř.na vyšší kvalitativní úrovni než od uváděného výrobce REMAK a.s., DAIKIN.
Zařízení č.1 - Vzduchotechnika sálu
1.1 | REMAK | Vzduchotechnická jednotka v sestavě: přívod - ventilátor (13.500m3/hod), vodní ohřívač (56kW, topná voda 70/50°C), přímý chladič - (R410A-52kW) rotační rekuperátor - ZZT 73%, filtr F7/ISO ePM 2,5 65%, klapka, odvod - filtr M5/ISO ePM 10 nad 60%, rekuperátor, ventilátor (13.500m3/hod). Zařízení ve shodě s požadavky ErP 2018, jednotky vyráběny a vyvinuty v souladu s certifikovaným systémem řízení jakosti ISO 9001:2001, výpočtový software výrobce pro návrh VZT jednotek validován nezávislou autoritou, která tyto validace provádí dlouhodobě a je schopna zajistit jejich opakovatelnost, například Eurovent Certita Certification. Jednotka bude dodána v rozloženém stavu (rekuperátor). Před výrobou jednotky nutno prověřit transportní cestu do strojovny. Technické požadavky jsou uvedené v TZ tohoto projektu. | ks | 1 | 0 | 0
1.2 |  | neobsazeno
1.3 |  | Protidešťová žaluzie 1250/450, pozink | ks | 1 | 0 | 0
1.4 |  | Protidešťová žaluzie 1000/630, pozink | ks | 1 | 0 | 0
1.5 |  | Regulační klapka se servopohonem 24V 850/800, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.6 |  | Regulační klapka se servopohonem 24V KR250, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.7 |  | Regulační klapka ruční 1000/560, pozink | ks | 2 | 0 | 0
1.8 |  | Regulační klapka ruční 710/450, pozink | ks | 1 | 0 | 0
1.9 |  | Regulační klapka ruční 630/500, pozink | ks | 1 | 0 | 0
1.10 |  | Regulační klapka ruční 315/160, pozink | ks | 1 | 0 | 0
1.11 |  | Regulační klapka ruční d250, pozink | ks | 14 | 0 | 0
1.12 |  | Regulační klapka ruční d200, pozink | ks | 4 | 0 | 0
1.13 |  | Regulační klapka ruční d160, pozink | ks | 1 | 0 | 0
1.14 |  | Regulační klapka ruční d125, pozink | ks | 3 | 0 | 0
1.15 |  | neobsazeno
1.16 |  | Požární klapka 1000/560, ruční, teplotní, odolnost 90min | ks | 1 | 0 | 0
1.17 |  | Požární klapka 850/500, ruční, teplotní, odolnost 90min | ks | 1 | 0 | 0
1.18 |  | Požární klapka 630/500, ruční, teplotní, odolnost 90min | ks | 1 | 0 | 0
1.19 |  | Požární klapka KR250, ruční, teplotní, odolnost 90min | ks | 1 | 0 | 0
1.20 |  | Požární klapka KR250, ruční, teplotní, odolnost 90min | ks | 1 | 0 | 0
1.21 |  | neobsazeno
1.22 |  | Výusť vířivá 625/48 lamel, boční napojení s regulací, čelní deska čtvercová, přívod | ks | 14 | 0 | 0
1.23 |  | Výusť vířivá 600/24 lamel, boční napojení s regulací, čelní deska čtvercová, přívod | ks | 2 | 0 | 0
1.24 |  | Výusť vířivá 600/24 lamel, boční napojení s regulací, čelní deska čtvercová, odvod | ks | 2 | 0 | 0
1.25 |  | Mřížka do kruhového potrubí nastavitelná 325x125, přívod, dvouřadá, typ regulace R2 | ks | 5 | 0 | 0
1.26 |  | Talířový ventil KR125, přívod, včetně montážní zděře | ks | 3 | 0 | 0
1.27 |  | Talířový ventil KR125, odvod, včetně montážní zděře | ks | 3 | 0 | 0
1.28 |  | neobsazeno
1.29 |  | Kulisový tlumič hluku 800x950-1000 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 12-15dB) | kpl | 2 | 0 | 0
1.30 |  | Kulisový tlumič hluku 800x950-9000 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 12-15dB) | kpl | 2 | 0 | 0
1.31 |  | Kulisový tlumič hluku 800x850-1500 (tl. Ztráta do 50Pa, vložený útlum 15-20dB) | kpl | 4 | 0 | 0
1.32 |  | Tlumič hluku potrubní na KR 250, délka 1000 | ks | 4 | 0 | 0
1.33 |  | neobsazeno
1.34 |  | Servsní a čistící orvor na potrubí 400x400, pozink | kpl | 4 | 0 | 0
1.35 |  | neobsazeno
1.36 |  | Montáž pozice 1.1-1.34 | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Zařízení č.1 - VZT komponenty celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8
1.37 |  | Potrubí průřezu přes 1,13 do 1.54 m2 (90%tvar), vč. montáže | bm | 8 | 0 | 0
1.38 |  | Potrubí průřezu přes 0,5 do 0,79 m2 (30%tvar), vč. montáže | bm | 41 | 0 | 0
1.39 |  | Potrubí průřezu přes 0,28 do 0,5 m2 (30%tvar), vč. montáže | bm | 36 | 0 | 0
1.40 |  | Potrubí průřezu přes 0,13 do 0,28 m2 (30%tvar), vč. montáže | bm | 25 | 0 | 0
1.41 |  | Potrubí průřezu přes 0,03 do 0,07 m2 (30%tvar), vč. montáže | bm | 14 | 0 | 0
1.42 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.1 - Potrubí čtyřhranné celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
VZDUCHOTECH.POTRUBÍ KRUHOVÉ SK.I, materiál: pozinkovaný plech tl.min.0,8 (např.SPIRO,..)
1.43 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR250) a montážního materiálu | bm | 96 | 0 | 0
1.44 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 200 do 300mm, vč.montáže (KR200) a montážního materiálu | bm | 9 | 0 | 0
1.45 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR160) a montážního materiálu | bm | 12 | 0 | 0
1.46 |  | Potrubí kruhové bez příruby, spirálně vinuté, průměru přes 100 do 200mm, vč.montáže (KR125) a montážního materiálu | bm | 8 | 0 | 0
1.47 |  | Potrubí flexi zvukově izolované (SONO), průměru do 300, vč.montáže (KR250) a montážního materiálu | bm | 14 | 0 | 0
1.48 |  | Potrubí flexi zvukově izolované (SONO), průměru do 300, vč.montáže (KR200) a montážního materiálu | bm | 4 | 0 | 0
1.49 |  | Potrubí flexi zvukově izolované (SONO), průměru do 200, vč.montáže (KR125) a montážního materiálu | bm | 6 | 0 | 0
1.50 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.1 - Potrubí kruhové celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.1 - chlazení
1.51 | DAIKIN | Venkovní kondenzační jednotka Inverter - tepelné čerpadlo s externím řízením 0 ~ 10 V, min25 kW, ERQ250AW1 | ks | 2 | 0 | 0
1.52 | DAIKIN | Expanzní ventil EKEXV250 | ks | 2 | 0 | 0
1.53 | DAIKIN | Řídící box EKEQFCBA | ks | 2 | 0 | 0
1.54 | DAIKIN | Ovladač nástěnný BRC1D52 | ks | 1 | 0 | 0
1.55 |  | neobsazeno
1.56 |  | Cu potrubí, izolace | bm | 14 | 0 | 0
1.57 |  | Komunikační kabeláž | kpl | 1 | 0 | 0
1.58 |  | Doplnění chladiva R410A | kg | 2 | 0 | 0
1.59 |  | Zkouška těsnosti dusíkem, evidenční kniha zařízení | kpl | 2 | 0 | 0
1.60 |  | Montáž, uvedení do provozu | kpl | 2 | 0 | 0
1.61 |  | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
1.62 |  | Napojení silových přívodů elektro | ks | 2 | 0 | 0
1.63 |  | Rám pod venkovní jednotku (pozink) | ks | 2 | 0 | 0
1.64 |  | neobsazeno
|  | Zařízení č.1 - Chlazení (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | Zařízení č.1 - Vzduchotechnika sálu - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Zařízení č.2 - Chlazení režie
2.1 | DAIKIN | Venkovní kondenzační jednotka inverter 5MXM90N9 | ks | 1 | 0 | 0
2.2 | DAIKIN | Vnitřní jednotka nástěnná vč. Infraovládače FTXM25R | ks | 1 | 0 | 0
2.3 | DAIKIN | Vnitřní jednotka nástěnná vč. Infraovládače FTXM35R | ks | 2 | 0 | 0
2.4 |  | neobsazeno
2.5 |  | Cu potrubí, izolace | bm | 54 | 0 | 0
2.6 |  | Komunikační kabeláž | kpl | 1 | 0 | 0
2.7 |  | Doplnění chladiva R410A | kg | 5 | 0 | 0
2.8 |  | Montáž, uvedení do provozu | kpl | 1 | 0 | 0
2.9 |  | Zkouška těsnosti dusíkem, evidenční kniha zařízení | kpl | 1 | 0 | 0
2.10 |  | Napojení silových přívodů elektro | ks | 1 | 0 | 0
2.11 |  | Napojení odvodů kondenzátu | ks | 3 | 0 | 0
2.12 |  | Konzola pod venkovní jednotku (pozink) | ks | 1 | 0 | 0
2.13 |  | Montážní materiál | kpl | 1 | 0 | 0
2.14 |  | neobsazeno
|  | Chlazení - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0
Měření a regulace VZT
MaR 1 | REMAK | kompletní MaR pro pol.č.1.1 - řídicí jednotka VCS, řízení vodního ohřívače, protimrazová ochrana, servopohony, snímače, chladící okruhy, vzdálený ovládač, kabeláž…. Prokabelování mezi MaR a VZT jednotkou - délka cca 4m. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Měření a regulace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Stavební část
|  | Průraz ve stěně KR160-250 včetně finální úpravy (zapravení omítky, malba) | kpl | 12 | 0 | 0
|  | Stavební část - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Montážní, těsnící a spojovací materiál, OK
|  | Pomocné ocel.konstrukce | kg | 410 | 0 | 0
|  | Těsnící, spoj.materiál | kg | 125 | 0 | 0
|  | Montážní, těsnící a spoj. materiál - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Izolace
|  | Izolace VZT potrubí tepelná (izol. Desky z minerální vaty tl 6cm včetně Al polepu) - vnitřní potrubí mezi VZT jednotkou a venkovním prostorem | m2 | 325 | 0 | 0
|  | Izolace VZT potrubí tepelná (izol. desky mirelon tl 5mm včetně Al polepu) - přívodní potrubí do větraného protsoru | m2 | 105 | 0 | 0
|  | Požární izolace s odolností 60min (doizolování ke klapkám a místnosti dle výkresu) | m2 | 17 | 0 | 0
|  | Izolace VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Demontáže
|  | Demontáž stávající VZT a potrubí | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Demontáže VZT - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
Ostatní
|  | Zprovoznění, zaregulování systémů | hod | 20 | 0 | 0
|  | Doprava | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 | 0 | 0
|  | HZS (hodinové zúčtovací sazby) - celkem (bez DPH) |  |  |  | 0
|  | VZDUCHOTECHNIKA - CELKEM (bez DPH) |  |  |  | 0