Ing. Ladislav Strakoš - Projekční kancelář - Hradiště 119,  73542  Těrlicko

IČO 11551755,  tel. 602 726592,  e-mail: 1strakos@email.cz

Rekonstrukce interiéru Klubu Zubří

část:				Vytápění

investor:			Město Zubří, U Domoviny 234

756 54  Zubří

ZP:				ing. arch. Jiří Klimek

projektant části:		Ing. Ladislav Strakoš

Hradiště 119

73542  Těrlicko

IČO: 11551755

Obsah:				Technická zpráva

Půdorys  1. P.P.

Půdorys  1. N.P.

Půdorys  2. N.P.

Výkaz výměr

Datum:			02/2022

Technická zpráva

Projekt řeší napojení teplovodního ohřívacího dílu vzduchotechnické jednotky, zajišťující úpravu vzduchu pro sál s 250 diváky a výměnu 6ks otopných těles.

Zdrojem tepla je stávající nízkotlaká plynová kotelna Viadrus se 4 litinovými kotly - 3x Viadrus G90 (84-120kW) + 1x Viadrus49kW.  Pro vzduchotechniku je vyčleněn samostatný kotel G90 s dvoustupňovým hořákem, zabezpečený podle ČSN 060830 tlakovou expanzní nádobou s membránou o objemu 50 l a pojistným ventilem. Ve zpětném úseku kotle je pro provoz větve připraveno oběhové čerpadlo Grundfos UPS25-80.

Kotelna je navržena a provozována podle ČSN 070703 (zabezpečení poruchových a havarijních stavů, větrání).

Za kotel bude instalován rozvod DN40 z ocelových závitových trubek pro připojení VZT jednotky, umístěné v přízemí v místnosti 114 (Strojovna VZT).  Rozvod je navržen pod stropem chodby 002, vedený po stávajících závěsech pod stropem, uložen soustavou kluzných uložení a pevných bodů. V komunikačním prostoru 029 bude proveden prostup do strojovny, kde bude dále veden pod stropem k ohřívacímu dílu. Prostupy stavebními konstrukcemi, ohraničujícími požární úseky (kotelna, strojovna) budou provedeny s požární odolností 30 minut.

Před jednotkou bude mezi přívodem a zpátečkou zkrat s regulačním ventilem, zajišťující stálý minimální průtok, nutný pro funkci protimrazové ochrany ohřívacího dílu. Regulační uzel s 3cestným ventilem a oběhovým čerpadlem je součástí dodávky VZT.

Rozvod bude natřen zákl. synt. nátěrem a izolován pouzdry z min. vlny tl. 40mm, podle Vyhl. 193/2007 Sb.  Nejnižší místa odvodněna, nejvyšší odvzdušněna.

Stávající ocelové litinové radiátory Slavia 1000/150 budou nahrazeny ocelovými deskovými tělesy v=900mm s bočním připojením, adekvátního výkonu, s konstrukčním tlakem PN 0,6MPa, odvzdušněné podle topenářských zvyklostí.

Konstrukční tlak 0,6 MPa

Provozní teplota: 80/60°C

Připojený výkon:  57 kW

Oblastní teplota -15°C, B = 8