PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

PRODLOUŽENÍ VODOVODU ZUBŘÍ

ul. Čertoryje a Pod Javorníkem

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Stavebník: Město Zubří

Místo stavby: k.ú. Zubří

Obsah:

A.1/	Identifikační údaje

A.2/	Seznam vstupních podkladů

A.3/ Údaje o území

A.4/ Údaje o stavbě

A.5/ Členění stavby na objekty a technologická zařízení

Vypracovala:   Ing. Romana Kašparová

## A.1	Identifikační údaje

### A.1.1 Údaje o stavbě

#### a) Název stavby

Prodloužení vodovodu Zubří – ul.Čertoryje a Pod Javorníkem

#### b) Místo stavby

obec:			Zubří

katastrální území:	Zubří

dotčené pozemky:	1297/1, 1297/2, 2215, 2260/1, 2261/6, 2306/1, 2307/1, 2307/5, 2320/1, 				2320/2, 2321, 2452/2, 2478, 3161, 3204/1, 5424/36, 5424/38

### A.1.2	Údaje o stavebníkovi

Stavebník

Město Zubří,

U Domoviny 234

756 54 Zubří

IČ: 00304492

### A.1.3	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

#### Zpracovatel projektové dokumentace

Ing. Romana Kašparová, ČKAIT 1301560

Huslenky č.p. 744

756 02 Huslenky

IČ: 68923449

## A.2	Seznam vstupních podkladů

a)	na stavbu bylo vydáno společné povolení dne

b)	Projektová dokumentace pro provedení stavby byla zpracována na základě těchto podkladů:

PD pro společné povolení, leden 2023

A.3	 Údaje o území

a) rozsah řešeného území,

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů1) (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.),

#### v prostoru stavby se nenachází architektonické ani historické památky.

#### Stavba se nenachází na území s archeologickými nálezy.

#### Území nespadá do ochrany státní památkové péče.

#### Stavba leží v chráněné krajinné oblasti CHKO Beskydy.

Stavba je umístěna mimo záplavové území.

c) údaje o odtokových poměrech,

Řešená stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas,

stavba je v souladu s územním plánem Zubří. Územní plán Zubří vydalo Zastupitelstvo města Zubří dne 17.9.2015 usnesením č. ZM 6/09 a nabyl účinnosti 3.10.2015.

Změnu č. 2 Územního plánu Zubří vydalo Zastupitelstvo města Zubří dne 7.6.2018 usnesením č. ZM 23/04 a změna nabyla účinnosti 26.6.2018 a

Změnu č. 1 Územního plánu Zubří vydalo Zastupitelstvo města Zubří dne 17.6.2021 usnesením č. ZM 14/04 a změna nabyla účinnosti 6.7.2021.

Navrhovaný záměr je technickou infrastrukturou a je v souladu s přípustným využitím dotčených ploch.

e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací dokumentací,

řešeno společným povolením

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území,

Navržená stavba není v rozporu s obecnými požadavky na využití území, v souladu s vyhláškou o obecných požadavcích na využití území č. 501/2006 Sb.

g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

bez požadavků

h) seznam výjimek a úlevových řešení,

V době zpracovávání projektové dokumentace nebyly zjištěny žádné požadované výjimky ani úlevová řešení.

i) seznam souvisejících a podmiňujících investic,

V době zpracovávání projektové dokumentace nebyly zjištěny žádné nutné související investice.

j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).

A.4	 Údaje o stavbě

#### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

jedná se o novou stavbu

#### b) účel užívání stavby,

účelem stavby je zásobování vodou stávající i budoucí zástavby v Zubří v ulicích Pod Javorníkem a Čertoryje

#### c) trvalá nebo dočasná stavba,

#### jedná se o trvalou stavbu

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů1) (kulturní památka apod.)

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona 274/2001:

Vodovodní řady a kanalizace do Ø 500 mm 		1,5 m

e) údaje o dodržení obecných požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb,

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb.ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají navrhované stavby.

f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů2),

Projektová dokumentace respektuje požadavky a technické podmínky všech dotčených orgánů a správců sítí.

g) seznam výjimek a úlevových řešení,

V době zpracování projektové dokumentace nebyly známy žádné výjimky a úlevová

opatření související s řešenou stavbou.

h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.),

IO 01 Vodovod

Řad 1 PE DN 80 mm v délce 166 m (Pod Javorníkem)

Řad 1.1 PE DN 80 mm v délce 99 m (Pod Javorníkem)

Řad 2 PE DN 80 mm v délce 51 m (Pod Javorníkem-Čertoryje)

Řad 2.1 PE DN 80 mm v délce 474 m (Čertoryje)

Odbočení 2.1.1 PE DN 50 mm v délce 11 m + VŠ (Čertoryje)

Odbočení 2.1.2 PE DN 50 mm v délce 1,5 m + VŠ (Čertoryje)

Odbočení 2.1.3 PE DN 50 mm v délce 1,5 m + VŠ (Čertoryje)

Řad 2.2 PE DN 80 mm v délce 118 m (Čertoryje)

IO 02: ATS

AT stanice – prefabrikovaná betonová válcová šachta o vnitřním průměru 2000 mm, výška 2000 mm, tl.stěny 15 mm, s průlezem 800x700 mm, izolovaná, vystrojená 2 čerpadly, vodoměrem s gravitačním odvodněním

Odpadní potrubí z AT stanice z PVC DN 100 mm v délce 31 m s výustěním do stávající dešťové kanalizace

IO 03: Venkovní odběrné zařízení NN

ATS: Přípojka NN (na sloupu NN) a venkovní odběrné zařízení k AT stanici v délce 11 m

i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství adruhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

IO 01: Vodovod

- uložení vodovodního potrubí z PE DN 80 mm				908 bm

- uložení vodovodního potrubí z PE DN 50 mm				14 bm

- protlak pod VT, chránička DN 150 mm, dl. 41 m

- překop č.1 VT, chránička DN 100 mm, dl. 4 m

- překop č.2 VT, chránička DN 150 mm, dl. 5 m

IO 02: ATS

- AT stanice								1ks

- uložení kanal.potrubí PVC DN 100 mm v délce 31 m se zaústěním do stávající dešť.kanalizace

IO 03: Venkovní odběrné zařízení NN

- přípojka NN (na sloupu) a kabel NN v délce 11 m

j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy),

Předpokládané zahájení výstavby – dle možností investora.

Předpokládaná doba výstavby 2 roky

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Pokládka vodovodního potrubí bude prováděna od místa napojení na stávající vodovodní síť. V nezpevněných plochách bude po provedení tlakové zkoušky prováděn zpětný zásyp výkopkem. Pokládka potrubí i výstavba šachet (VŠ, ATS) bude prováděna otevřeným výkopem shora za použití příložného pažení.

Členění stavby na objekty:

IO 01: Prodloužení vodovodu

IO 02: ATS

IO 03: Venkovní odběrné zařízení NN

k) orientační náklady stavby

8 000 tis.Kč

## A.5	Členění stavby na objekty a technologická zařízení

IO 01: Prodloužení vodovodu

IO 02: ATS

IO 03: Venkovní odběrné zařízení NN

Vypracovala: Ing. Romana Kašparová