PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY

PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ

PRODLOUŽENÍ VODOVODU ZUBŘÍ

ul. Čertoryje a Pod Javorníkem

B. SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Stavebník: Město Zubří

Místo stavby: k.ú. Zubří

Obsah:

B.1/	Popis území stavby

B.2/	Celkový popis stavby

B.3/	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4/	Dopravní řešení

B.5/	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6/	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7/	Ochrana obyvatelstva

B.8/	Zásady organizace výstavby

B.9/	Celkové vodohospodářské řešení

Vypracovala:   Ing. Romana Kašparová

- B.1		Popis území stavby

#### a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území,

jedná se o mírně svažité pozemky v zastavěné lokalitě města Zubří v ulicích Čertoryje a Pod Javorníkem. Dosavadní využití pozemku: komunikace, zelený pás kolem komunikace, zatravněné plochy, vodní tok

#### b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

stavba je v souladu s územním plánem Zubří. Územní plán Zubří vydalo Zastupitelstvo města Zubří dne 17.9.2015 usnesením č. ZM 6/09 a nabyl účinnosti 3.10.2015.

Změnu č. 2 Územního plánu Zubří vydalo Zastupitelstvo města Zubří dne 7.6.2018 usnesením č. ZM 23/04 a změna nabyla účinnosti 26.6.2018 a

Změnu č. 1 Územního plánu Zubří vydalo Zastupitelstvo města Zubří dne 17.6.2021 usnesením č. ZM 14/04 a změna nabyla účinnosti 6.7.2021.

Navrhovaný záměr je technickou infrastrukturou a je v souladu s přípustným využitím dotčených ploch.

SO.3- SMÍŠENÁ OBYTNÁ VESNICKÁ

Hlavní využití:

Bydlení v RD v kombinaci s výrobními a nevýrobními službami.

Přípustné využití:

Zemědělská výroba slučitelná s hlavním využitím.

Stavby a zařízení související a podmiňující hlavní využití.

Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. Veřejná prostranství a zeleň.

Protihluková opatření. Informační zařízení.

DS – SILNIČNÍ DOPRAVA

Hlavní využití:

Pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství

Přípustné využití:

Odstavné a parkovací plochy, dopravní stavby (např. čerpací stanice pohonných hmot, zařízení linkové osobní a hromadné veřejné dopravy, autobusová nádraží, areály údržby pozemních komunikací)

Protihluková opatření

Garáže

Technická infrastruktura

Doprovodná a izolační zeleň, silniční vegetace

Informační zařízení

Občanské vybavení, výrobní a nevýrobní služby slučitelné s hlavním bydlením

P*– VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

Hlavní využití:

Veřejná prostranství

Přípustné využití:

Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s účelem veřejného prostranství

Občanské vybavení slučitelné s účelem veřejného prostranství

Informační zařízení

Z- ZEMĚDĚLSKÁ

Hlavní využití:

Zemědělský půdní fond

Přípustné využití:

Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím. Stavby, zařízení a opatření pro

zemědělství.

Malé vodní plochy. Oplocení k ochraně porostů před zvěří, oplocení obhospodařovaných

zemědělských ploch, oplocení ploch lesních školek, informační zařízení.

Stavby pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich

důsledků.

Stavby pro ochranu přírody a krajiny.

Stavby vodního hospodářství.

WT- VODNÍ PLOCHY A TOKY

Hlavní využití:

Vodní plochy a toky a jiné plochy pro vodohospodářské využití

Přípustné využití:

Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím,

doprovodná zeleň, ÚSES, informační zařízení a reklamní zařízení, stavby pro reklamu pouze v návaznosti na hlavní využití plochy.

L –  PLOCHY lesní

Hlavní využití:

Plochy určené k plnění funkcí lesa

Přípustné využití:

Dopravní a technická infrastruktura slučitelná s hlavním využitím

Stavby, zařízení a opatření pro zemědělství a lesnictví.

- ÚSES.

Oplocení ploch lesních školek, oplocení k ochraně porostů před zvěří, oplocení ÚSES a oplocení obhospodařovaných zemědělských ploch, pouze pasteveckého typu, max. do 1,5 m výšky.

Informační zařízení.

Stavby pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků.

Stavby pro ochranu přírody a krajiny.

Stavby vodního hospodářství.

#### c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území – žádná rozhodnutí nebyla vydána

#### d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v části dokladové části projektové dokumentace.

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů

v dotčeném území byl proveden podrobný terénní průzkum, jeho výsledky byly zapracovány do projektové dokumentace.

#### f) ochrana území podle jiných právních předpisů,

#### v prostoru stavby se nenachází architektonické ani historické památky.

#### Stavba se nenachází na území s archeologickými nálezy.

#### Území nespadá do ochrany státní památkové péče.

#### Stavba leží v chráněné krajinné oblasti CHKO Beskydy.

#### Při stavbě je třeba respektovat ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, dodržovat odstupové vzdálenosti při pokládce dle ČSN 73 6005, případně použít ruční práce při výkopech v blízkosti dotčených sítí a v jejich ochranných pásmech a řídit se podmínkami z vyjádření a stanovisek vydaných správci dotčených sítí. Veškerou činnost provádět v souladu s požadavky správců a provozovatelů těchto sítí.

g)	poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

stavba je umístěna mimo tato území

#### h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

provedení stavby nebude mít negativní vliv na okolní pozemky a stavby. Vliv stavby na okolí a pozemky bude částečný, trvající pouze po dobu výstavby. Jedná se o běžný provoz a z toho plynoucí přechodné omezení dané vlivem provozu stavební techniky. Dodavatel stavby zajistí ochranu okolí stavby dodržením bezpečnostních opatření na stavbě, nepřekračování hlukových emisí, snížení prašnosti na nejmenší možnou míru a odstraňování znečištění vzniklého zemními pracemi.

Zásobování vodou je navrženo prodloužením stávajícího vodovodu, který je ve správě Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s..

Řešená stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v území.

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

trasy navrženého prodloužení vodovodu jsou vedeny ve stávajících komunikacích, v zatravněných plochách a budou křížit na dvou místech vodní tok. Jejich výstavbou dojde k minimálnímu vlivu na vzrostlou vegetaci. Zasažené travní porosty mimo budoucí zpevněné plochy budou po dokončení pokládky uvedeny do původního stavu osetím travního semene. Požadavky na kácení vzrostlých dřevin nejsou. Drobné keře a nálety budou odstraněny při výkopových pracích.

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavbou budou dotčeny pozemky pod ochranou ZPF.

Jedná se o následující pozemky v k.ú. Zubří:

| 2260/1 | zahrada |
| --- | --- |
| 2320/1 | zahrada |
| 2320/2 | zahrada |

Na předmětné pozemky se vztahují podmínky a zásady ochrany ZPF ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů. Investor je povinen řídit se zásadami ochrany ZPF dle § 4 a § 8 zák.č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 14, odst. 6) vyhl.č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Zejména je potřeba provádět práce ve vhodnou dobu s ohledem na vegetaci a šetrným způsobem tak, aby nedocházelo ke škodám na ZPF a jeho vegetačním krytu. Z pozemků bude shrnuta ornice a uložena v obvodu stavby a následně využita k rozložení a uvedení zem. pozemků do stavu, který odpovídá kultuře pozemků.

Pokud nebudou práce spojené se stavbou ukončeny do 1 roku od jejího započetí, včetně uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je provozovatel těchto prací povinen předem požádat příslušný orgán ochrany ZPF, jímž je odbor životního prostředí v Rožnově pod Radhoštěm, o udělení souhlasu s dočasným odnětím půdy ze ZPF podle § 9 zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů.

Stavbou budou dotčeny pozemky pod ochranou PUPFL, stavební práce je potřeba provádět v souladu s §13 lesního zákona, především tak, aby na pozemcích a lesních porostech nedocházelo ke škodám.

Stavba vyžaduje souhlas orgánu státní správy lesů k trvalému omezení plnění funkce lesa.

Jedná se o následující pozemky v k.ú. Zubří:

| 3204/1 | lesní pozemek – zábor 104 m2 |
| --- | --- |
| 3204/2 | lesní pozemek – zábor 1,5 m2 |

k) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu)

Celá řešená lokalita je dopravně propojena se silnicí III/01877 a navazujícími místními komunikacemi.

Výstavba bude probíhat místy v hustě zastavěném území a vyžádá si dopravní omezení a uzavírky. Staveniště je v celém rozsahu stavby přístupné, ale v některých místech bude výstavba vodovodu probíhat ve slepých ulicích bez možnosti objížďky. Oblast je problematická z důvodu vedení trasy ve zpevněných komunikacích, popřípadě zahradách a soukromých pozemcích. A také kvůli křížení tras s vodními toky a podchody pod silnicí III tř..

Nové vodovodní řady (Řad 1 a Řad 2) budou propojeny se stávajícími vodovodními řady prostřednictvím vodovodních armatur.

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice

podmiňující, vyvolané a jiné související investice stavba nevyžaduje.

Související investicí je dobudování a napojení vodovodních přípojek.

Související investicí budou náklady na obnovu všech narušených povrchů a případné vzniklé škody (oplocení, porosty).

m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umisťuje a provádí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo, k.ú. Zubří

| Řad 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| k.ú. | číslo parcely KN | druh | výměra |
| Zubří | 2307/1 | ostatní plocha | 2487 |
|  | 2320/1 | zahrada | 222 |
|  | 2320/2 | zahrada | 128 |
|  | 2321 | ostatní plocha | 207 |
|  | 2306/1 | ostatní plocha | 1093 |
| Řad 1.1 |  |  |  |
| k.ú. | číslo parcely KN | druh | výměra |
| Zubří | 2307/5 | ostatní plocha | 2179 |
| Řad 2 |  |  |  |
| k.ú. | číslo parcely KN | druh | výměra |
| Zubří | 2215 | ostatní plocha | 2369 |
|  | 2307/1* |  |  |
|  | 2321* |  |  |
| Řad 2.1 |  |  |  |
| k.ú. | číslo parcely KN | druh | výměra |
| Zubří | 1297/1 | ostatní plocha | 791 |
|  | 1297/2 | ostatní plocha | 2200 |
|  | 2215 | ostatní plocha | 2369 |
|  | 2260/1 | zahrada | 896 |
|  | 2452/2 | ostatní plocha | 77 |
|  | 3204/1 | lesní pozemek | 5085 |
|  | 5424/38 | vodní plocha | 2696 |
| Odbočení 2.1.1 |  |  |  |
| k.ú. | číslo parcely KN | druh | výměra |
| Zubří | 2261/6 | ostatní plocha | 206 |
| Řad 2.2 |  |  |  |
| k.ú. | číslo parcely KN | druh | výměra |
| Zubří | 1297/2* |  |  |
|  | 2478 | ostatní plocha | 1163 |
|  | 3161 | ostatní plocha | 364 |
|  | 5424/36 | vodní plocha | 4360 |

*opakované parcely

B.2 Celkový popis stavby

### B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání

#### a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí,

jedná se o novou stavbu

#### b) účel užívání stavby,

účelem stavby je zásobování vodou stávající i budoucí zástavby v Zubří v ulicích Pod Javorníkem a Čertoryje

#### c) trvalá nebo dočasná stavba,

jedná se o trvalou stavbu

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

– žádná rozhodnutí nebyla vydána

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace.

#### f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona 274/2001:

Vodovodní řady a kanalizace do Ø 500 mm 		1,5 m

Při stavbě je třeba respektovat ochranná pásma stávajících inženýrských sítí, dodržovat odstupové vzdálenosti při pokládce dle ČSN 73 6005, případně použít ruční práce při výkopech v blízkosti dotčených sítí a v jejich ochranných pásmech a řídit se podmínkami z vyjádření a stanovisek vydaných správci dotčených sítí. Veškerou činnost provádět v souladu s požadavky správců a provozovatelů těchto sítí.

#### g) navrhované parametry stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.,

Základní kapacity:

IO 01 Vodovod

Řad 1 PE DN 80 mm v délce 199 m (Pod Javorníkem)

Řad 1.1 PE DN 80 mm v délce 99 m (Pod Javorníkem)

Řad 2 PE DN 80 mm v délce 51 m (Pod Javorníkem-Čertoryje)

Řad 2.1 PE DN 80 mm v délce 474 m (Čertoryje)

Odbočení 2.1.1 PE DN 50 mm v délce 11 m + VŠ (Čertoryje)

Odbočení 2.1.2 PE DN 50 mm v délce 1,5 m + VŠ (Čertoryje)

Odbočení 2.1.3 PE DN 50 mm v délce 1,5 m + VŠ (Čertoryje)

Řad 2.2 PE DN 80 mm v délce 118 m (Čertoryje)

IO 02: ATS

AT stanice – prefabrikovaná betonová válcová šachta o vnitřním průměru 2000 mm, výška 2000 mm, tl.stěny 15 mm, s průlezem 800x700 mm, izolovaná, vystrojená 2 čerpadly, vodoměrem s gravitačním odvodněním

Odpadní potrubí z AT stanice z PVC DN 100 mm v délce 31 m s výustěním do stávající dešťové kanalizace

IO 03: Venkovní odběrné zařízení NN

ATS: Přípojka NN (na sloupu NN) a venkovní odběrné zařízení k AT stanici v délce 11 m

#### h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.,

IO 01: Vodovod

- uložení vodovodního potrubí z PE DN 80 mm				908 bm

- uložení vodovodního potrubí z PE DN 50 mm				14 bm

- protlak pod VT, chránička DN 150 mm, dl. 41 m

- překop č.1 VT, chránička DN 100 mm, dl. 4 m

- překop č.2 VT, chránička DN 150 mm, dl. 5 m

IO 02: ATS

- AT stanice								1ks

- uložení kanal.potrubí PVC DN 100 mm v délce 31 m se zaústěním do stávající dešť.kanalizace

IO 03: Venkovní odběrné zařízení NN

- přípojka NN (na sloupu) a kabel NN v délce 11 m

i) základní předpoklady výstavby

Předpokládané zahájení výstavby – dle možností investora.

Předpokládaná doba výstavby 2 roky

Stavba bude prováděna dodavatelsky. Pokládka vodovodního potrubí bude prováděna od místa napojení na stávající vodovodní síť. V nezpevněných plochách bude po provedení tlakové zkoušky prováděn zpětný zásyp výkopkem. Pokládka potrubí i výstavba šachet (VŠ, ATS) bude prováděna otevřeným výkopem shora za použití příložného pažení.

Členění stavby na objekty:

IO 01: Prodloužení vodovodu

IO 02: ATS

IO 03: Venkovní odběrné zařízení NN

j) orientační náklady stavby

8 000 tis.Kč

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby

Při provozu projektovaného vodovodu a splaškové kanalizace bude hygiena a ochrana zdraví při práci specifikována provozními pokyny a příkazy vydanými provozovatelem (provozní řád).

Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s ohledem na:

-	počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují

-	maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení,

-	povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena.

Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem.

Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.

Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby.

V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly dorozumívání se pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci.

Veškeré výkopy budou řádně ohrazeny a za snížené viditelnosti osvětleny výstražnými světly. Přechody pro pěší budou zabezpečeny lávkami s oboustranným pevným zábradlím šířky min 1,5 m. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. Pro zjištění vedení stávajících sítí se ručně vykopou sondy.

Vlastní provozování a užívání díla nenese zvýšená bezpečnostní rizika, kromě běžných rizik spojených s obsluhou vodohospodářských zařízení. Toto bude řešeno v rámci standardních bezpečnostních opatření provozovatele.

Po realizaci bude stavba provozována osobou oprávněnou k provozování vodovodů a kanalizací dle zákona č. 274/2001 Sb. podle platných bezpečnostních předpisů a v souladu s provozním řádem vodovodu a kanalizace.

B.2.3 Základní charakteristika objektů

a) stavební řešení,

Nově navrhovaný vodovodní řad se navrhuje z polyetylénového potrubí PE DN 80-50 mm do pískového lože, pokládaného do otevřeného svislého výkopu shora s místním pažením, část vodovodu bude řešena bezvýkopovou metodou-protlakem.

b) konstrukční a materiálové řešení,

Vodovodní řady budou provedeny z PE trub, AT stanice bude betonová prefabrikovaná – podrobnější řešení – viz technické zprávy.

c) mechanická odolnost a stabilita.

mechanická odolnost a stabilita vůči vnějšímu a vnitřnímu zatížení je garantována výrobcem trubního materiálu, šachet a objektů. Použité výrobky jsou osazeny s ohledem na specifikace a doporučení výrobce.

B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

-viz jednotlivé technické zprávy

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

- pro technickou infrastrukturu „Prodloužení vodovodu Zubří – ul.Čertoryje a Pod Javorníkem“

se neřeší.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

- pro technickou infrastrukturu „Prodloužení vodovodu Zubří – ul.Čertoryje a Pod Javorníkem“ se neřeší.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

- pro technickou infrastrukturu „Prodloužení vodovodu Zubří – ul.Čertoryje a Pod Javorníkem“ se neřeší.

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

- pro technickou infrastrukturu „Prodloužení vodovodu Zubří – ul.Čertoryje a Pod Javorníkem“ se neřeší.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

- pro technickou infrastrukturu „Prodloužení vodovodu Zubří – ul.Čertoryje a Pod Javorníkem“ se neřeší.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

Vnější odběrná místa

- zásobování požární vodou v dané lokalitě bude stávající.

Projektované prodloužení vodovodu z PE DN 80-50 mm je určeno pouze pro zásobování vodou stávající zástavby a nebude řešit zásobování požární vodou.

Zástavba předmětné lokality v Zubří – ul.Čertoryje a Pod Javorníkem je na hranici min. tlaku 0,2 MPa. Na trase prodlužovaného vodovodu musí být umístěna automatická tlakové stanice, která bude dopravovat vodu do prodlužovaného vodovodu.

- Podzemní hydranty DN 80 mm, navržené na prodlužované trase vodovodu budou sloužit jako provozní - umožňují odkalení a odvzdušnění řadu.

Vnitřní odběrná místa

- pro technickou infrastrukturu „Prodloužení vodovodu Zubří – ul.Čertoryje a Pod Javorníkem“ se neřeší.

Jiné hasivo - osazení přenosných hasicích přístrojů (PHP)

- pro technickou infrastrukturu „Prodloužení vodovodu Zubří – ul.Čertoryje a Pod Javorníkem“ se neřeší.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

Stávající přístupové komunikace se nemění, nástupní plochy nejsou nutné.

Po dobu výstavby technické infrastruktury „Prodloužení vodovodu Zubří – ul.Čertoryje a Pod Javorníkem“ musí být zajištěn průjezd vozidel HZS po místních komunikacích.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

- pro technickou infrastrukturu „Prodloužení vodovodu Zubří – ul.Čertoryje a Pod Javorníkem“ se neřeší.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

- pro technickou infrastrukturu „Prodloužení vodovodu Zubří – ul.Čertoryje a Pod Javorníkem“ se neřeší.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek

- pro technickou infrastrukturu „Prodloužení vodovodu Zubří – ul.Čertoryje a Pod Javorníkem“ se neřeší.

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Stavba je vodohospodářského charakteru a pro její provoz není potřeba žádných energií.

Po uložení vodovodního potrubí bude mimo jiné provedena jeho desinfekce a proplach. Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené k zásobování obyvatelstva, bude obnovená vodovodní síť uvedena do provozu po předložení a posouzení jakosti vody dle vyhlášky MZd. č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zdravotní nezávadnost pitné vody bude prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu starší než 5 dnů. Kontrolu jakosti provede v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř. Platnost potvrzení o nezávadnosti vody je 5 dnů. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou dezinfekci, proplach a nový rozbor. Po obdržení kladného vyjádření akreditované laboratoře ke kvalitě vody odebrané z potrubí mohou být provedeny propojení na stávající vodovodní síť. Pro veškeré použité materiály a armatury doloží výrobce hygienický atest na styk s pitnou vodu.

Před zahájením užívání stavby budou předloženy doklady, prokazující vhodnost materiálu pro styk s pitnou vodou, se smyslu vyhlášky MZd ČR č. 409/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Řešení likvidace odpadů

Asfaltové vrstvy při zemních pracích budou zařezány pilou, odstraněny samostatně a použity pro recyklaci – předány osobě/společnosti oprávněné s tímto odpadem dále nakládat dle platné legislativy. Ostatní odpadový materiál jako jsou obaly od použitých materiálů, odřezky plastové, dřevěné či kovové budou likvidovány prováděcí firmou ekologicky – tedy uložením tříděného odpadu na vyhrazená místa.

Ochrana proti hluku

Na stavbě budou použity stavební stroje o takové hlučnosti a takovým způsobem, že nebudou překračovány nejvýše přípustné hodnoty hluku.

Vlastní stavební činnost bude probíhat od 7:00 do 18:00 hod.

a) Zdroje možného ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků

Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a další platné právní a ostatní předpisy pro provádění staveb.

Výše uvedené předpisy se vztahují rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě.

b) Ochrana životního prostředí

Při realizaci stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí. Jedná se hlavně o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací – omezit na nezbytnou míru plochy pro provádění stavby a ochránit stávající zeleň.

Dodavatelské organizace jsou povinny dodržovat zejména tato opatření:

•	Při výstavbě používat stavební stroje v řádném technickém stavu, opatřené předepsanými kryty pro snížení hluku.

•	Zabezpečit plynulou práci stavebních strojů, dostatečným nasazením dopravních prostředků. V průběhu přestávek zastavovat motory stav. strojů.

•	Nepřipustit provoz dopravních prostředků a strojů s nadměrným množstvím škodlivin ve výfukových plynech.

•	Maximálně omezit prašnost při stavebních pracích a dopravě.

•	Omezit stání a pojezd vozidel mimo zpevněné plochy.

•	Při výjezdu na veřejné komunikace zabezpečit čištění kol, a znečištění na komunikacích ihned odstraňovat.

•	Udržovat pořádek na staveništi, materiály ukládat na vyhrazených místech.

•	V max. míře chránit stávající zeleň.

c) Odpadové hospodářství

Při realizaci stavby vzniknou následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací podle vyhlášky 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) ve smyslu Zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

Způsob nakládání s odpady (kat. číslo odpadu, název odpadu, předpokládané množství odpadu a způsob odstranění):

| Kat. číslo | Název | Přepokládané množství | Způsob nakládání |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina | 2 400 t | Využití, Předání k recyklaci |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu | 220 t | Předání k recyklaci |

Dle zákona o odpadech je vlastníkem odpadu ten, při jehož činnosti odpad vzniká, nestanoví-li smluvní dohoda jinak

Při nakládání s odpady dodržet ustanovení zákona o odpadech - zejména:

- nakládat s odpadem tak, aby jej zabezpečil před odcizením nebo únikem nebo, aby nedošlo k jeho znehodnocení, které by zhoršilo možnost nakládání s daným odpadem,

- v případě stavebního a demoličního odpadu, které původce sám nezpracuje, mít jejich předání podle zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem;

- při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace;

- veškerý odpad třídit. Odpad musí být předán oprávněné osobě dle zákona č. 541/2020 Sb. Likvidaci odpadů může provádět pouze oprávněná firma ve smyslu platného zákona o odpadech a příslušných vyhlášek. O likvidaci odpadu je nutné uchovat doklad prokazující řádné zlikvidování tohoto odpadu;

- s odpadem vzniklým výřezem plochy v živičné komunikaci bude nakládáno dle platné legislativy - Vyhláška č. 130/2019 Sb. Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem;

- zemina může být využita pro terénní úpravy na jiné stavbě pouze za splnění podmínek zákona o odpadech, na základě ověření jejich skutečných vlastností a splnění dalších podmínek podle tohoto zákona.

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

materiály navržené pro výstavbu jsou výrobcem určeny pro instalaci do vlhkého zemního prostředí bez dalších nároků na izolaci

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

Nové vodovodní řady budou propojeny se stávajícími vodovodními řady prostřednictvím vodovodních armatur.

B.4 Dopravní řešení

liniové objekty stavby jsou navrženy tak, aby byla umožněna jejich obslužnost z blízkých komunikací.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

b) použité vegetační prvky,

c) biotechnická opatření.

úsek navrhovaného podzemního liniového vedení se nachází v prostoru zpevněných i zatravněných ploch. Povrchy narušené stavbou budou uvedeny do původního stavu.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

#### a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Negativní vlivy – zvýšený hluk a prašnost – se budou vyskytovat pouze po dobu výstavby. Po dokončení výstavby nebude stavba produkovat žádné zvláštní negativní vlivy. Dodavatel je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchové a spodní vody a půdy ropnými produkty z provozu stavebních strojů. Při stavbě budou použity postupy a materiály nepoškozující životní prostředí.

S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem.

Stavební práce budou probíhat v jednosměnném provozu.

#### b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.,

Stavba nevyžaduje kácení, odstraňování vzrostlých stromů, dřevin či keřů. V případě, že dojde k přiblížení stavby k hodnotným dřevinám je nutno minimalizovat negativní vlivy stavby na stávající dřeviny pomocí následujících opatření:

- veškeré výkopové práce v oblasti kořenové zóny provádět ručně, zajistit odborné ošetření poraněných kořenů (řezná místa zahladit, ošetřit a následně ochránit před vysycháním a promrznutím, event. zřízení kořenové clony)

- ochrana kmenů a části kořenové zóny u stromů v bezprostřední blízkosti stavby bedněním výšky 2 m, bez porušení kmene a kořenových náběhů.

- v prostoru stavební dopravy zajistit ochranu kořenové zóny podsypem min. 20 cm drenážního materiálu a následným překrytím pevným materiálem (fošny, panely aj.) v případě nutnosti redukce koruny zajistit ořezání koruny, včetně konzervace ran u odborné firmy

Vysoké stresové zatížení ohrožených stromů (omezení kořenové soustavy, ořezání části listové plochy, event. snížení stability) částečně kompenzovat zvýšeným dodatkem živin a závlahy (ruční zrytí volné plochy, dodatkové hnojení a zavlažování)

#### c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nachází v soustavě chráněných území Natura 2000.

Stavba se nachází na území Ptačí oblasti Horní Vsacko a Evropsky významné lokality - EVL Beskydy.

Jedná se o stavbu podzemní, která svým charakterem a funkcí nebude mít vliv na území Natura 2000.

#### d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem,

Viz Dokladová část.

#### e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

není řešeno

#### e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Je třeba respektovat ochranná pásma stávajících inženýrských sítí – tzn. odstupové vzdálenosti při pokládce dle ČSN 73 6005, případně použít ruční práce při výkopech prováděných v ochranných pásmech těchto sítí. Veškerou činnost provádět v souladu s požadavky správců a provozovatelů těchto sítí.

Navrhovaná stavba není na území s možnými archeologickými nálezy ve smyslu §22 odst.2, Zákon č. 20/1987Sb. O státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Stavba se částečně nachází na pozemku určeném k funkci lesa a dále v ochranném pásmu lesa.

Stavba vyžaduje souhlas orgánu státní správy lesů k trvalému omezení plnění funkce lesa.

Práce v ochranných pásmech se budou řídit podmínkami jednotlivých správců uvedených v projektové dokumentaci - Dokladová část.

##### Stávající ochranná a bezpečnostní pásma dle platných zákonů a vyhlášek

##### Ochranná pásma dle zák. 458/2000 Sb. (Energetický zákon) jsou následující:

Plynovodní vedení podzemní:

STL plynovod  (od 4 barů do 40 barů včetně)	2 m

Elektrická vedení nadzemní

nad 1 kV a do 35 kV včetně:	vodiče bez izolace	7 m

vodiče s izolací základní 	2 m

závěsná kabelová vedení	1 m

nad 35 kV do 110 kV včetně 		12 m

nad 110 kV do 220 kV včetně 		15 m

nad 220 kV do 400 kV včetně 		20 m

nad 400 kV 30 m		30 m

závěsná kabelová vedení 110 kV 		2 m

Elektrická vedení podzemní

do 110 kV včetně 		1 m

nad 110 kV 		3 m

###### Ochranná pásma vodovodů a kanalizací dle zákona 274/2001:

Vodovodní řady a kanalizace do Ø 500 mm 		1,5 m

Vodovodní řady a kanalizace nad Ø 500 mm 		2,5 m

###### Ochranná pásma telekomunikačních zařízení dle zákona 127/2005:

Podzemní sdělovací kabely 		1,0 m

V prostoru stavby se nenachází architektonické ani historické památky.

Stavba se nenachází na území s archeologickými nálezy.

Území nespadá do ochrany státní památkové péče.

##### Výstavbou nových sítí vzniknou tato nová ochranná pásma:

Vodovodní řady do Ø 500 mm 		1,5 m

Navrženou stavbou budou dotčeny ochranná pásma níže vypsaných stávajících sítí technické infrastruktury:

- vodovod a kanalizace – ve správě VaK Vsetín, a.s.

- plynovod STL – GasNet, s.r.o.

- zemní kabely – ve správě CETIN a.s.

- podzemní vedení a nadzemní vedení NN aVN, trafostanice – ČEZ Distribuce, a.s.

- dešťová kanalizace -  ve správě obce

- místní vodovod – ve správě soukromých vlastníků

B.7 Ochrana obyvatelstva

není řešeno

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění – viz technické zprávy, výpis materiálu

b) odvodnění staveniště – v místech výskytu podzemní vody bude ve výkopové rýze uložena drenáž DN 100 mm.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

- místo stavby je přístupné ze stávajících komunikací

Organizace a zajištění stavebního materiálu, provozní a sociální zařízení stavby a elektrická energie, která bude pro potřeby stavby dodávána z mobilních zdrojů, je plně v kompetenci dodavatele stavby.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Negativní vlivy – zvýšený hluk a prašnost – se budou vyskytovat pouze po dobu výstavby. Dodavatel je povinen učinit taková opatření, aby nedošlo ke znečištění povrchové a spodní vody a půdy ropnými produkty z provozu stavebních strojů. Při stavbě budou použity postupy a materiály nepoškozující životní prostředí.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

- při realizaci stavby je dodavatel povinen omezit škodlivé důsledky stavební činnosti na životní prostředí. Jedná se hlavně o hluk, znečišťování ovzduší, znečišťování komunikací – omezit na nezbytnou míru plochy pro provádění stavby a ochránit stávající zeleň. Požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin nejsou.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé) – zřízení dočasného objektu pro zařízení staveniště se nepředpokládá, skládka trubního materiálu je možná na pozemcích investora např. parc.č. 2321.

#### g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

Výkopy a staveniště musí být zabezpečeny tak, aby nebyly ohroženy osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace ani jiné osoby. Požadavky na technické řešení jsou uvedeny v bodě 4. přílohy č. 2 k vyhlášce č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

– viz specifikace B.2.6, c) Odpadové hospodářství

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

- otevřené výkopy (mimo protlaky) se uvažují v délce trasy navrhovaných liniových vedení s případným odvozem výkopku na mezideponii do vzdálenosti max. 1 km. Pokud to bude možné, výkopek bude uložen přímo podél rýhy a opětovně použit k zásypu.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě

– viz B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

- při provádění stavebních a montážních prací musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků dodavatele, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, dále zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), zákoník práce (zákon č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a další platné právní a ostatní předpisy pro provádění staveb. 
	Výše uvedené předpisy se vztahují rovněž na smluvní partnery dodavatele, investora a další osoby, oprávněné zdržovat se na stavbě.

#### l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

- vzhledem k charakteru stavby není řešeno

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření

– při realizaci stavby bude postupováno s vyloučením plných uzávěr, popř. s omezením na dobu nezbytně nutnou z důvodu přístupu vozidel záchranné služby a hasičů

V rámci stavby je nutné odpovídajícím způsobem označit místa výjezdu vozidel z místa staveniště. Pro označení míst výjezdu ze staveniště bude osazeno odpovídající dopravní značení na dotčených komunikacích. Dopravní značky musí odpovídat svými rozměry a barevným provedením platným předpisům a musí být osazeny ve stanovené výšce a vzdálenosti podle zásad pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.

Detailní zpracování Dopravně inženýrských opatření vč. projednání případných uzavírek, přechodného dopravního značení s Dopravním inspektorátem Policie ČR a příslušným silničním správním úřadem, včetně zajištění instalace a pronájmu dopravního značení, bude zajišťovat zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)

– není řešeno

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Předpokládané zahájení výstavby – dle možností investora

Předpokládaná doba výstavby 2 roky.

popis výstavby: viz technické zprávy

B.9	Celkové vodohospodářské řešení

Předmětná lokalita se stávající zástavbou rodinných domů bude zásobována vodou z nově vybudovaného vodovodu navazujícího na stávající veřejný vodovod ve správě Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s.

Splaškové odpadní vody z jednotlivých rodinných domů jsou odváděny do veřejné splaškové kanalizace, nebo jsou likvidovány individuálně prostřednictvím malých domovních čistíren odpadních vod, nebo sváděny do bezodtokých jímek a vyváženy na městskou ČOV.

Řešení hospodaření se srážkovými vodami zůstane v dané lokalitě nezměněno.

Vypracovala: Ing. Romana Kašparová