## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B
Základní náklady
Dodávka
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%
Montáž - materiál
Montáž - práce
Mezisoučet 1
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce
Nátěry
Zemní práce
PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací
Mezisoučet 2
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1
Základní náklady celkem
Vedlejší náklady
GZS 3,14% z pravé strany mezisoučtu 2
Provozní vlivy 1,50% z pravé strany mezisoučtu 2
Vedlejší náklady celkem
Kompletační činnost
Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%
Základ a hodnota DPH %
Náklady celkem s DPH
Roční nárůst cen 0,00%
Roční nárůst cen 0,00%
Součty odstavců
Rozvaděč HRS1
Rozvaděč RS1.1
Rozvaděč RMS0.1
Rozvaděč RE-D
Dodávky
Elektromontáže
Demontáže
Práce v HDS-pojistková skříň ČEZ.
Lékárna, rozvaděč RE-L
Stávající výtah
Zajištění přívodu pro RMR p. kotelny
Svítidla
Kabely
Spínací prvky, krabice
Montáž rozvaděčů
Kabelové kanály, lišty, ochranné trubky
Uzemnění, pospojování
Stavební výpomoci

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem
Rozvaděč HRS1
Oceloplechová rozvodnice modulová, ZAPUŠTĚNÁ, kompletní včetně dveří, zámků, svorkovnice PE+N
Rozměr: (šxvxh) 572x 792x 165
Proudová soustava: 3 NPE AC 50 Hz 400V
Druh sítě: TN-C-S
Jmenovité hodnoty: In=125A, 230/400V, AC
Počet modulů: 96
Krytí: IP 30
Barva: bílá
Montáž kabelů: ze spodu i se zhora
Dle výkresu: 201408-0/10
Rozvodnice instalační oceloplechová,zapuštěná
Instalační oceloplechová,rozvodnice,zapuštěná, rozměr 572x792x165 krytí: IP 30 | ks | 1
Q1-Výpínač na DIN lištu
Páčkový výkonový spínač, 3 pólový, 63A | ks | 1
QS1- Pojistkový odpínač
Do 125A/3-pól,odpínač pro válcové pojistky | ks | 2
Pojistkové vložky, válcové
125A gG Pojistková vložka | ks | 6
QS2- Pojistkový odpínač
Do 32A/3-pól,odpínač pro válcové pojistky | ks | 1
Pojistkové vložky, válcové
25A gG Pojistková vložka | ks | 3
FV1 Přepěťová ochrana
Typ I, TN-C, 3P | ks | 1
-maximální přípustné napětí: 255V, a.c.
-bleskový impulsní proud (8/20ms): 100 kA
Jistič 1 pólový.charakteristika "B"
_6B/1 6A Jistič | Ks | 1
_10B/1 10A Jistič | Ks | 7
_16B/1 16A Jistič | Ks | 3
Dvoupólový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA
Charakteristika B
_16B/1N/0,03 16A, 0,03 | ks | 3
_16B/1N/0,03 16A, 0,03 | ks | 12
Charakteristika C
_6C/1N/0,03 6A, 0,03 | ks | 1
KT-Časové relé
-napájecí napětí 12-240V,AC, 50-60 Hz
- výstup: 1x přepínací kontakt 16A/AC1, 250V
-časový rozsah:0,1s-60min
-nastavení času: potenciometrem
-indikace napětí: zelená LED
Časové relé | ks | 1
Impulzní paměťové relé IPR
_230V, AC, 16A/AC1, Ovládací obvod 230V, AC, 1P | ks | 3
Elektroměr na DIN lištu
Elektroměr přímý do 40A,3x230/400V | ks | 1
Nespecifikovaný materiál a práce
Nosný a spojovací materiál, vodiče lišty, nosníky a pod. | ks | 1
Rozvaděč HRS1 - celkem
Rozvaděč RS1.1
Oceloplechová rozvodnice modulová, ZAPUŠTĚNÁ, kompletní včetně dveří, zámků, svorkovnice PE+N
Rozměr: (šxvxh) 572x 642x 165
Proudová soustava: 3 NPE AC 50 Hz 400V
Druh sítě: TN-C-S
Jmenovité hodnoty: In=125A, 230/400V, AC
Počet modulů: 72
Krytí: IP 30
Barva: bílá
Montáž kabelů: ze spodu i se zhora
Dle výkresu: 201408-0/11
Rozvodnice instalační oceloplechová,zapuštěná
Instalační oceloplechová,rozvodnice,zapuštěná, rozměr 572x642x165 krytí: IP 30 | ks | 1
Q1-Výpínač na DIN lištu
Páčkový výkonový spínač, 3 pólový, 63A | ks | 1
QS1- Pojistkový odpínač
Do 125A/3-pól,odpínač pro válcové pojistky | ks | 1
Pojistkové vložky, válcové
125A gG Pojistková vložka | ks | 3
QS2- Pojistkový odpínač
Do 32A/3-pól,odpínač pro válcové pojistky | ks | 1
Pojistkové vložky, válcové
20A gG Pojistková vložka | ks | 3
FV1 Přepěťová ochrana
Typ II, TN-C, 3P | ks | 1
-maximální přípustné napětí: 255V, a.c.
-bleskový impulsní proud (8/20ms): 100 kA
Jistič 1 pólový.charakteristika "B"
_4B/1 4A Jistič | Ks | 1
Jistič 3 pólový.charakteristika "B"
_16B/3 16A Jistič | Ks | 1
Dvoupólový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA
Charakteristika B
_6B/1N/0,03 6A, 0,03 | ks | 1
_10B/1N/0,03 10A, 0,03 | ks | 2
_16B/1N/0,03 16A, 0,03 | ks | 8
Charakteristika C
_6C/1N/0,03 6A, 0,03 | ks | 1
KT-Časové relé
-napájecí napětí 12-240V,AC, 50-60 Hz
- výstup: 1x přepínací kontakt 16A/AC1, 250V
-časový rozsah:0,1s-60min
-nastavení času: potenciometrem
-indikace napětí: zelená LED
Časové relé | ks | 1
KM -Instalační stykač
Počet pólů:2P, In=20A/AC3, 230V, AC, cívka 230V, AC
20A, A230 Instalační stykač | Ks | 1
Impulzní paměťové relé IPR
_230V, AC, 16A/AC1, Ovládací obvod 230V, AC, 1P | ks | 1
Nespecifikovaný materiál a práce
Nosný a spojovací materiál, vodiče lišty, nosníky a pod. | ks | 1
Rozvaděč RS1.1 - celkem
Rozvaděč RMS0.1
Plastová rozvodnice modulová, NAPOVRCH, kompletní včetně dveří, zámků, svorkovnice PE+N
Rozměr: (šxvxh) 300x 600x 142
Proudová soustava: 3 NPE AC 50 Hz 400V
Druh sítě: TN-C-S
Jmenovité hodnoty: In=63A, 230/400V, AC
Počet modulů: 36+6
Krytí: IP 54
Montáž kabelů: ze spodu i se zhora
Kabelové průchodky IP54-Součást dodávky rozvaděč
Dle výkresu: 201408-0/12
Rozvodnice plastová napovrch
Rozvodnice modulová, plastová ,napovrch, rozměr 300x 600x 142, krytí: IP 54 | ks | 1
Q1-Výpínač na DIN lištu
Páčkový výkonový spínač, 3 pólový, 63A | ks | 1
QS1- Pojistkový odpínač
Do 125A/3-pól,odpínač pro válcové pojistky | ks | 1
Pojistkové vložky, válcové
125A gG Pojistková vložka | ks | 3
QS2- Pojistkový odpínač
Do 32A/3-pól,odpínač pro válcové pojistky | ks | 1
Pojistkové vložky, válcové
32A gG Pojistková vložka | ks | 3
FV1 Přepěťová ochrana
Typ II, TN-C, 3P | ks | 1
-maximální přípustné napětí: 255V, a.c.
-bleskový impulsní proud (8/20ms): 100 kA
Jistič 1 pólový.charakteristika "B"
_4B/1 4A Jistič | Ks | 2
_10B/1 10A Jistič | Ks | 2
_16B/1 16A Jistič | Ks | 4
Jistič 1 pólový.charakteristika "C"
_6C/1 6A Jistič | Ks | 2
Dvoupólový chránič s nadproudovou ochranou, 10kA
Charakteristika B
_16B/1N/0,03 16A, 0,03 | ks | 2
Pomocné relé, montáž na DIN lištu
- výstup: 3x přepínací kontakt 16A/AC1, 230V, AC
Ovládací obvod 230V, AC | ks | 1
Svorkovnice
Svorkovnice PEN | ks | 1
Svorkovnice PE+N | ks | 1
Nespecifikovaný materiál a práce
Nosný a spojovací materiál, vodiče lišty, nosníky a pod. | ks | 1
Rozvaděč RMS0.1 - celkem
Rozvaděč RE-D
Rozvaděč RE-D: pro 2 ks dvoutarifních elektroměrů, třífázových
Materiál: termoset
Rozměr:620x640x250 mm
Rozvaděč dodat ve standardu ČEZ Distribuce, a.s. pro fakturační měření spotřeby el. energie.
Jmenovité napětí: 230/400V, druh sítě: TN-C
Jmenovitý proud: 63A
Stupeň krytí: IP44/20C
Způsob ochrany: IK 10
Zkratová odolnost: 10 kA
Přístrojová výzbroj:
Velikost hlavního jističe před elektroměrem:
JISTIČ 32B/3, 32A, ks 2
Svorkovnice PE+N, ks 1
Maximální průřez vodičů: přívod/vývod - 16 mm2
Přímé zapojení vodiče do svorky: přívod/vývod
Závěr elektroměrových rozvaděčů na trnový klíč, 6x6 mm (ČSN356756)
1-Elektroměr dodá ČEZ Distribuce, a.s.
2-Elektroměr - prostorová rezerva
Elektroměrový rozvaděč RE-D, kompletní | ks | 1
Rozvaděč RE-D - celkem
Dodávky
Rozvaděč HRS1 | ks | 1
Rozvaděč RS1.1 | ks | 1
Rozvaděč RMS0.1 | ks | 1
Rozvaděč RE-D | ks | 1
Dodávky - celkem
Elektromontáže
Demontáže
Bude provedena demontáž stáv. elektroinstalace v prostoru 1.NP budovy určené pro depozitář.
Dále bude provedena demontáž stáv. elektroinstalace v 1.PP mimo plynové kotelny.
Demontážní práce budou prováděny za dozoru provozovatele ( investora) a podle jeho pokynů.
HZS - Demontáž stávající elektroinstalace 1.NP, práce montérů | hod | 30
HZS - Demontáž stávající elektroinstalace 1.PP, práce montérů | hod | 16
HZS-Dozor provozovatel, investora | hod | 8
Demontáže - celkem
Práce v HDS-pojistková skříň ČEZ.
HZS-Práce techniků, koordinace s dodavatelem el. energie-ČEZ Distribuce,a.s. | hod | 6
HZS-Vypínání sítě nn | hod | 4
HZS-Práce montérů, demontáž stáv. vývodu do budovy. Montáž nových vývodů do budovy | hod | 8
Pojistkové vložky
PHN00 50A gG Pojistková vložka | Ks | 6
Práce v HDS-pojistková skříň ČEZ. - celkem
Lékárna, rozvaděč RE-L
HZS-Práce montérů, přepojení montérů na nový kabelový přívod | hod | 8
Lékárna, rozvaděč RE-L - celkem
Stávající výtah
HZS-Odpojení vývodu pro stáv. výtah, jeho zajištění, práce montérů | hod | 4
HZS-Opětovné zapojení stáv. vývodu pro výtah do nového rozvaděče, práce montérů | hod | 4
Stávající výtah - celkem
Zajištění přívodu pro RMR p. kotelny
Přívod pro stáv, rozvaděč RMR plynové kotelny, prochází prostorem 1.NP, které bude rekonstruováno.
HZS-Práce montérů, vyhledání a zajištění stáv. přívodu pro rozvaděč RMR v 1.PP | hod | 8
Zajištění přívodu pro RMS p. kotelny - celkem
Svítidla
"A"-Zářivkové svítidlo,2x36W,230V, IP 20, přisazené
Montáž: na strop
Těleso: ocelový oboustranně lakovaný plech, barva prášková bílá
Kryt svítidla: strukturovaný plexi kryt, hladkou stranou vně
Zdroj: lineární zářivka 36 W,T8/G13
Svorkovnice: třípólová
Předřadník: elektronický
"Zářivkové svítidlo přisazené ""A"", 2x36W, IP20" | ks | 2
"A2"-Zářivkové svítidlo,2x18W,230V, IP 20, přisazené
Montáž: na strop
Těleso: ocelový oboustranně lakovaný plech, barva prášková bílá
Kryt svítidla: strukturovaný plexi kryt, hladkou stranou vně
Zdroj: lineární zářivka 18 W,T8/G13
Svorkovnice: třípólová
Předřadník: elektronický
"Zářivkové svítidlo přisazené "A2", 2x18W, IP20" | ks | 3
"A3"-Zářivkové svítidlo,2x36W,230V, IP 20, přisazené
Montáž: na strop, hranaté, optický systém
Těleso: ocelový oboustranně lakovaný plech, barva RAL 9003
Kryt svítidla: s podélnými reflektory a příčnými lamelami parabolického tvaru, LOOS HR
Zdroj: lineární zářivka 36 W,T8/G13, 3350 lm, 10000 hod, Ra 80
Svorkovnice: třípólová
Předřadník: elektronický
"Zářivkové svítidlo přisazené ""A"", 2x36W, IP20" | ks | 8
"B"-Svítidlo přisazené 1x36W,230V, IP 43, kruhové
Těleso: lakovaný plech, barva bílá
Difuzor: sklo s matovaným povrchem
Zdroj: TC-F 1x 36W, 2G10
Předřadník: elektronický
Zářivkové svítidlo přisazené "B", 1x36W, IP43 | ks | 18
"BN"-Svítidlo přisazené 1x36W,230V, IP 43, kruhové PŘISAZENÉ
M: Trvalé nouzové osvětlení, 1 hod
Těleso: lakovaný plech, barva bílá
Difuzor: sklo s matovaným povrchem
Zdroj: TC-F 1x 36W, 2G10
Předřadník: elektronický
Zářivkové svítidlo přisazené "BN", 1x36W, IP43 | ks | 3
"C"-Svítidlo přisazené 2x26W,230V, IP 55, kruhové celoplastové
Těleso i kryt: materiál PC
Zdroj: kompaktní zářivka 26W, G24d-3
Předřadník: elektronický
Zářivkové svítidlo přisazené "C", 2x26W, IP55 | ks | 5 | 1418
"D"-Svítidlo závěsné 1x58W,230V, IP 20,PŘÍMO/NEPŘÍMÉ
Těleso: ocelový plech RAL 9003
Mřížka: Al tvaru V s podélným reflektorem tvaru V, příčné lamely se stromečkovým tvarem
Zdroj: Zářivka 58W/G13, 5200 lm, 10000 hod, Ra80
Předřadník: elektronický
Zářivkové svítidlo závěsné "D",1x58W, IP20 | ks | 13 | 1218
4 bodový lankový závěs L=1m, max. | ks | 13 | 320
"DN"-Svítidlo závěsné 1x58W,230V, IP 20,PŘÍMO/NEPŘÍMÉ
M: Trvalé nouzové osvětlení, nouzový modul- 1 hod
Těleso: ocelový plech RAL 9003
Mřížka: Al tvaru V s podélným reflektorem tvaru V, příčné lamely se stromečkovým tvarem
Zdroj: Zářivka 58W/G13, 5200 lm, 10000 hod, Ra80
Předřadník: elektronický
Zářivkové svítidlo závěsné "D",1x58W, IP20 | ks | 5 | 2281
4 bodový lankový závěs L=1m, max. | ks | 5 | 320
"D1"-Svítidlo VESTAVNÉ 1x58W,230V, IP 20,sádrokartonový podhled
Těleso: ocelový plech RAL 9003
Mřížka: Al tvaru V s podélným reflektorem tvaru V, příčné lamely se stromečkovým tvarem
Zdroj: Zářivka 58W/G13, 5200 lm, 10000 hod, Ra80
Předřadník: elektronický
Zářivkové svítidlo vestavné "D1",1x58W, IP20 | ks | 3 | 1531
"E"-Venkovní zářivkové, 1x75W,min IP 43 s pohybovým čidlem
Zářivkové svítidlo venkovní, 1x 75,IP43, s pohybovým čidlem, kompletní včetně zdroje | ks | 1 | 1215
"E1"-Venkovní zářivkové, 1x75W,min IP 43
Zářivkové svítidlo venkovní, 1x 75,IP43, kompletní včetně zdroje | ks | 3 | 840
"F" Zářivkové svítilo nad umývadlo 2x11W, IP43
Těleso: materiál PC, (polykarbonát)
Stínítko: materiál PC
Předřadník: magnetický
Zdroj: kompaktní zářivka TC-S 11W
Žárovkové svítidlo "U", 2x11W, IP43 | ks | 4 | 1149
"F1" Zářivkové svítilo do linky 1x18W, IP20
Těleso: lakovaný plech+dvě plastové bočnice
Stínítko: difuzor, čirý akrylát
Předřadník: magnetický
Zdroj: zářivka T8, 18W
Žárovkové svítidlo "L", 1x18W, IP20 | ks | 4 | 849
"G"-Svítidlo žárovkové,1x60W,230V, IP 20, přisazené
Montura: polypropylen bílý
Stínítko: polykarbonát čirý
Doplněk: plastový dekorativní límec bílý
Zdroj: žárovka 60W
Žárovkové svítidlo přisazené "G", 1x 60W, IP20 | ks | 3 | 750
"H"-Zářivkové svítidlo,2x36W,230V, IP 56, přisazené, průmyslové
Montáž: na strop
Těleso: plastové
Kryt svítidla: plastový
Zdroj: lineární zářivka 36 W,T8/G13
Svorkovnice: třípólová
Předřadník: tlumivka
Zářivkové svítidlo přisazené "H", 2x36W, IP56 | ks | 4 | 899
"H1"-Zářivkové svítidlo,2x18W,230V, IP 56, přisazené, průmyslové
Montáž: na strop
Těleso: plastové
Kryt svítidla: plastový
Zdroj: lineární zářivka 18 W,T8/G13
Svorkovnice: třípólová
Předřadník: tlumivka
Zářivkové svítidlo přisazené "H", 2x18W, IP56 | ks | 12 | 671
"N"Nouzové svítidlo pro netrvalé svícení 1x8W, T5, 1hod, piktogram exit, včetně zdroje
Těleso: materiál ABS
Difuzor: polykarbonát
Komponenty:
Ochrana akumulátorů před vybitím
zkušební tlačítko, kontrolní LED
piktogram: EXIT
Nouzové svítidlo"N" | ks | 17 | 1550
Kompaktní zářivky
Zářivka -11W; | ks | 8 | 103
Lineární zářivky
Lineární zářivka -58W | ks | 21 | 105
Lineární zářivka -36W | ks | 28 | 90
Lineární zářivka 18 W | ks | 34 | 90
Zářivkový startér, 4-80W | ks | 93 | 9
Zářivka 26 W, G10q | ks | 10 | 140
Zářivka 36 W, G10q | ks | 21 | 201
Žárovka:
Žárovka E27-60W; | ks | 7 | 25
Svítidla - celkem
Kabely
Kabel silový, izolace PVC
CYKY-J 4x16 mm2, pevně | m | 94 | 229.58
Kabel silový, izolace PVC
CYKY-J 3x1.5 , pod omítkou | m | 643 | 16.24
CYKY-O 3x1.5 , pod omítkou | m | 441 | 16.24
CYKY-J 3x2.5 , pod omítkou | m | 772 | 26.12
CYKY-J 5x1.5 mm2, pod omítku | m | 296 | 26.63
CYKY-0 5x1.5 mm2, pod omítku | m | 25 | 26.63
CYKY-J 5x2.5 mm2, pod omítku | m | 15 | 42.7
Šňůra střední, izolace kaučuk (CGSG)
H05RN-F-J 5x2.5 , pevně | m | 4 | 55
H05RN-F-J 3x1.5 , pevně | m | 8 | 35
Kabel stíněný
JYTY 2x1 mm, pevně | m | 44 | 18.21
Ukončení kabelů SZ bez koncovek a ok
do 4x16 mm2 | ks | 8 | 0
do 5x2,5 mm2 | ks | 9 | 0
Do 3x2,5 mm2 | ks | 62 | 0
Zapojení vodiče do svorky
Do 2,5 mm2 | ks | 236 | 0
Do 16 mm2 | ks | 32 | 0
Kabely - celkem
Spínací prvky, krabice
Montáž rozvaděčů
Montáž rozvodnic, rozvaděčů
Rozvaděče HRS, RS1.1 | ks | 2 | 0
Rozvaděče RE-D | ks | 1 | 0
Rozvodnice RMS01 | ks | 1 | 0
Montáž rozvaděčů - celkem
Spínače a přepínače včetně rámečků, krytů a příslušenství
Spínač IP20
-01 vypínač | ks | 15 | 189
-06 střídavý přepínač | ks | 12 | 231
-05 sériový přepínač | ks | 6 | 231.8
-80 Zapínací tlačítko, řazení 1/0 | ks | 23 | 215.5
Zásuvka kompletní pod omítku,vč. rámečků, krytů a příslušenství
Zásuvka IP20
2p+z, jednonásobná 16A, 230V, AC, s ochranným kolíkem, clonkami | ks | 68 | 183
2p+z, jednonásobná 16A, 230V, AC, s ochranným kolíkem, barevná pro PC | ks | 3 | 183
Spínač IP44 do krabice
-01 vypínač | ks | 2 | 215
Zapínací tlačítko, řazení 8, 1/0 | ks | 1 | 201.5
Zásuvka IP44 do krabice
2p+z, jednonásobná 16A, 230V, AC, s ochranným kolíkem, clonkami | ks | 2 | 206
Spínač IP44 na povrch
Spínač jednopólový, řazení 1 | ks | 6 | 235
Přepínač střídavý, řazení 6 | ks | 4 | 239.1
Přepínač křížový, řazení 7 | ks | 1 | 241.5
Spínač IP54 na povrch, venkovní
Spínač jednopólový, řazení 1 | ks | 3 | 251
Zásuvka IP44 napovrch
2p+z, jednonásobná 16A, 230V, AC, s ochranným kolíkem | ks | 7 | 221
Spínač IP54 na povrch
2p+z, jednonásobná 16A, 230V, AC, s ochranným kolíkem | ks | 2 | 243
Vypínač ( sporáková přípojka)
25A, 400V, 3P, do krabice, včetně krabice | ks | 1 | 953
Spínač automatický se snímačem pohybu, IP54
Spínač automatický se snímače pohybu
Spínací prvek-1x relé
Úhel pokrytí: 360°
Prahové osvětlení: 1-1000 lx
Zpoždění vypnutí: 5s-10 min
Spínač automatický, kompletní, | ks | 1 | 1451
Spínač automatický se snímačem pohybu, IP54
Spínač automatický se snímače pohybu
Spínací prvek-1x relé
Úhel pokrytí: 180°
Prahové osvětlení: 1-1000 lx
Zpoždění vypnutí: 5s-10 min
Spínač automatický, kompletní, | ks | 2 | 1351
Spínač automatický se snímačem pohybu, IP54
Spínač automatický se snímače pohybu
Spínací prvek-2x relé
Úhel pokrytí: 180°
Prahové osvětlení: 1-1000 lx
Zpoždění vypnutí: 5s-10 min
Spínač automatický, kompletní, | ks | 2 | 1831
Multifunkční relé - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor
čas 0.01s-10h, výstup 0-200VA, cívka AC 230 V | ks | 3 | 280
Krabice
KP krabice přístrojová | ks | 132 | 15.7
KR 68 krabice rozvodná, včetně svorkovnice | ks | 128 | 63.1
KO 100 Krabice odbočná, včetně svorkovnice | ks | 18 | 88.3
Krabice plastová, včetně vývodek IP 54, včetně svorkovnice | ks | 25 | 153.5
Spínací prvky, krabice - celkem
Kabelové kanály, lišty, ochranné trubky
Kabelové kanály plastové, vkládací
Kanál vkládací plastový 60x140, bílý, délka 2m, kompletní včetně víka, spojek, nosného materiálu | m | 10 | 275
Trubka elektroinstalační-plastová, kompletní včetně kolen, příchytek a vývodek
Pe 16 Trubka ohebná (střední mechanická odolnost) | m | 10 | 21.7
Pe 13 Trubka tuhá, 320N, včetně kolen spojen a vývodek | m | 20 | 59
Pe 16 Trubka ohebná, 320N, včetně kolen spojen a vývodek | m | 10 | 29
Pe-36/1 Trubka ohebná ( nízká mechanická odolnost) | m | 36 | 47.8
Lišty
LV 18X13, lišta vkládací včetně kolen a spojek | m | 29 | 31.5
Kabelové kanály, lišty, ochranné trubky - celkem
Uzemnění, pospojování
Montáž uzemňovacího vedení-doplňků
Pouzdra pro průchod stěnou | m | 4 | 0
Ochranná přípojnice OPH
Ekvipotenciální přípojnice x přípojných míst a pro vodič do 25 mm2, | ks | 2 | 1250
Vodič jednožilový 1 kV, pro pospojování
CYY 16mm2,ŽZ, pevně | m | 75 | 41.25
Ukončení kabelů bez koncovek a ok, SZ
Do- 1x16 mm2 | ks | 4 | 0
Zapojení vodičů do svorky
Do 16 mm2 | ks | 4 | 0
Zemnící svorky
zemnicí svorka na baterie | ks | 4 | 16.55
zemnicí svorka na potrubí | ks | 4 | 10.78
pásek uzemňovací Cu, 0.5m | ks | 2 | 14.9
Svorka
univerzální | ks | 10 | 11.2
připojovací | ks | 10 | 15.6
Vodič jednožilový, izolace PVC
H07V-K 6 mm2,zž, pod omítkou | m | 15 | 16
H07V-K 4 mm2,zž,pod omítkou | m | 35 | 13.67
H07V-K 2,5 mm2,zž,pod omítkou | m | 30 | 10.17
Trubky, lišty
Pe 13,5 trubka | m | 2 | 21.7
Pe13 Trubka ohebná ( nízká mechanická odolnost) | m | 5 | 15.8
Uzemnění, pospojování - celkem
Protipožární ucpávky
Protipožární ucpávky, prostup stěnou, prostup stropem | m2 | 0.15 | 8530
HZS-Elektroinstalace
Spolupráce s dodavatelem
při zapojovaní a zkouškách | hod | 4 | 0
Koordinace postupu prací
S ostatními profesemi | hod | 8 | 0
Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 1500
Revizní technik | hod | 16 | 0
Spolupráce s reviz.technikem | hod | 2 | 0
Podružný materiál
Elektromontáže - celkem
Stavební výpomoci
Vysekání rýh ve zdivu
Sire 300 mm, hloubka do 50 mm | m | 35 | 106
Sire 100 mm, hloubka do 50 mm | m | 180 | 36
Sire 50 mm, hloubka do 50 mm | m | 30 | 21
Vysekání kapes ve zdivu cihelném pro krabice
HZS-vysekání kapes | hod | 16 | 300
Vysekání drážek pro kabely a vodiče
HZS- sekání drážek na stropě (100 m) | hod | 16 | 300
Vybouraní drobných průrazů ve zdivu
HZS-bourání průrazů | hod | 6 | 300
Stavební výpomoci - celkem

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Stavební úpravy 1.N.P. objektu č.p. 824, Zubří-Depozitář,p.č.st.915, k.ú. Zubří
Projekt | D.1.4. Silnoproudá elektrotechnika
Investor | Města Zubří
Z. č. | P-0514
A. č.
Smlouva
Vypracoval | Hubáček
Kontroloval | Hubáček
Datum | 26.6.2014
Zpracovatel
CÚ | 2014
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 1,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 3,14
Provozní vlivy % | 1,50
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,000000
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH %