## CN - krycí list
CENOVÁ NABÍDKA č. K306/2016
Ing. Jan Vaculín
EP Rožnov, a.s.
Akce: | Rekonstrukce sportovní haly v Zubří |  | tel: +420 571 664 402
| Cena projektanta |  | j.vaculin@eproznov.cz
|  |  | dodávka + | montáž
| Zařízení č. 1 |  |  | 0
| Zařízení č. 2 |  |  | 0
| Doplňkový a pomocný materiál pro VZT |  |  | 0
Montážní materiál - spojovací, těsnící, závěsový
Doprava
Vedlejší náklady
Přesuny hmot - příprava pracoviště
0
| Cena bez DPH |  | Σ | 0
Cena neobsahuje:
- M a R
- napojení na el. proud, vodo, topo, plyn
- zednické výpomoce, prostupy a veškeré jejich následné úpravy
- otvory přes zdi, příčky, stropy, podhledy, podlahy, střechu + následné zapravení po osazení VZT
- zaregulování množství vzduchu v jednotlivých komponentech, zprovoznění, zaškolení obsluhy
- montážní mechanismy
- projekt skutečného provedení VZT
- položky, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu
Případné vícepráce mimo rámec této cenové nabídky budou účtovány dle odsouhlasených zápisů ve stavebním deníku a našich standardních cenových podmínek
Výchozí podklady |  | Technická zpráva, výkaz výměr, výkres
Platnost: | nabídka je platná 2 měsíc od data vystavení
| Ve Vsetíně: | 2016-05-30 |  | Vypracoval:
Jana Kachtíková

## List1
Akce: |  | Rekostrukce sportovní haly v Zubří |  |  |  | EP Rožnov, a.s.
Provozní soubor: |  | D.1.4.4.3 Vzduchotechnika |  |  |  | Boženy Němcové 1720
Zakázkové číslo: |  | K16620016 |  |  |  | Rožnov pod Radhoštěm
v1
V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr.
Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.
Číslo položky | Popis položky | Dimenze | Specifikace | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena |  | Celková cena
[6 empty] | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 1
1.1 | Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu |  | Venkovní provedení, uspořádání nad sebou, Vpř=16 800 m3/h, dpe=700 Pa, Pi=7,5 kW, Vod=16 800 m3/h, dpe=800 Pa, Pi=11 kW Složení přívodní části, levé provedení: nasávací žaluzie čerstvého vzduchu s krytem, regulační klapka těsná, pro servopohon, filtrační komora M5, tlumič hluku, rekuperační komora s deskovým výměníkem a obtokem na straně čerstvého vzduchu, pro servopohon, směšovací komora s regulační klapkou pro servopohon, ventilátorová komora, ohřívací komora Qo=103,2 kW, chladicí komora Qch=70,7 kW, volná komora pro vestavbu regulačních armatur chladiče s protimrazovým topením Pi=2360 W tlumič hluku, tlumicí vložka Složení odvodní části, pravé provedení: tlumicí vložka, filtrační komora M5, tlumič hluku, ventilátorová komora, směšovací komora (i pro vestavbu regulačních armatur ohřívače) s protimrazovým topením P=2360 W, rekuperační komora s deskovým výměníkem, tlumič hluku, regulační klapka těsná, pro servopohon, protidešťová žaluzie boční Příslušenství jednotky: ocelový rám v=80 mm je součástí jednotky (samostatný ocel. rám 10000x1720x200 mm pod jednotku je dodávkou stavby, před jeho výrobou ověřit rozměry podle rámu dodané jednotky), servisní vypínače (2 ks) jsou součástí jednotky, sifón pro odvod kondenzátu 2 ks, podložky z rýhované pryže dodávka VZT 1 kpl, frekvenční měniče, servopohony a čidla MaR jsou součástí dodávky D.1.4.4.5 MaR. | kpl | 1 |  |  | 0
1.1 |  |  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP). Jako příklad možného řešení jsou v Příloze 1 uvedeny rozměrové a technické parametry jednotky DencoHappel Cair SX160.160 AVBV, Nč. 870MT07
1.2 | Neobsazeno
1.3 | Regulační a uzavírací klapka | 550x550 mm | L=150 mm, pro servopohon, servopohon je dodávkou D.1.4.4.5 MaR pro VZT | ks | 1 |  |  | 0
1.4 | Regulační a uzavírací klapka | 400x400 mm | L=150 mm, pro servopohon, servopohon je dodávkou D.1.4.4.5 MaR pro VZT | ks | 1 |  |  | 0
1.5 | Regulační a uzavírací klapka | 600x650 mm | L=150 mm, pro servopohon, servopohon je dodávkou D.1.4.4.5 MaR pro VZT | ks | 1 |  |  | 0
1.6 | Regulační a uzavírací klapka | 1000x400 mm | L=150 mm, pro servopohon, servopohon je dodávkou D.1.4.4.5 MaR pro VZT | ks | 1 |  |  | 0
1.7 | Regulační a uzavírací klapka | 800x500 mm | L=150 mm, pro servopohon, servopohon je dodávkou D.1.4.4.5 MaR pro VZT | ks | 1 |  |  | 0
1.8 | Vyústka komfortní, jednořadá | 560x280 mm | S regulací, V=840 m3/h | ks | 20 |  |  | 0
1.9 | Potrubí čtyřhranné trouby rovné |  | Potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I, ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 415.5 |  |  | 0
1.10 | Potrubí čtyřhranné tvarovky |  | Potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I, ve II. třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 59.9 |  |  | 0
1.11 | Usměrňovací oblouk výfuku vzduchu | 860x1540 mm, 60°,R=300 mm | Pro usměrnění proudu vyfukovaného vzduchu, s ochranným pletivem | ks | 1 |  |  | 0
1.12 | Přechodový kus potrubí | 550x550xØ560-500 mm | Pro napojení textilního vzduchovodu | ks | 1 |  |  | 0
1.13 | Přechodový kus potrubí | 600x650/Ø630-500 mm | Pro napojení textilního vzduchovodu | ks | 1 |  |  | 0
1.14 | Přechodový kus potrubí | 400x400/Ø400-500 mm | Pro napojení textilního vzduchovodu | ks | 1 |  |  | 0
1.15 | Textilní vzduchové potrubí | Ø630 mm, L=43200 mm, | Pro přívod vzduchu na tribuny západ, průtok 7600 m3/h, tkanina NMS-100% polyester, barva světle šedá (barvu konzultovat s architektem pro barevné řešení haly), včetně montážního a závěsového materiálu | kpl | 1 |  |  | 0
1.16 | Textilní vzduchové potrubí | Ø560 mm, L=41000 mm, | Pro přívod vzduchu na tribuny západ, průtok 6000 m3/h, tkanina NMS-100% polyester, barva světle šedá (barvu konzultovat s architektem pro barevné řešení haly), včetně montážního a závěsového materiálu | kpl | 1 |  |  | 0
1.17 | Textilní vzduchové potrubí | Ø400 mm, L=17000 mm, | Pro přívod vzduchu na tribuny sever, průtok 3200 m3/h, tkanina NMS-100% polyester, barva světle šedá (barvu konzultovat s architektem pro barevné řešení haly), včetně montážního a závěsového materiálu. Jako příklad možného řešení jsou v Příloze č.2 uvedeny technické listy potrubí Příhoda, NČ NA161077 | kpl | 1 |  |  | 0
1.18 | Neobsazeno
Zařízení č. 2
2.1 | Vzduchotechnická jednotka pro přívod a odvod vzduchu |  | Venkovní provedení, uspořádání nad sebou, Vpř=3 000 m3/h, dpe=700 Pa, Pi=2,2 kW, Vod=3 000 m3/h, dpe=800 Pa, Pi=2,2kW Složení přívodní části, levé provedení: nasávací žaluzie čerstvého vzduchu s krytem, regulační klapka těsná, pro servopohon, filtrační komora M5, tlumič hluku, rekuperační komora s deskovým výměníkem a obtokem na straně čerstvého vzduchu, pro servopohon, směšovací komora s regulační klapkou pro servopohon, ventilátorová komora, ohřívací komora Qo=19,8 kW, chladicí komora Qch=12,8 kW, volná komora pro vestavbu regulačních armatur chladiče s protimrazovým topením Pi=690 W tlumič hluku, tlumicí vložka Složení odvodní části, pravé provedení: tlumicí vložka, filtrační komora M5, tlumič hluku, ventilátorová komora, směšovací komora (i pro vestavbu regulačních armatur ohřívače) s protimrazovým topením P=690 W, rekuperační komora s deskovým výměníkem, tlumič hluku, regulační klapka těsná, pro servopohon, protidešťová žaluzie boční Příslušenství jednotky: ocelový rám v=80 mm je součástí jednotky (samostatný ocel. rám 6960x760x200 mm pod jednotku je dodávkou stavby, před jeho výrobou ověřit rozměry podle rámu dodané jednotky), servisní vypínače (2 ks) jsou součástí jednotky, sifón pro odvod kondenzátu 2 ks, podložky z rýhované pryže dodávka VZT 1 kpl, frekvenční měniče, servopohony a čidla MaR jsou součástí dodávky D.1.4.4.5 MaR. | kpl | 1 |  |  | 0
2.1 |  |  | Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP). Jako příklad možného řešení jsou v Příloze 1 uvedeny rozměrové a technické parametry jednotky DencoHappel Cair SX064x064 AVBV, Nč. 870MT07
2.2 | Neobsazeno
2.3 | Regulační a uzavírací klapka | 300x300 mm | L=150 mm, pro servopohon, servopohon je dodávkou D.1.4.4.5 MaR pro VZT | ks | 2 |  |  | 0
2.4 | Vyústka komfortní, jednořadá | 560x280 mm | S regulací, V=600 m3/h | ks | 5 |  |  | 0
2.5 | Neobsazeno | [6 empty] | 0
2.6 | Potrubí čtyřhranné trouby rovné |  | Potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I, ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 87.6 |  |  | 0
2.7 | Potrubí čtyřhranné tvarovky |  | Potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I, ve třídě těsnosti B; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 13.5 |  |  | 0
2.8 | Přechodový kus potrubí | 300x300xØ315-500 mm | Pro napojení textilního vzduchovodu | ks | 2 |  |  | 0
2.9 | Textilní vzduchové potrubí | Ø315 mm, L=41000 mm, | Pro přívod vzduchu na hrací plochu západ, průtok 1500 m3/h, tkanina NMS-100% polyester, barva světle šedá (barvu konzultovat s architektem pro barevné řešení haly), včetně montážního a závěsového materiálu | kpl | 1 |  |  | 0
2.10 | Textilní vzduchové potrubí | Ø315 mm, L=41000 mm, | Pro přívod vzduchu na hrací plochu východ, průtok 1500 m3/h, tkanina NMS-100% polyester, barva světle šedá (barvu konzultovat s architektem pro barevné řešení haly), včetně montážního a závěsového materiálu. Jako příklad možného řešení jsou v Příloze č.2 uvedeny technické listy potrubí Příhoda, NČ NA161077 | kpl | 1 |  |  | 0
100.1 | Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení |  |  | kpl | 1
Provedení potrubí a jeho uchycení je uvedeno v záhlaví výpisu potrubí a v technické zprávě. Přesná specifikace těsnicího a spojovacího materiálupotrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. Pro pomocné konstrukce ve venkovním prostředí použít vždy žárově zinkovaný materiál.Spoje VZT potrubípod tepelnou nebo požární izolací přelepit Pe páskou.
100.2 | Izolace I1 - tepelná venkovní | Plocha izolovaného potrubí | Izolací bude opatřeno venkovní přívodní a odvodní potrubí od VZT jednotek po prostup do haly. Samolepicí kaučuková plošná izolace s Al fólií, tl. 32 mm, souč. tepelné vodivosti min. 0,039 W/m.K-1, faktor difúzního odporu vodní páry min. 7000, aplikovaná ve dvou vrstváchspoje druhé vrstvy vést mimo spoje první vrstvy, s oplechováním pozinkovaným plechem tl. o,8 mm, se spádovanou horní plochou, izolaci řešit jako parotěsnou, spoje izolace přelepit Al páskou, izolaci (bez oplechování) provést i za stěnou haly do vzdálenosti 2 m od prostupu | m2 | 114 |  |  | 0
100.3 | Nátěr N1 |  | Nátěrový systém pomocných ocelových konstrukcí VZT, antikorozní nátěr odolný povětrnostním vlivům, před nátěrem provést očistění a odmastění natíraných povrchů | m2 | 15 |  |  | 0
100.4 | Lešení |  | Lešení lehké, pracovní, pomocné, o výšce podlahy do 8 m (může být nahrazeno pojízdnou plošinou) | m2 | 530 |  |  | 0
100.5 | Zajištění požárního dozoru |  | Při provádění rizikových pomocných činností pro VZT | kpl | 1 |  |  | 0
100.6 | Individuální vyzkoušení |  |  | kpl | 2 |  |  | 0
100.7 | Uvedení zařízení do provozu |  |  | kpl | 2 |  |  | 0
100.8 | Komplexní vyzkoušení zařízení |  | Ve spolupráci s navazujícímiprofesemi | kpl | 2 |  |  | 0
100.9 | Neobsazeno
100.10 | Zaškolení obsluhy |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
100.11 | Předávací dokumentace |  | Certifikáty, technická dokumentace zařízení, záruční listy, protokol o zaškolení obsluhy, apod. dle platných předpisů | kpl | 1 |  |  | 0
100.12 | Značení VZT potrubí |  | Směr proudění vzduchu, výfuk, sání dle vyhl. 23/2008 Sb., schéma VZT lamino | kpl | 1 |  |  | 0
100.13 | Koordinace |  | Účast na kontrolních dnech | kpl | 1 |  |  | 0
100.14 | Zpracování dokumentace |  | Výkresová dokumentace skutečného provedení stavby, zaznamenání veškerých změn v průběhu realizace díla oproti projektové dokumentaci | kpl | 1 |  |  | 0
100.15 | Příloha 1 |  | Technické parametry VZT jednotek | listů | 20 |  |  | 0
100.16 | Příloha 2 |  | Technické parametry textilních vzduchovodů | listů | 5 |  |  | 0