## CN - krycí list
CENOVÁ NABÍDKA č. K303/2016
Ing. Jan Vaculín
EP Rožnov, a.s.
Akce: | Rekonstrukci zázemí sportovní haly v Zubří |  | tel: +420 571 664 402
| Cena projektanta |  | j.vaculin@eproznov.cz
|  |  | dodávka + | montáž
| Zařízení č. 3 |  |  | 0
| Zařízení č. 4 |  |  | 0
| Zařízení č. 5 |  |  | 0
| Zařízení č. 6 |  |  | 0
| Zařízení č.7 |  |  | 0
| Zařízení č. 8 |  |  | 0
| Montáž větracích jednotek 3.1 a 4.1 |  |  | 0
| Montážní materiál - spojovací, těsnící, závěsový |  |  | 0
| Izolace včetně oplechování |  |  | 0
| Zprovoznění pozice 3.1 |  |  | 0
| Komplexní vyzkoušení |  |  | 0
| Zprovoznění |  |  | 0
| Zaregulování |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy |  |  | 0
| Návod na obsluhu, provozní řády |  |  | 0
| Značení VZT potrubí |  |  | 0
| Zajištění požárního dohledu |  |  | 0
Doprava
| Lehké pracovní lešení |  |  | 0
Vedlejší náklady
Přesuny hmot - příprava pracoviště
|  |  | 0 | 0
| Cena bez DPH |  | Σ | 0
Cena neobsahuje:
- M a R
- napojení na el. proud, vodo, topo, plyn
- zednické výpomoce, prostupy a veškeré jejich následné úpravy
- otvory přes zdi, příčky, stropy, podhledy, podlahy, střechu + následné zapravení po osazení VZT
- nátěry
- izolace
- zaregulování množství vzduchu v jednotlivých komponentech, zprovoznění, zaškolení obsluhy
- zkušební provoz, komplexní vyzkoušení
- montážní mechanismy
- projekt skutečného provedení VZT
- položky, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu
Případné vícepráce mimo rámec této cenové nabídky budou účtovány dle odsouhlasených zápisů ve stavebním deníku a našich standardních cenových podmínek
Výchozí podklady |  | Technická zpráva, výkaz výměr, výkres
Platnost: | nabídka je platná 2 měsíc od data vystavení
| Ve Vsetíně: | 2016-05-30 |  | Vypracoval:
Jana Kachtíková

## List1
Akce: |  | Rekonstrukce sportovní haly v Zubří |  |  |  | EP Rožnov, a.s.
Provozní soubor: |  | D.1.3.4.3 Vzduchotechnika, chlazení |  |  |  | Boženy Němcové 1720
Zakázkové číslo: |  | K16620016 |  |  |  | Rožnov pod Radhoštěm
V ceně za dílo musí být zahrnuty veškeré materiály a výkony odpovídající textové a výkresové části dokumentace, které jsou nedílnou součástí agregovaných položek výkazu výměr.
Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.
Číslo položky | Popis položky | Dimenze | Specifikace | Měrná jednotka | Množství | Jednotková cena |  | Celková cena
[6 empty] | Dodávka | Montáž
| Zařízení č. 3 | [6 empty] | 0
3.1 | Větrací vzduchotechnická jednotka s rekuperací, vodním ohřívačem a autonomní regulací v podstropním provedení. |  | Vp/Vo=2070/2120 m3/h; pext=300 Pa; Pel=2x2,6 kW (400V); Qt=2kW (55/25 °C); rozměry (DxŠxV) 2632x2383x507 mm. Jednotka je vybavena vlastní regulací se všemi potřebnými čidly. Komunikace s nadřazenou regulací a vizualizací pomocí Modbus RTU. Podrobnosti viz nabídka firmy Systemair č. 1879-A-MM. Příslušenství jednotky: Pružné manžety, sada pro CAV (regulaci), směšovací uzel, 0-10V,24V; 1.1a klapka se servopohonem uzavírací 500x560 mm - 2 kpl (servopohon 24V, pružina). Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP). Jako příklad možného řešení je v projektu uvažováno s jednotkou Systemair Topvex FC06 HWL-L, n.č. 1879-A-MM. | kpl | 1 |  | 0 | 0
3.2 | Tlumič hluku čtyřhranný | 500x400x1000 mm | sestavený z buněk; rozměry buněk 200x500x2000 mm, počet buněk 2 ks; buňky s náběhy na obou koncích | kpl | 4 |  |  | 0
3.3 | Protidešťová žaluzie | 500x560 mm | včetně síta, žaluzie osazena do VZT potrubí, | kpl | 2 |  |  | 0
3.4, 3.5 | Neobsazeno
3.6 | Vyústka dvouřadá pro přívod vzduchu do kruhového potrubí | 625x75 mm | regulace R1, horizontální, provedení pozinkovaný plech | ks | 4 |  |  | 0
3.7 | Vyústka dvouřadá pro přívod vzduchu do kruhového potrubí | 525x75 mm | regulace R1, horizontální, provedení pozinkovaný plech | ks | 12 |  |  | 0
3.8 | Vyústka dvouřadá pro přívod vzduchu do kruhového potrubí | 425x75 mm | regulace R1, horizontální, provedení pozinkovaný plech | ks | 2 |  |  | 0
3.9 | Vyústka dvouřadá pro přívod vzduchu do kruhového potrubí | 325x75 mm | regulace R1, horizontální, provedení pozinkovaný plech | ks | 1 |  |  | 0
3.10 | Vyústka jednořadá pro odvod vzduchu do kruhového potrubí | 1025x75 mm | regulace R1, horizontální, provedení pozinkovaný plech | ks | 3 |  |  | 0
3.11 | Vyústka jednořadá pro odvod vzduchu do kruhového potrubí | 525x75 mm | regulace R1, horizontální, provedení pozinkovaný plech | ks | 3 |  |  | 0
3.12 | Vyústka jednořadá pro odvod vzduchu do kruhového potrubí | 325x75 mm | regulace R1, horizontální, provedení pozinkovaný plech | ks | 1 |  |  | 0
3.13 | Vyústka jednořadá pro odvod vzduchu do kruhového potrubí | 225x75 mm | regulace R1, horizontální, provedení pozinkovaný plech | ks | 13 |  |  | 0
3.14 | Stěnová mřížka | 400x400 mm | bez regulace, hor. lamely, provedení hliník, lamely 12,5 mm | ks | 2 |  |  | 0
3.15 | Dveřní mřížka oboustraná | 500x200 mm | oboustranná, upínání šrouby, provedení hliník | ks | 8 |  |  | 0
3.16 | Dveřní mřížka oboustraná | 400x200 mm | oboustranná, upínání šrouby, provedení hliník | ks | 3 |  |  | 0
3.17 | Regulační klapka kruhová | d=200 mm | ruční s aretací polohy | ks | 4 |  |  | 0
3.18 | Regulační klapka kruhová | d=160 mm | ruční s aretací polohy | ks | 10 |  |  | 0
3.19 | Neobsazeno
3.20 | Potrubí čtyřhranné trouby rovné |  | potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I v B třídě těsnosti; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 50 |  |  | 0
3.21 | Potrubí čtyřhranné tvarovky |  | potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I v B třídě těsnosti; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 21 |  |  | 0
3.22 | Potrubí kruhové SPIRO trouby rovné |  | potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I v B třídě těsnosti; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 78 |  |  | 0
3.23 | Potrubí kruhové SPIRO tvarovky |  | potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I v B třídě těsnosti; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 7 |  |  | 0
3.24 | Odvodnění vzduchotechnického potrubí |  | nátrubek na vzt potrubí pro připojeni na odpadní potrubí | ks | 5 |  |  | 0
| Zařízení č. 4 | [6 empty] | 0
4.1 | Větrací vzduchotechnická jednotka s rekuperací, elektrickým ohřívačem a autonomní regulací v nástěnném provedení. |  | V=500 m3/h; pext=200 Pa; Pel=2x0,17 kW (230V); Qel=1,67 kW; rozměry (DxŠxV) 920x583x863 mm. Jednotka je vybavena vlastní regulací se všemi potřebnými čidly. Komunikace s nadřazenou regulací a vizualizací pomocí Modbus RTU. Příslušenství jednotky: čidlo CO2 (smart CO2), sběrnice (smart gate); konzole pro montáž na stěnu; 4.1a - klapka se servopohonem (d=200 mm), servopohon (230V, pružina) kpl 2; 4.1b - flexi tlumič hluku (sonoextra 200-1000) - ks 4. Jednotka musí splňovat Nařízení komise EU č. 1253/2014 na ecodesign větracích jednotek (ErP). Jako příklad možného řešení je v projektu uvažováno s jednotkou Systemair SAVE VTR 5002-L, n.č. 1879-B-MM. | kpl | 1 |  | 0 | 0
4.2 | Protidešťová žaluzie pro kruhové potrubí | d=200 mm | tl. ztráta max 28 Pa, pevné lamely, prov. plast, rozměry 210x244 mm | ks | 2 |  |  | 0
4.3 | Viřivá vyúsť s plenum boxem pro přívod vzduchu |  | čelní deska - čtvercová, lamely A, deska 600, lamel 16, plenum box - čtvercový, deska 600, přívodní, s perfor. klapkou | kpl | 2 |  |  | 0
4.4 | Viřivá vyúsť s plenum boxem pro odvod vzduchu |  | čelní deska - čtvercová, lamely A, deska 600, lamel 16, plenum box - čtvercový, deska 600, odvodní, s perfor. klapkou | kpl | 2 |  |  | 0
4.5 | Dveřní mřížka oboustraná | 400x200 mm | oboustranná, upínání šrouby, provedení hliník | ks | 2 |  |  | 0
4.6 | Ohebná hadice | d=200 mm | provedení Al, jednovrstvá | bm | 8 |  |  | 0
4.7 | Potrubí kruhové SPIRO trouby rovné |  | potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I v B třídě těsnosti; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 27 |  |  | 0
4.8 | Potrubí kruhové SPIRO tvarovky |  | potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I v B třídy těsnosti; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 2 |  |  | 0
| Zařízení č. 5 | [6 empty] | 0
5.1 | Chladící venkovní jednotka typu Multisplit |  | chladící výkon 4kW; el. příkon 2kW (230V); požité chladivo R410A; jako příklad možného řešení je v projektu uvažováno s multisplitovou chladící jednotkou Fujitsu AOYG14LAC2, a dvěmi vnitřními jednotkami viz. nab. Airfinal č. 881/K/2016 | kpl | 1 |  |  | 0
5.2 | Vnitřní jednotka v katetovém provedení |  | chladící výkon 2kW, včetně čerpadla kondenzatu, IR ovladač, čelní deska | ks | 1 |  |  | 0
5.3 | Vnitřní jednotka v katetovém provedení |  | chladící výkon 2kW, včetně čerpadla kondenzatu, IR ovladač, čelní deska | ks | 1 |  |  | 0
5.4 | Potrubí chladiva, komunikační kabel, izolace |  |  | bm | 25 |  |  | 0
5.5 | Konzola vč. silentbloků pro osazení na střeše |  | včetně dlaždic pod podstavnou konzolu | kpl | 1 |  |  | 0
5.6 | chladivo, plnění, zprovoznění |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
5.7 | Zpěňující protipožární tmel |  | množství pro zaplnění dvou prostupů cca d=60 mm stropní konstrukcí | ks | 1 |  |  | 0
| Zařízení č. 6 | [6 empty] | 0
6.1 | Kondenzační odvlhčovač |  | kapacita (70%, 30°C) - 74 l/24 h, příkon 880 W, oddělená kompresorová jednotka (poz. kompresoru 6.1a), nástěnné provedení, napojení na kondenzát, jako příklad možného řešení je v projektu uvažováno s odvlhčovací jednotkou D-880 viz. nab. Airfinal č. 872/K/2016 | kpl | 1 |  |  | 0
6.2 | Potrubí chladiva, izolace, komunikační kabely |  |  | bm | 15 |  |  | 0
6.3 | Montážní a spojovací materiál |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
6.4 | Chladivo, plnění, zprovoznění |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Zařízení č. 7 | [6 empty] | 0
7.1 | Radiální ventilátor do kruhového potrubí |  | Vo=240 m3/h; Pi=0,053 kW (230V); Příslušenství ventilátoru: rychloupínací spona 160 - 2ks | kpl | 1 |  |  | 0
7.2 | Zpětná klapka do kruhového potrubí | d=125 mm |  | ks | 1 |  |  | 0
7.3 | Vyústka jednořadá pro odvod vzduchu do kruhového potrubí | 625x75 mm | regulace R1, horizontální, provedení pozinkovaný plech | ks | 1 |  |  | 0
7.4 | Vyústka jednořadá pro odvod vzduchu do kruhového potrubí | 225x75 mm | regulace R1, horizontální, provedení pozinkovaný plech | ks | 1 |  |  | 0
7.5 | Potrubí kruhové SPIRO trouby rovné |  | potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I v B třídě těsnosti; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 4 |  |  | 0
7.6 | Potrubí kruhové SPIRO tvarovky |  | potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I v B třídy těsnosti; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 1 |  |  | 0
7.7 | Síto proti ptactvu do výfukového potrubí | d=125 mm |  | ks | 1 |  |  | 0
| Zařízení č. 8 | [6 empty] | 0
8.1 | Protidešťová žaluzie | 355x355 mm | včetně síta, žaluzie osazena do VZT potrubí, | ks | 1 |  |  | 0
8.2 | Ochrané sito do potrubí | 355x355 mm | velikost ok 30x30 mm | ks | 1 |  |  | 0
8.3 | Potrubí čtyřhranné trouby rovné |  | potrubí z pozinkovaného plechu skupiny I v A třídě těsnosti; včetně těsnícího; spojovacího a závěsového materiálu | m2 | 2 |  |  | 0
| Doplňkový a pomocný materiál pro VZT zařízení |  | Přesná specifikace těsnícího a spojovacího materiálu potrubí a doplňkového materiálu je součástí dodavatelské dokumentace. | kpl | 1 |  |  | 0
| Tepelná izolace | tl. 19 mm | samolepící kaučuková izolace s pokoveným polyesterovým povlakem tl 19 mm; izolací bude opatřeno sání čerstvého a výfuku odpadního vzduchu zařízení č. 3 a 4 a výfukové potrubí zařízení č.7 od ventilátoru po výfuk na střeše; izolaci řešit jako parotěsnou a dle pokynů výrobce, uvedena plocha iz. potrubí | m2 | 47 |  |  | 0
| Oplechování tepelné izolace nad střecou |  | oplechování pozinkovaným plechem tl. plechu 1 mm | m2 | 1 |  |  | 0
| Lešení | do 1,2 m | lehké pomocné pracovní | m2 | 550 |  |  | 0
| Zprovoznění pozice 3.1 |  | technikem firmy výrobce jednotky | kpl | 1 |  |  | 0
| Montáž větracích jednotek poz. 3.1 a 4.1 |  | Zavěšení větrací jednotky poz 3.1 pod strop ve výšce 2300 mm, hmotnost 550 kg, zavěšení jednotky na zeď ve výšce 1000 mm, hmotnost cca 100 kg | kpl | 1 |  |  | 0
| Komplexní vyzkoušení |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Zprovoznění |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Zaregulování |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Zaškolení obsluhy |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Návody na obsluhu, provozní řády |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Značení VZT potrubí (směr proudění, výfuk, sání) dle vyhlášky 23/2008 sb. |  |  | kpl | 1 |  |  | 0
| Zajištění požárního dohledu dle vyhlášky 87/2000 Sb. při svařování, broušení, řezání kovů a tepelném dělení kovů. |  |  | kpl | 1