## Výkaz výměr
Pořadové číslo | Popis položky | Název | Měrná | Množství | Jednotková cena | Jednotková cena | Celková cena | Celková cena | Celková cena
|  |  | jednotka |  | dodávky | montáže | dodávky | montáže
1 | ŘÍDICÍ STANICE
Rozvaděč DMR01
AI 110 ; DI 282; AO 41; DO 136
1.1 | Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS-485,GSM (SMS), RS-232 | Komplet řídicí systém, komunikace Ethernet, RS-485, GSM (SMS), RS232 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Rozšiřující modul 12x analogový vstup, 0÷5V, 0÷10V, 0÷20mA, Ni1000/Pt1000, 12bitů | Rozšiřující modul | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Rozšiřující modul 24× digitální vstup, 24 V ss/st, galv. Oddělení | Rozšiřující modul | ks | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Rozšiřujícím modul 8x analogový výstup, 0÷10V, 0÷20mA, rozlišení 12bitů | Rozšiřující modul | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Rozšiřující modul 18× digitální výstup, 24 V ss, 30mA, galv. Oddělení | Rozšiřující modul | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Ethernetový switch 8port na DIN lištu | Switch | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | Systémový regulátor a platforma pro integraci cizích přístrojů rozhraní M-Bus/Ethernet pro 60 M-Bus zařízení | Systémový regulátor a platforma pro integraci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Systémový regulátor a platforma pro integraci cizích přístrojů rozhraní ModBus - RTU/Ethernet | Systémový regulátor a platforma pro integraci | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Systémový regulátor a platforma pro integraci cizích přístrojů rozhraní ModBus - TCP/IP/Ethernet | Systémový regulátor a platforma pro integraci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč DMR1
AI 18 ; DI 54; AO 9; DO 44
1.10 | Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS-485, RS-232 | Komplet řídicí systém, komunikace Ethernet, RS-485, RS232 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Rozšiřující modul 12x analogový vstup, 0÷5V, 0÷10V, 0÷20mA, Ni1000/Pt1000, 12bitů | Rozšiřující modul | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Rozšiřující modul 24× digitální vstup, 24 V ss/st, galv. Oddělení | Rozšiřující modul | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Rozšiřujícím modul 8x analogový výstup, 0÷10V, 0÷20mA, rozlišení 12bitů | Rozšiřující modul | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Rozšiřující modul 18× digitální výstup, 24 V ss, 30mA, galv. Oddělení | Rozšiřující modul | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Ethernetový switch 5port na DIN lištu | Switch | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Systémový regulátor a platforma pro integraci cizích přístrojů rozhraní M-Bus/Ethernet pro 5 M-Bus zařízení | Systémový regulátor a platforma pro integraci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč DMR2
AI 12 ; DI 38; AO 6; DO 25
1.17 | Řídicí stanice s 8xDI, 8xAI, 8xDO, 4xAO, napájení 24 VDC, AI odporový snímač nebo 0÷10V nebo 4÷20mA, AO 0÷10V nebo 4÷20mA, DI bezpotenciálový vstup nebo 24 VDC, DO 24 VDC, komunikace Ethernet, RS-485, RS-232 | Komplet řídicí systém, komunikace Ethernet, RS-485, RS232 | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Rozšiřující modul 12x analogový vstup, 0÷5V, 0÷10V, 0÷20mA, Ni1000/Pt1000, 12bitů | Rozšiřující modul | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Rozšiřující modul 24× digitální vstup, 24 V ss/st, galv. Oddělení | Rozšiřující modul | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Rozšiřujícím modul 8x analogový výstup, 0÷10V, 0÷20mA, rozlišení 12bitů | Rozšiřující modul | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Rozšiřující modul 18× digitální výstup, 24 V ss, 30mA, galv. Oddělení | Rozšiřující modul | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Ethernetový switch 5port na DIN lištu | Switch | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Systémový regulátor a platforma pro integraci cizích přístrojů rozhraní M-Bus/Ethernet | Systémový regulátor a platforma pro integraci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Operátorský Touch panel, 5,7" TFT displej, (320x240) bodů, RS232, Ethernet 10/100Mbps, Napájení 24V DC, Krytí IP65/IP20, | Operátorský touch panel | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ovládací skříň -PH2
1.25 | Ethernetový switch 5port na DIN lištu | Switch | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | Systémový regulátor a platforma pro integraci cizích přístrojů rozhraní M-Bus/Ethernet pro 2 M-Bus zařízení | Systémový regulátor a platforma pro integraci | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Převod METALIKA/OPTIKA (propoj mezi +DMR01 a -PH2)
1.27 | Nástěnný optický rozvaděč pro zakončení optických vláken. Maximálně 8 spojek ST, SC nebbo FC, 4 DSC nebo FCD. Držák pro instalaci optické kazety. Modulární panel s otvory. |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Panel s otvory pro optický rozvaděč. 2x PG9 |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Panel s otvory pro optický rozvaděč. 8x ST |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Kazeta na optické sváry |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | Optický pigtail, ST konektor, vlákno 62,5/125 multimode, déka 1m |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 | Optická spojka ST/ST, multimode, simplex |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 | Optický patch kabel ST-SC 62,5/125 multimode duplex, délka 1m |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 | Media konvertor MC100CM, 1x10/100M, RJ45/1x multimode S |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ŘÍDICÍ STANICE CELKEM | [7 empty] | 0
2 | ROZVADĚČE A SKŘÍNKY
2.1 | Rozvaděč DMR01 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč tvořen třemi poli o rozměrech jednoho pole 2000x800x400 (VxŠxH),IP44/20, přepravní oka, kapsa na dokumentaci., Rozvaděč bude vyzbrojen: Hlavní vypínač, zdroj 230VAC/24VDC, transformátor 230VAC/24VAC, jisticí obvody zdroje, jistící a ovládací obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jistící a ovládací obvody, přepětová ochrana typ 2, ovládací a signalizační prvky na panelu rozvaděče, svorkovnice pro připojení pohonů a polní instrumentace. Průchodky umístěné shora.
2.2 | Rozvaděč DMR1 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč o rozměrech 2000x800x400 (VxŠxH),IP44/20, přepravní oka, kapsa na dokumentaci., Rozvaděč bude vyzbrojen: Hlavní vypínač, zdroj 230VAC/24VDC, transformátor 230VAC/24VAC, jisticí obvody zdroje, jistící a ovládací obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jistící a ovládací obvody, přepětová ochrana typ 2, ovládací a signalizační prvky na panelu rozvaděče, svorkovnice pro připojení pohonů a polní instrumentace. Průchodky umístěné shora.
2.3 | Rozvaděč DMR2 |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rozvaděč o rozměrech 2000x800x400 (VxŠxH),IP44/20, přepravní oka, kapsa na dokumentaci., Rozvaděč bude vyzbrojen: Hlavní vypínač, zdroj 230VAC/24VDC, transformátor 230VAC/24VAC, jisticí obvody zdroje, jistící a ovládací obvody vývody pro pohony reg. ventilů, jistící a ovládací obvody, přepětová ochrana typ 2, ovládací a signalizační prvky na panelu rozvaděče, svorkovnice pro připojení pohonů a polní instrumentace. Průchodky umístěné shora.
2.4 | Rozvodnice pro touchpanel -PH1, -PH3
| Rozvodnice pro umístění touchpanelu o rozměrech touchpanelu 198x150x80 mm (ŠxVxH), Krytí IP41, Instalace na stěnu |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Rozvodnice pro touchpanel -PH2
| Rozvodnice pro umístění touchpanelu o rozměrech touchpanelu 198x150x80 mm (ŠxVxH), Rozvodnice bude vybavena: zdrojem 230VAC/24VDC, Media konvertor, převodník M-Bus/Ethernet, Ethernetový switch, pojistkou, svorkovnicí pro připojení silového napájení 230VAC, krytí IP 41, Instalace na stěnu |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ROZVADĚČE A SKŘÍNKY CELKEM | [7 empty] | 0
3 | KABELY
3.1 | CYKY-J 3x1,5 mm² | Kabel | m | 2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | CYKY-J 5x2,5 mm² | Kabel | m | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | CYKY-J 7x1,5 mm² | Kabel | m | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | CYKY-O 2x1,5 mm² | Kabel | m | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | CYKY-O 4x1,5 mm² | Kabel | m | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | JYTY-J 3x1 mm² | Kabel | m | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | JYTY-O 2x1 mm² | Kabel | m | 8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | JYTY-O 4x1 mm² | Kabel | m | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | JYTY-O 7x1 mm² | Kabel | m | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | J-Y(st)Y 2x2x0,8 | Kabel | m | 1373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | CYY 4mm² | Kabel | m | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | CYY 6 mm² | Kabel | m | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | UTP 4X2X0,51 Cat 5e | Kabel | m | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Optický kabel WBF, 8 vláken, 62,5/125, LSOH, AE02, CLT | Kabel | m | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | KABELY CELKEM | [7 empty] | 0
4 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL
4.1 | Kabelové žlaby pozinkované s víkem 500x100, včetně nosných konstrukcí, dělících přepážek a spojovacích dílů | Instalační materiál | m | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Kabelové žlaby pozinkované s víkem 250x100, včetně nosných konstrukcí, dělících přepážek a spojovacích dílů | Instalační materiál | m | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Kabelové žlaby pozinkované s víkem 100x100, včetně nosných konstrukcí, dělících přepážek a spojovacích dílů | Instalační materiál | m | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Drátěný žlab 50x100mm, včetně nosných konstrukcí, dělící přepážky upevňovacího a spojovacího materiálu pro montáž drátěnných žlabů | Instalační materiál | m | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Trubka instalační plastová ohebná průměr 25mm, včetně upevňovacího a instalačního materiálu | Instalační trubka | m | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Trubka instalační plastová pevná průměr 25mm, včetně upevňovacího a montážíního materiálu | Instalační trubka | m | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Sada pom.montážní materiál (kab.průchodky, stah.pásky, hmoždinky, montážní pěna, ap.) | Instalační materiál | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Sada svěrných příchytek | Instalační materiál | ks | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Sada svazkových držáků | Instalační materiál | ks | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Kabelová krabicová rozvodka 88x88x53 mm (šxvxh),skříň s předlisy, 5x svorka 1,5-2,5mm2, povrch stěny lze použít pro kabelové vývodky max. M 20, pro chráněné instalace, IP 65, RAL 7035, Materiál - termoplast | Instalační materiál | ks | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MONTÁŽNÍ MATERIÁL CELKEM | [7 empty] | 0
5 | POLNÍ INSTRUMENTACE
5.1 | Detektor hořlavých plynů plyny, 2x poplachový stupeň, katalytický senzor, 3x výstupní relé (ALARM1 +ALARM2 +FAULT), napájení 24Vss | Detektor hořlavých plynů | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Diferenční tlakový spínač, 100÷1000 Pa, s připojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál | Diferenční tlakový spínač, 100÷1000 Pa | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Diferenční tlakový spínač, 20÷300 Pa, s připojovací sadou, se stupnicí v Pa, s držákem snímače, s hadičkami a plastovými konektory na VZT kanál | Diferenční tlakový spínač, 20÷300 Pa | ks | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Kapacitní snímač pro určeny ke spojitému měření výšky hladiny kapalných a sypkých látek v nádržích, zásobnících, silech,. Měření hladiny agresivních kapalin, G1/2, PNP výstup, vývodka m16, délka elektrody 800mm. | Kapacitní hladinový snímač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | Klapkový pohon, krouticí moment 10 Nm, napajení 24 VAC, řízení 0-10V, příkon 4 VA, kabel 1 m 3x0,75 mm | Klapkový pohon otočný proporcionální, 10 Nm, 0-10V | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | Klapkový pohon s havarijní funkcí, krouticí moment 10 Nm, napajení 24 VAC, řízení otevřít/zavřít,, příkon 8,5 VA, kabel 1 m 2x0,75 mm | Klapkový pohon s havarijní funkcí, 10 Nm, řízení otevřít/zavřít | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | Klapkový pohon, krouticí moment 10 Nm, napajení 24 VAC, řízení otevřít/zavřít, příkon 3,5 VA, kabel 1 m 3x0,75 mm | Klapkový pohon, 10 Nm, řízení otevřít/zavřít | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | Návarek ocelový přímý, vnitřní závit G 1/2", délka 50 mm | Návarek ocelový, vnitřní závit G 1/2" | ks | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, 0÷100°C, včetně upevňovacích pásků | Odporový snímač teploty, 0÷100°C příložný | ks | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 240 mm, rozsah 0÷100°C, včetně držáku | Odporový snímač teploty, 0÷100°C, délka stonku 240mm | ks | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 70 mm, rozsah 0÷100°C, včetně jímky | Odporový snímač teploty, 0÷100°C, délka stonku 70mm s jímkou | ks | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | Odporový snímač teploty, prostorový plastový, 0÷60°C, včetně držáku na zeď | Odporový snímač teploty, 0÷60°C prostorový | ks | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | Odporový snímač teploty, příložný s plastovou hlavicí, -30÷60°C, včetně upevňovacích pásků | Odporový snímač teploty, -30÷60°C příložný | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 240 mm, rozsah -30÷60°C, včetně držáku | Odporový snímač teploty, -30÷60°C, délka stonku 240mm | ks | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 70mm, rozsah -30÷60°C, včetně jímky | Odporový snímač teploty, -30÷60°C, délka stonku 70mm s jímkou | ks | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | Odporový snímač teploty, venkovní plastový, -30÷60°C, IP65, včetně držáku na zeď | Odporový snímač teploty, venkovní plastový,-30÷60°C | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | Presostat, pro pára, voda, vzduch, 1÷10 bar, G1/2", Teplota média 120°C, IP65, Zatížení kontaktů Střídavý proud AC-1: 10A, 250 V, Stejnosměrný proud Stříbrný kontakt 50 W, 250 V stříbrný kontakt minimum 100 mA, 24 V Pozlacený kontakt 400 mA, 24 V, 10 VA m | Presostat 1-10bar | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | Snímač tlaku, pro kapaliny, relativní tlak, 0÷6 bar, 0÷10VDC/3-vodič, přesnost 0,25% (Pn>0.4bar), médium -45÷125°C, napájení v rozsahu 14-30VDC, elektrické připojení - konektor DIN 43650 (ISO 4400) IP65, mechanické připojení G1/2" DIN 3852, těsnění Viton | Snímač tlaku 6 bar | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA, na DIN lištu, IP20, relový výstup 8 A, 250 V AC, 24 V DC, Sdružené dvojelektrodové hladinové sondy DS jsou ve spojení se snímači zaplavení řady DZ určeny k signa | Snímač zaplavení s dvojelektrodovými hladinovými sondami | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | Termostat kapilárový jímkový, 40°C÷120°C, jímka 80 mm, IP43, 1 přepínací kontakt relé 2,5 A včetně návarku 50mm | Termostat kapilárový jímkový | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | Termostat kapilárový protimrazový, protimrazový, 0 ÷ 15°C, kapilára 6 m, včetně držáku | Termostat kapilárový protimrazový | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22 | Termostat kapilárový příložný, 15°C÷95°C s přepínacím kontaktem 250V/2,5 A , časová konstanta ve schodě s DIN 3440, včetně stahovacích pasku pro montáž na potrubí. | Termostat kapilárový příložný | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23 | Termostat příložný, 40÷100°C,vnější nastavení, přepínací kontakt:24-250VAC/16(8)A, IP65, | Termostat příložný | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 | Signalizátor: opticko-akustický; 24VDC; Barva: oranžová; IP65. Bzučák + zábleskové světlo (xenonový výbojka) | Opticko akustická signalizace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.25 | Kulatý, tlakový-tahový spínač s aretací, červený, 1 spínací kontakt+1 rozpojovací kontakt, s držákem, kovová šroubová přípojka | Kompletní přístroj, kulatý, tlakový-tahový spínač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.26 | Galvanický oddělovač, typ schválený dodavatelem el. Energie | Galvanický oddělovač | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | POLNÍ INSTRUMENTACE CELKEM | [7 empty] | 0
6 | POLNÍ INSTRUMENTACE BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE
6.1 | Držák pro hydrostatický hladinoměr | Držák pro hydrostatický hladinoměr | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | Hydrostatický hladinoměr. Spojité měření, výstup 0-10V, Výška měřené hladiny 0-4m | Hydrostatický hladinoměr | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | Nehermetická přípojná krabice pro ukončeni kabelu s kompenzační kapilárou a jeho elektrickému propojeni s kabelovým přívodem | Nehermetická přípojná krabice pro hydrostatický snímače | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | Odporový snímač teploty, se stonkem a s plastovou hlavicí , délka stonku 70mm, rozsah -30÷60°C, včetně jímky | Odporový snímač teploty, -30÷60°C, délka stonku 70mm s jímkou | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | Snímač zaplavení určený k signalizaci poruchových stavů, napájení 24 V AC nebo 24 V DC, 1 VA, na DIN lištu, IP20, relový výstup 8 A, 250 V AC, 24 V DC, Sdružené dvojelektrodové hladinové sondy DS jsou ve spojení se snímači zaplavení řady DZ určeny k signa | Snímač zaplavení s dvojelektrodovými hladinovými sondami | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | POLNÍ INSTRUMENTACE BAZÉNOVÉ TECHNOLOGIE CELKEM | [7 empty] | 0
7 | SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE
7.1 | Zpracování SW - uživatelský SW pro programovatelné podstanice | Software | d.b. | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | Zpracování SW - vizualizace | Software | d.b. | 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | Zpracování SW - vizualizace touchpanel | Software | d.b. | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | Licence vizualizace | Licence | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | Integrace Bazénové VZT jednotky přes rozhraní ModBus - RTU | Integrace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | Integrace Dávkovacích stanic přes rozhraní Ethernet | Integrace | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | Integrace tepelného čerpadla přes rozhraní ModBus - TCP/IP | Integrace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | Integrace kogenerační jednotky přes rozhraní ModBus - RTU | Integrace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | Integrace měřičů spotřeby tepla, pitné a teplé užitkové vody, elektrické energie přes rozhraní M-Bus | Integrace | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | Pracovní stanice, windows, 1TB, monitor, klávesnice, myš | Pracovní stanice | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | Licence visualizačního software pro visualizaci měření spotřeb energí se sběrnicí M-Bus | Licence | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SOFTWARE A PRACOVNÍ STANICE CELKEM | [7 empty] | 0
8 | OSTATNÍ
8.1 | Oživení a zprovoznění systému, zaregulování systému, požadované funkční zkoušky | Ostatní | hod | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | Paramterizace a zkoušky komunikace | Ostatní | hod | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | Informační systém - štítky | Ostatní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | Požární ucpávky prostupů ve smyslu projektu požární ochrany objektu | Ostatní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | Zaškolení obsluhy, včetně předání katalogových listů a montážních návodů | Ostatní | hod | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | Revize el. zařízení vč. revizní zprávy a ujištění o prohlášení o shodě dodaných komponentů | Ostatní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | Finální zaregulování a nastavení parametrů regulovaných okruhů po vyhodnocení zkušebního provozu | Ostatní | hod | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | Inženýrská činnost | Ostatní | hod | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | Zpracování dodavatelské dokumentace | Ostatní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | Výkresy skutečného provedení | Ostatní | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | Koordinace s ostatními profesemi | Ostatní | hod | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | Pronájem lešení, pracovní plošiny, včetně dopravy a instalace | Ostatní | hod | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | OSTATNÍ CELKEM | [7 empty] | 0
| CELKEM | [7 empty] | 0