OBSAH

(dokumentace pro vydání stavebního povolení, dle přílohy č. 5  k vyhlášce č.499/2006 Sb., v platném znění)

B - SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.1. B.1. - POPIS ÚZEMÍ STAVBY

1.1.1. Charakteristika stavebního pozemku,

1.1.2. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

1.1.3. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

1.1.4. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

1.1.5. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

1.1.6. Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

1.1.7. Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

1.1.8. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

1.2. B.2. - CELKOVÝ POPIS STAVBY

1.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

1.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

1.2.2.1. Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

1.2.2.2. Architekt. řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

1.2.3. Dispoziční a provozní řešení

1.2.4. Bezbariérové užívání stavby

1.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

1.2.6. Základní technický popis staveb

1.2.6.1. Stavebně technické řešení

1.2.6.2 Mechanická odolnost a stabilita

1.2.6.3. Zdravotechnika

1.2.6.3.1. Dešťová kanalizace

1.2.6.3.2. Splašková kanalizace

1.2.6.3.3. Vodovod

1.2.6.3.4. Studená pitná voda

1.2.6.3.5. Teplá voda užitková

1.2.6.3.6. Cirkulace TUV

1.2.6.3.7. Požární vodovod

1.2.6.3.8. Zařizovací předměty

1.2.6.3.9. Požární zabezpečení

1.2.6.4. Systém vytápění

1.2.6.5. Vnitřní elektrorozvody

1.2.6.5.1. Zásobování elektrickou energií

1.2.6.6. Silnoproudá elektroinstalace,  bleskosvod

1.2.6.7. Základní technické údaje elektrorozvodů

1.2.6.8. El. inst.vč.SLP

.2.6.9. Hromosvod, uzemnění

1.2.6.10. Vnitřní slaboproudé rozvody

1.2.6.11. Vzduchotechnika a klimatizace

1.2.7. Technická a technologická zařízení

1.2.8. Požárně bezpečnostní řešení

1.2.9. Zásady hospodaření s energiemi

1.2.10. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

1.2.11. Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

1.3. B.3. -  PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

1.3.1. Přípojení na rozvody VN, NN

1.4. Kanalizace splašková

1.4.1 Přípojka kanalizace splašková

1.5  Kanalizace deštová

1.5.1. Přípojky kanalizace deštová

1.6. Vodovod

1.6. Plynovod

1.6.1. Přípojka plynovodu

1.7. Vodovod

1.7.1. Přípojka vodovodu

B.4 - DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

1.7.3 Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

1.7.4. Parkovací plochy

1.7.5. Chodníkové plochy okolo objektů (SO 104, 209)

1.7.6. Chodníkové plochy okolo venk. bazénů (SO 207)

1.7.7. Doprava v klidu

1.7.8. Oplocení

1.8. B.5. -  ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV , OPLOCENÍ

1.8.1.1. terénní a sadové úpravy

1.8.2 Terénní úpravy, vegetace a zeleň

1.9. B.6. -  POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA

1.9.1. Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

1.9.1.1. Ochrana proti hluku a vibracím

1.9.1.2. Ochrana prostředí

1.9.1.3. Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod

1.9.1.4. Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace)

1.9.2. Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

1.9.3. Vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000

1.9.4. Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

1.9.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

1.10. B.7. -  Ochrana obyvatelstva

1.11. B.8. -  Zásady organizace výstavby

# B - Souhrnná technická zpráva

## B.1. - Popis území stavby

### Charakteristika stavebního pozemku,

Stavební pozemek se nachází v sousedství sídliště bytových domů na ulicích Sídlištní. Pozemek je rovinatý ve směru V-Z a v místě stávajícího letního koupaliště svažitý ze severu na Jih.Na jižní straně pozemku tvoří hranici místní obslužná komunikace(ul.Sídlištní),ze které budou  nově navržené objekty obsluhovány a zásobovány.Úroven komunikace je podél pozemku výškově proměnlivá.Na východní a západní straně je v prvních cca 15-20m v rovině,ale poté klesá o cca 1,4m a zase stoupá .Na západ od pozemku je sídliště bytových domů,na sever se nachází volný prostor slunicí louky koupaliště a pozemek fotbalového hřiště.Na východní straně je rozptýlená zástavba s dominantním objektem supermarketu Tesco a na jižní strane jsou volně stojící rodinné domy na ul.Sídlištní  a městské parkoviště pro veřejnost.Pozemek je částečně volný nezastavěný a částečně zastavěný nevyhovujícími objekty letního koupaliště.Všechny inženýrské sítě se nacházejí v přilehlých ulicích,které bezprostředně sousedí s pozemkem,popřípadě přímo na stavebním pozemku.

### Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

V rámci vypracování DSP byl proveden geologický a hydrogeologický průzkum a při zpracování DSP bylo využito výsledků tohoto IGP (viz. E- DOKLADOVÁ ČÁST). Při realizaci spodní stavby bude navíc provedena kontrola kvality podloží a bude provedeno potvrzení hloubky základové spáry.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

- v lokalitě se nachází ochranná pásma inženýrských sítí.

### Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území. Ani není známo, že by se v dané lokalitě vyskytovaly poddolovaná území.

### Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Navrhovaná zástavba nebude mít zásadní vliv na okolní zástavu, protože využití území se nemění. Objekty mají od okolní zástavby navrženy dostatečné odstupy. Zásobování stávajících sousední objektů je zachováno. Nové objekty  jsou navrženy na částečně  volném a částečně zastavěném pozemku v návaznosti na komunikační sít stávajících ulic. Hmotově a prostorově zástavba navazuje  na okolní zástavbu. Nově navrhovaná zástavba vytvoří opticky vymezenou severní část ulice Sídlištní. Nově je navržen pěší chodník podél nových objektů ve směru V-Z tzn. od obytného souboru směrem k objektům vytvářejícími pomyslné centrum.Tento chodník je na úrovni parteru nově navržených objektů a jsou z něho navrženy vstupy do jednotlivých nově navržených prostor. Stávající chodník podél místní komunikace ul.Sídlištní - bude v místě nově navrženého parkovacího stání – upraven tak,že bude součástí parkoviště a parkoviště bude navazovat na komunikaci.Tam,kde parkoviště není zůstane chodník podél komunikace zachován.

### Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Na pozemku se nachází stavby po bývalém venkovním koupališti . Před zahájením prací bude provedena demolice těchto objektů , včetně odstranění zpevněné plochy a přípojek inženýrských sítí. Jedná se o objekty na parcelách čís.864, 5401/1,942,943,944. Bourání bude realizováno po demontáži všech technologických zařízení a po odpojení všech inženýrských přípojek.

Na p.č. 943 se nachází dětský bazén. Zastav. plocha 54,7 m2.

Na p.č. 942 se nachází bazénová vana stáv.plav.bazénu. Zastavěná plocha 1145,0 m2.

Na p.č. 864 se nachází stavba provozní jednopatrová budova venkovního koupaliště. Zastavěná plocha 280,0 m2.

Na parcele č. 944 se nachází zpevněná plocha okolo bazénů. Celková plocha 1350m2.

Převážně se jedná o stavby, kde nosnou obvodovou konstrukci a dělící příčky jsou tvořeny cihelným keramickým zdivem. Materiál po demolicích bude v maximální možné míře recyklován a použit do násypových a podkladních vrstev.

Před zahájením prací řešených v tomto objektu budou provedeny veškeré přípravné práce pro uvolnění staveniště. Dojde k vybourání veškerých zpevněných ploch (betonové , asfaltové , panelové a dlážděné) v řešeném území.

Stávající oplocení z drátěného pletiva a ocelových sloupků (včetně bran) bude demontováno a betonové patky odstraněny. Nepotřebný materiál bude odvezen na  povolenou skládku ( vzdálenost do 15,00 km ).      Betonové prefa prvky a monolitické základy budou předrceny a použity do podkladních vrstev. Asfaltové vrstvy budou vybourány a následně použity jako recykláty do podkladních vrstev komunikací. Kovové prvky budou odvezeny do Sběrného dvora a použity k recyklaci.

Související objekty:

SO 102 – Plavecký bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness

SO 103 – Objekt  s provozem baru, dětským koutkem a provoz kuželny

Umístnění na pozemcích:

p.č. 944 – vlastník město Zubří ,p.č. 864 - vlastník město Zubří, p.č. 942,943,5401/1 - vlastník město Zubří

Venkovní nerezové bazény se zázemím

Umístnění na pozemcích:

p.č. 944 – vlastník město Zubří a p.č. 942 - vlastník město Zubří

### Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)

Stavební pozemek tvoří dle výpisu katastru z větší části  ostatní plochy a zastavěné plochy.

### Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Stavební pozemek je v současnosti dopravně napojen z ulice Sídlištní. Projektová dokumentace DSP v rámci urbanistického a dopravního řešení napojuje nové objekty rovněž na komunikaci ulice Sídlištní,a to na východě – zásobovaní vnitřního bazénu a na západní straně - zásobování venkovních bazénů. Všechny potřebné inženýrské sítě se nacházejí v bezprostřední blízkosti pozemku nebo přímo na pozemku.

### Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou definovány.

## B.2. - Celkový popis stavby

### Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Hlavním účelem projektu je vytvoření souboru služeb - spojených s  funkcí poskytnutí služeb ve formě oddychu ,rekreace,výuky ,regenerace - obyvatelům města Zubří, místním školám a seniorům.

### Celkové urbanistické a architektonické řešení

#### Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Architektonicko- objemové řešení projektu vychází z požadavku zadavatele a řeší území na východní straně ulice Sídlištní.Realizací etap vnitřního bazénu s venkovním,etapy lékařského domu a komunitního domu pro seniory – viz. samostatné DSP - dojde k optickému vymezení ulice v celé délce od křižovatky ul.Sídlištní s ul. Sídl.6.května až po konec ul.Sídlištní směrem k budově Tesca.  Etapa – Vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem  a kuželnou je navržena ve východní části řešeného území v místě původního umístnění provozních budov venkovního koupaliště. Etapa –Lékařský dům- a Komunitní dům pro seniory- jsou navrženy ve stejné uliční čáře. Venkovní nerezové bazény  se zázemím  jsou navrženy ve vnitřní části pozemku p.č. 944(stávající bazén.vana) a zázemí je přistavěno ke stávajícímu objektu(původně pro technologii),který dnes bude sloužit jako zázemí pro potřeby fotbal.klubu. Venkovní nerezové bazény jsou součástí etapy vnitřního bazénu.Výškově jednotlivé etapy vycházejí z okolní zástavby – Jedná se obecně o stavby Jednopodlažní – až max. třípodlažní a halový objekt ,který nepřesáhne  výšku 7,5m.Po celé délce zástavby je navržen pěší komunikační koridor na úrovni parteru. Mezi tímto pěším koridorem a místní komunikací je navrženo kolmé parkovací stání pro klienty,vždy na východní a západní straně – napojené na místní obslužnou komunikaci ul.Sídlištní.Prostřední část je ponechána v zeleném pásu se soliterními, novými stromy, nově vysazenými v ochranném pásmu stávající stoky jednotné kanalizace.

#### Architekt. řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení.

Architektonické řešení objektů :

- jednotlivé objety jsou navrženy jako jednoduché kubické hmoty vytvářející podél části ulice Sídlištní optické vymezení ulice.

Vnitřní  bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem s kuželnou:

Základní rozměry:SO 102(bazénová hala): půdorys  17,5 x 26,1m ,výška haly od upraveného    terénu po atiku je 4,4- 7,3m

SO 102,103  (úsek šaten,vstupu, wellnes, kuželny) : půdorys  56,45 x 11,5m ,výška dvoupodlažní části od upraveného    terénu po atiku je  7,3m

Objekt obsahuje  vnitřní bazén včetně zázemí šaten,umýváren a toalet.Technické zázemí a zázemí pro personál a   vstupní hala společnou pro vnitří i venkovní bazény.Ze společného zádveří je přístupný provoz bufetu se zázemím a odbytovou částí a dětský hrací koutek.Technologické a technické zázemí pro vnitřní i venkovní bazény je situováno v suterénu.Ve 2.NP jsou  navrženy samostatné provozy wellness – provozně provázány s funkcí vnitřních bazénů a nad prostory bufetu je navržen samostatný provoz kuželny.

Domy a jsou navrženy v jednoduchých kubických objemech.Fasády jsou tvořeny střídáním plných ploch s prosklenými.Největší prosklené plochy jsou orientovány na východ a západ a částečně sever(bazénová hala).Na jih(bufet,odbyt.část bufetu) a vstupy.Celá stavba je navržena ve tvaru „L“ ve dvou nadzemních podlažích.Střechy jsou navržené rovné(ploché).Objekt je navržen tak ,že parter vytváří po celé jižní straně uliční čáru.Parter bude přístupný z přestřešeného chodníku probíhajícího po celé délce ulice.

Venkovní nerezové bazény se zázemím:

Základní rozměry:SO 202 Provozní objekt: půdorys  17,8 x 4,3m ,výška objektu od upraveného    terénu po atiku je 2,8-3.3m

Základní rozměry:SO 203 Objekt pro ak. jímku a čerpadla a stavební úpravy pro nerezové bazény: půdorys  25,9 x 15,9m ,výška objektu od upraveného  je  0,0m

Základní rozměry:SO 203(nerezový dětský bazén): půdorys  9,9 x 5,9m ,výška objektu od upraveného   je 0,0m

Bazény jsou navrženy jako samostatně fungující zařízení. Nerezová 25m bazénová vana  je posazena částečně do stáv. beton vany nefunkčního venkovního bazénu.Volného koryta stáv.vany se využije i pro umístnění akumulační jímky a prostoru strojovny pro čerpadla.Rovněž nerezová vana dětského bazénu bude situována v místě stáv.bet.bazénové vany.Akumulační jímky pro oba bazény a prostor pro čerpadla jsou navrženy v sousedství  25m-nerezové-bazénové vany. prostory pro strojovnu a čerpadla budou společné pro oba bazény.Okolní části budou zasypány zhutněny a upraveny na čistou zpevněnou , slunící plochu okolo nových bazénů.Zázemí bazénu je navrženo v jednoduchém, kubickém , jednopodlažním objektu bezprostředně navazujícím na stav.objekt – dnes sloužící jako zázemí pro fotbalový klub.Technologické zázemí(filtrační zařízení) venkovních bazénů je navrženo v suterénu vnitřního bazénu.

Zásobování je navrženo ze západní části ul Sídlištní jednoproudovou-jednosměrnou účelovou komunikací s obratištěm.

### Dispoziční a provozní řešení

Vnitřní  bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness a provoz bufetu s dětským koutkem s kuželnou:

Obecně na úrovni 1.NP jsou navrženy prostory vstupu vnitřního bazénu,zázemí pro zaměstnance a bufetu s dětským koutkem.V suterénu jsou navrženy prostory technického zázemí,technologické zařízení a podobně.

Vstup do prostorů vnitřního bazénu je navržen z krytého chodníku z JJZ  strany.klient vstoupí do schodištové haly, po té vlevo do vstupní haly vnitřního bazénu ,ze které může pokračovat dál okolo pokladny  do prostoru hromad. šaten vnitřního bazénu nebo může projít do venkovního prostoru venkovních bazénů - na nečistou  plochu a dál potom na slunící terasu (terasa není přístupné od venkovních bazénů). Dále bude možno ze vstupního zádveří pokračovat do 2.NP(provoz wellness a provoz kuželny) a nebo doprava  do odbytového prostoru bufetu  s dětským koutkem a  zázemím bufetu.

V 1. NP na vstupní halu navazuje prostor hromadných šaten s vazbou na umývárny žen a mužů s toaletami. Šatny  jsou navrženy na okamžitou kapacitu bazénu s rezervou 62 % na časový překryv (Celková kapacita vodní plochy vnitřních bazénů   vč. prohř. kabiny-   50 osob , z toho 25 mužů a 25 žen).

Je zde navrženo  81 šatních skříněk (z nich 6 ks řešeno jako dvouskříňky) , 3 převlékací kabinky min. plochy 1,5 m2 (z nich 1 pro imobilní rozm. 1,5/1,5 m) a přebalovací pult. Přitom v šatnách je uvažováno s uzavíratelnými kojemi pro školy(vždy chlapci) a (dívky) pro cca 20 -30 šatních míst.Umývárny jsou navrženy jako hyg.smyčka . Přes tuto se klient dostává přímo do bazénové haly.Bazénová hala je navržena jako jednoduchá  bezbariérová hala s celoprosklenou stěnou na východ,západ a částečně na sever .Pohledová orientace ve směru venkovních bazénů a do krajiny slunící louky.V hale je navržen nerezový bazén 9x16,7m s hl. 1,2-1,3m.Dispozice bazénu je určena  pro  plavání ( včetně školního výukového),tato část tvoří - 2/3 vodní plochy.Část pro relaxaci a odpočinek (1/3vodní plochy).Dále je v bazénové hale navržen malý oválný nerezový bazén pro děti předškolního věku hl. 0,4m.Součástí bazénové haly je i místnost pro plavčíka s  místem pro 1.pomoc a malá prohřívací komora pro cca 4 osoby. Na východní prosklené straně jsou navrženy dva průchody do venkovního prostoru (na terasu),které budou sloužit v teplých dnech pro možné otevření a zvětšení rozptylové plochy okolo bazénů.Tento prostor bude určen pouze pro navštěvníky vnitřního bazénu bez možnosti výstupu k venkovním bazénům  (nebudou zde osazeny očistné sprchy).

Na východní straně objektu je navržen samostatný vstup pro zaměstnance a zásobování technologického zařízení bazénových a provozů.V této části jsou navrženy vstupy pro personál a materiál,vertikální komunikace do suterénu a šatna se zázemím pro zaměstnance(cca 5zam v jedné směně) a kancelář pro vedoucího provozu,který bude současně zastávat funkci strojníka.V suterénu jsou navrženy prostory pro technologii bazénů,kotelna- včetně kogenerace, rozvodna,náhradní zdroj sklad pro čistící prostředky a strojovna vzduchotechniky pro baz.halu. Součástí tohoto prostoru bude i vyčleněný kout pro základní údržbu.

Provoz bufetu je navržen jako samostatný provozní celek. Bufetový bar se zázemím na úrovni 1.NP je navržen tak,aby bylo možno provozu bufetu s barem využít jak pro klienty vnitřního bazénu, tak i v sezónních měsících pro klienty venkovního bazénu(venkovní posezení pod krytou pergolou) na severní straně objektu.Tento prostor bude obsluhován přes podávací okno baru.Služeb barového bufetu mohou využít i hosté z exteriéru – tzn. z venkovního, krytého, pěšího chodníku.Zásobování a vstup pro zaměstnance a obsluha venkovní zahrádky navržené pod hmotou kuželkových drah je navržen z východní strany.Na polovině části odbytového prostoru bufetu je navržen hrací koutek pro děti.

Ve 2.N.P. je schodištěm a výtahem pro imobilní  přístupný samostatný provoz wellness a samostatný provoz kuželny. Wellness provoz je navržen nad prostory šaten a sociálním zázemím a obsahuje místnost pro vstup tzv. úpravnu,oddílné šatny pro ženy a muže s průchozími  sprchami. Celková kapacita  whirlpool a saun                        je 18 osob (9 mužů, 9 žen). Vlastní prostor wellness je pak tvořen suchou a mokrou saunou se sprchovým centrem. Jeden metr nad úrovní podlahy je navrženo místo pro kruhový whirllpool. Samostatnou část tvoří místnost pro masérnu se sprchou a umývadlem.Součástí wellness je i vnitřní odpočívárna s vazbou na venkovní ochlazovnu. Z prostoru whirllpoolu a masérny je navržen vizuální kontakt přes prosklenou stěnu do bazénové haly. Součástí prostoru jsou nezbytné prostory pro oddílné wc a úklid. Úklid v prostoru wellnes obstarává 1 pracovník. Celý prostor vč. whirlpoolu jsou navrženy bezbariérové. Imobilní bude na vyvýšený prostor whirlpool přepraven pomocí přenosného hydraulického (vodního) nebo elektrického (bateriového) zvedáku (jeřábu). Tento přenosný zvedák je součástí dodávky bazénové technologie a bude sloužit pro obě podlaží.

Nad prostorem barového bufetu se zázemím odbytovou částí a dětským koutkem je  navržen samostatný provoz kuželny se dvěmi drahami s automatickým stavěčem kuželek. Délka prostoru pro vestavbu drah sekce klasik je navržena 30,0bm. Uvedená délka je nezbytná pro vestavění drah a potřebný prostor pro zapisovací/ovládací pult a sportovního funkcionáře.Ve vstupní části do kuželny je navržena malá kuchynka s barem pro občerstvení. Z tohoto prostoru je přístupný skládek a úklid.místnost. Vnitřní prostor poté obsahuje šatny pro domácí a hosty s s umývárnou a wc. Součástí dispozice jsou wc- pány , dámy pro hosty(diváky) a místnosti pro PC,audio a klubovnu pro členy.Součástí drah je hlediště navržené v pěti stupních.Technické zázemí(kuželny) bude navrženo nad prostorem schodiště s výtahem a hledištěm.

Kapacita kuželny (v prostoru kuželny nebude přítomen stálý personál):

Kapacita  soutěžících                                                 do 10 osob (5 mužů/ 5 žen)

Kapacita diváků                                                          do 15 osob (8 mužů/7 žen)

Kapacita baru :

Kapacita personálu                                                                  do 4 osob (jednosměnný provoz)

Kapacita návštěvníků                                                              do 50 osob (25 mužů, 25 žen)

Venkovní nerezové bazény se zázemím

Tato část je navržena pro sezónní koupání pro místní občany a návštěvníky z blízkého okolí.  Venkovní bazény tvoří nerezové těleso 25m-bazénové vany a těleso dětského nerezového bazénu. Plavecký 25m bazén je situován  ve směru S-J.Bazén o velikosti 25x15m a hl.od 1,1 – 1,3m je řešen s přetokovým žlábkem a dispozičně je rozdělen do tří částí.Hlavní část bazénu je plavecká se třemi 25m dlouhými dráhami. Druhou část tvoří dojezd otevřeného tobogánu a široké skluzavky. Zbylá část bazénu je zábavná část.V bezprostředním návaznosti bazénu jsou navrženy prostory pro akumulační jímky a strojovna pro umístnění čerpadel.V sousedství 25m bazénu je navržen dětský nerezový bazén.Tento je navržen ze dvou částí - každá o velikosti 5x4m - vzájemně propojených skluzavkou a schodištěm.Jedna část má hloubku od 0 – 0,2m a je určena pro nejmenší a druhá část má hl.0,4m.Součástí bazénu je stříkací ježek a malá skluzavka.Venkovní čistá plocha okolo bazénu slouží pro pohyb a slunění návštěvníků venkovních bazénů.Tato plocha je propojena přes brodítka s venkovní travnatou slunící loukou.

Celková kapacita vodní plochy venkovních bazénů  je  118  osob (59 mužů, 59 žen).

Provozní objekt je navržen jako jednoduchý jednopodlažní objekt,který sousedí bezprostředně se stávajícím objektem technologie býv. Venkovního koupaliště -(dnes sloužící  jako část zázemí pro potřeby fotbalového klubu).V novém objektu jsou navrženy nezbytné místnosti pro provoz bazénu a zázemí pro návštěvníky.  Je zde navrženo:

- Návštěvníci

- 1 x WC pro imobilní + sprcha + umyvadlo

- muži - 2 x WC + 2 umyvadla +2 pisoáry, 4 sprchy (z nich 1 pro imobilní), úklidová místnost

- ženy  - 2 x WC + 2 umyvadla , 4 sprchy (z nich 1 pro imobilní),

- venkovní převlékací paravány (min. plocha 1,5 m2) 2 x muži, 2 x ženy

Jsou zde rovněž navrženy místnost pro plavčika a první pomoc. Občerstvení pro návštěvníky bude zabezpečeno částečně mobilním demontovatelným sezónním bufetem – viz situace a částečně bufetovým barem , který je součástí stavby vnitřního bazénu.Posezení je navrženo na severní straně objektu bufetového baru s kuželnou a na střeše provozního objektu venkovních bazénů.

Prostory pro technologie venkovních bazénů jsou navrženy v suterénu bazénové haly vnitřního bazénu.

V sousedství objektu fotbal klubu(objekt po technologii venkovního koupaliště) je navržena kiosková trafostanice,která bude ve vlastnictví investora a bude sloužit jako zdroj elektrické energie pro nově budované objekty .

### Bezbariérové užívání stavby

Stavba je navržena zejména v souladu s Vyhl.č. 268/2009 Sb.  o obecných technických požadavcích na výstavbu (OTP) ve znění vyhl. č. 20 /2012 Sb.  Stavba je rovněž navržena v souladu s Vyhl. č. 238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hyg. limity písku v pískovištích a venk. hracích plochách a ČSN EN 15288-1_2 +A1 Plavecké  bazény část 1. a 2 vč. ČSN 75 5050 Hospodářství pro dezinfekci vody ve vodohospodářských provozech a ČSN EN 1069-1 Vodní skluzavky Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení.

Všechny společné prostory, kde se pohybují návštěvníci – klienti, jsou navrženy jako bezbariérové. Objekty jsou vybaveny osobním výtahem. Osobní výtahy budou dodány s výbavou pro imobilní.

Budovy jsou kompletně bezbariérové  v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezb. užívání staveb (v dalším textu čl. iii. vyhláškou) .  Ke vstupu do budovy  v místě  východního schodiště  bude umožněn příjezd osob OSSPO po zaparkování na  vyhrazeném parkovišti přes krátký spojovací chodník z komunikace přímo do vstupní haly.  Na parkovištích   je vymezeno 1 parkovací stání 3,50 x 5,00m pro imobilní, která budou označena příslušným logem (z celkového počtu 12 ks se jedná o 8 % stání pro imobilní, což je v souladu s § 4, odst. 2. vyhl.). Součástí  schodiště je osobní výtah pro imobilní, kterým se návštěvníci přemístí do 1.NP. Po obsloužení  imobilního návštěvníka personálem (zaplacení vstupného) mohou imobilní osoby využít  šatny a  hygienická zařízení (WC, sprchy) s úpravou pro imobilní.  Imobilním  návštěvníků je umožněno sprchování  v hromadných sprchách mužů a žen vybavených v každém oddílu 1 sprchou pro imobilní v souladu s § 8, odst. 3, vybavenou dle  bodu č. 5.1.1 a 5.1.10-5.1.13 přílohy č. 3 této vyhlášky. Imobilním je umožněn vstup do všech plaveckých bazénů vč. whirpool pomocí  přenosného bazénového hydraulického nebo elektrického zvedáku s dostatečně dlouhým ramenem (součást dodávky bazénové technologie). Tento zvedák bude sloužit pro obě podlaží.  Vchodové  turnikety jsou řešeny pro průjezd imobilních  s dostatečnou šířkou.  Do 2.NP se osoba OSSPO může dostat pomocí  výtahu o min. rozměrech kabiny 1,1 x 1,4m řešeném v souladu s čl. 3.1 -3.3 přílohy č. 1 vyhlášky .

Všechna  hyg. zařízení pro imobilní  budou vybavena signalizací přivolání pomoci z WC. Signalizace bude provedena v rámci signalizace poplašným informací systému EZS. Nouzové volání je provedené pomocí tlačítka za dveřmi nebo tahového tlačítka a aktivuje zvukovou a optickou signalizaci poplachu systému nad dveřmi. V místnosti invalidního WC bude provedena instalace tlačítek (nástěnné ve výšce-max. 1200 mm od podlahy, táhlo svěšeno do v. max-150mm nad podlahou), v dosahu záchodové mísy (přesné umístění viz popis ve Vyhlášce 398/2009 Sb.). V rámci interiéru bude věnována zvýšená pozornost úpravám pro imobilní- zejména  se jedná o výšky věšáků , poliček a zrcadel  v převl. kabinkách a šatnách  pro imobilní, výšky pisoárů, úpravy na WC pro imobilní atd.

Hlavní vstup a veškeré celoprosklené dveře v objektech budou provedeny v souladu s čl.  1.2. Přílohy č.3, vyhlášky.

Všechny vnitřní a venkovní povrchy v areálu pro chůzi bosou nohou budou opatřeny protiskluznými povrchy (ker. dlažbou) v souladu s ČSN EN 13451-1, Vybavení plaveckých bazénů, část 1: Všeobecné bezp. požadavky a zkušební metody, tab. 1. Povrchy instalované ve vodorovné ploše bazénu o hl. vody od 800-1350 mm- zatřídění 12 °, povrchy instalované ve vodor. ploše bazénu o hl. vody od 0-800 mm nebo instalované v ploše bazénu se sklonem do 8° o hl. vody od 0-1350 mm, nebo instalované na plochách v okolí bazénu  (občas mokré)- zatřídění 18°, povrchy instalované v ploše bazénu se sklonem přes 8 ° o hl. vody od 0-1350 mm nebo stupně, startovací bloky, nášlapné plochy žebříků a žebř. schodišť- zatřídění 24°.

Navržená protiskluznou podlah je rovněž v souladu s ČSN 72 5191- Keramické obkladové prvky- Stanovení protiskluznosti, tab. C.3

### Bezpečnost při užívání stavby

Možnými zdroji ohrožení zaměstnanců je běžné zařízení úpravny vody. Předně se jedná o zvýšené riziko úrazu el. proudem ve vlhkém prostředí. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat točivým částem strojního zařízení (hřídele čerpadel) a zařízením pod jejich tlakem. Při čištění bazénů a akumulačních jímek s poklopy hrozí nebezpečí pádu do hloubky, protože z provozních důvodů nemohou být ve všech případech trvale opatřeny zábradlím. Problematika bezpečnosti je  popsána v technické zprávě každého SO a PS.

Samostatnou kapitolou je problematika manipulace s prostředky pro úpravu vody. Přes svoji konečnou hygienickou nezávadnost jsou v používaném balení a koncentraci nebezpečné  a vyžadují důsledné dodržování bezpečnostních předpisů a pokynů, které jsou uvedeny ve schváleném  provozním řádu koupaliště.

Bezpečnost návštěvníků zajišťuje stálý dohled plavčíků (cca 5 osob ), kteří složili kvalifikační zkoušky.  Kontrolu plavčíků zajišťuje mistr plavčí. U vstupu na koupaliště je vyvěšen lázeňský řád koupaliště, kde jsou kromě organizačně-provozních pokynů zdůrazněny i zásady bezpečnosti, pořádku a čistoty.

# Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

- Při montáži a provozu zařízení nutno dodržovat základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce podle vyhlášky č. 48/82 Sb., která byla novelizována vyhláškou č. 192/2005 Sb.

- Dopravu a skladování je nutno provádět dle ČSN EN 12007-2, ČSN EN 1610. Pro provádění tlakových zkoušek platí ustanovení příslušných ČSN pro tlakové vodovody, zejména ČSN 73 6503, ČSN 75 0905, ČSN 75 5911, ČSN 83 0611, ČSN 830616 a norem souvisejících.

- Výkopové práce nutno provádět dle ČSN 73 3050 – Zemní práce, všeobecné ustanovení.

- Při práci ve výškách musí dodavatel práce provádět dle vyhlášky č.  591/2006 Sb.

- Stroje a strojní zařízení lze používat v součinnosti s vyhláškou č.  591/2006 Sb .

- Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a zařízení staveniště. Dodavatel vypracuje pro stavbu požární řád. Při stavbě je nutno dodržovat požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování a práci s otevřeným ohněm.

Kromě obecně platných pravidel bezpečné práce obsluhujících pracovníků a zajištění provozní bezpečnosti při užívání zařízení bazénu a povinností uvedených v předchozích kapitolách je nutno dodržovat následující zásady.

- Revize technologických zařízení budou prováděny 1 x ročně, správná funkce a kontrola zařízení trvalou obsluhou nepřetržitě.

- Chemikálie používané pro úpravu vody jsou žíravinami, a proto je nutno při manipulaci s nimi postupovat velmi opatrně s předepsanými ochrannými prostředky

- Do prostoru úpravny vody je zakázán vstup nepovolaných osob a dětí

- Je nepřípustné provozování bazénů bez denního napouštění předepsaného množství ředicí vody

- Je nepřípustné provozování bazénu při nedodržení limitů znečištění ve vypouštěné odpadní vodě stanovených vodohospodářským rozhodnutím

- Při práci s chemikáliemi používat předepsané ochranné prostředky

- Při práci, která je spojena s rizikem poškození zdraví si vyžádat pomoc další osoby (vstup do strojovny při úniku chemikálií, revize akumulační jímky apod.)

- Žádné chemikálie nesmí být vylévány do kanalizace

Bezpečnost návštěvníků

Stavba je navržena a musí být provedena tak, aby při jejím užívání nedocházelo k úrazům. Požadavky na bezpečnost při provádění staveb jsou upraveny Vyhláškou č. 591/2006 Sb.  o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích. Při provádění a užívání staveb nesmí být ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Jednotlivé druhy rizika při užívání stavby lze specifikovat následovně:

Pády následkem uklouznutí

Pády následkem zakopnutí/klopýtnutí

Pády způsobené výškovými rozdíly a náhlými poklesy

Přímé nárazy

Popálení

Úrazy elektrickým proudem

Pády následkem uklouznutí

Požadované ukazatele jsou dány mezní hodnotou skluznosti podlahy nebo komunikace a omezením náhlých změn skluznosti. Skluznost závisí na vlastních povrchových charakteristikách podlahy i na okolnostech, jako je výskyt vody nebo oleje na povrchu. Ve stavbě budou použity nášlapné vrstvy podlah , jejichž hodnota skluznosti bude vyhovovat pro daný účel místnosti.

Pády následkem zakopnutí/klopýtnutí

Aby se předešlo pádům následkem zakopnutí, musí mít stavba v komunikačních oblastech rovný povrch podlah bez náhlých malých nerovností, změn skluznosti nebo malých překážek. Aby se předešlo zakopnutím nebo klopýtnutím způsobeným špatnou viditelností, je potřebné dodržet minimální hodnoty normy pro osvětlení, aby se osoby mohly bezpečně ve stavbě pohybovat i v případě úniku. Na únikových cestách se navíc požaduje spolehlivé a přiměřené osvětlení fungující i v případě výpadku elektrického proudu.

Pády způsobené výškovými rozdíly nebo náhlými poklesy

U tohoto rizika se musí dodržet tvar a rozměry různých prostředků vertikálního pohybu ve stavbě. Je nutné dodržet sklon, rozměry stupňů a šířka schodů i schodišťová ramena a zábradlí. Maximální sklon ramp se řídí zvláštním zřetelem na bezpečnost a pohodlí osob s omezenou schopností pohybu a orientace. S cílem zabránit pádům, požadují se ochranná opatření u všech výrazných náhlých výškových rozdílů podlahy. Přístupné otvory v površích podlah nebo komunikací mají být pokud možno zakryty mříží nebo roštem. Výška ochranných zábradlí, balustrád, parapetů a podobných ochranných opatření bude předepsána v závislosti na hloubce příslušného poklesu.  Požaduje se minimální schopnost odolávat horizontálnímu tlaku.

Přímé nárazy

Riziko se vztahuje na zranění v důsledku náhodných nebo nenáhodných kontaktů (nárazů/srážek) mezi stavbou nebo částí (částmi) (prvky) stavby a uživateli uvnitř nebo v okolí stavby. To se vztahuje především na

-Nárazy/srážky atd. mezi uživateli a částmi stavby v důsledku nehod např. pády skrz křehké prvky nebo zvláštními okolnostmi (např. výpadkem osvětlení)

-Nárazy pádem předmětů, které tvoří část stavby, na uživatele.

Tato rizika budou minimalizována dodržováním určitých konstrukčních požadavků na stavby a požadavků na stavební výrobky.

Popálení

Riziko popálení vzniká z těchto příčin:

-kontaktem s horkými částmi stavby nebo instalací,

-kontaktem se stříkajícími horkými kapalinami nebo ponořením do horkých kapalin,

-tepelným působení sálajících zdrojů.

Jde především o instalace a zařízení navrhované hlavně pro vytápění prostorů ve stavbách, pro přípravu, skladování a rozvod teplé vody nebo jiných kapalin. Příčinou popálení uživatelů mohou být rovněž některé části osvětlovacích zařízení a strojních nebo elektrických zařízení při běžném nebo mimořádném provozu. Ve většině případů lze toto riziko omezit buď omezením možnosti kontaktu, nebo snížením povrchové teploty přístupných částí, nebo teplot příslušných látek, nebo kombinací těchto opatření.

Omezení rizik popálení je řešeno stanovením charakteristiky výrobků, jako jsou

- definice prvků použitého zařízení,

-technické charakteristiky příslušných přístrojů nebo zařízení,

Úrazy elektrickým proudem

Toto riziko může vzniknout:

-při zasažení stavby nebo jejích uživatelů bleskem;

-dostane-li se napětí z elektrických rozvodů do částí stavby, s nimiž může uživatel přijít do styku.

Ochrana před bleskem

S cílem zabránit zasažení staveb a jejich uživatelů bleskem bude stavba vybavena bleskosvodnou soustavou zahrnující vhodná jímací zařízení, bleskosvody a uzemnění.

Elektrické rozvodné soustavy

Požadavky na stavby jsou tyto:

-zamezení dotyku s částmi elektrických rozvodů, jejichž napětí je vyšší než určitá úroveň, nebo možnosti pobývat v určité vzdálenosti od částí rozvodné soustavy pod určitým napětím;

-opatření k zamezení toho, aby se přístupné části stavby (včetně elektrických rozvodů) staly za určitých podmínek, např. jsou-li mokré, živými.

Riziko úrazu elektrickým proudem bude v co možná největší míře eliminováno provedením elektrických rozvodů v budovách podle platných zákonů, vyhlášek a norem.

Po dokončení výstavby bude nutné konstrukce užívat tak, jak předpokládal projekt nebo tak jak předpokládal výrobce materiálu nebo konstrukce. Konstrukce bude udržována v dobrém bezchybném stavu a budou prováděny standardní udržovací práce vyplývající z povahy a užívání konstrukce.

### Základní technický popis staveb

#### Stavebně technické řešení

Objekt obecně je navržen jako pasivní dům.Obvodová obálka domu o tl 55cm bude splnovat požadavky na energetickou náročnost.Tzn. –průměrný prostup tepla obálkou budovy U(W/m2.K) ≤ 0,22,provzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n (1/h) -0,6 . Stropy jsou navrženy jako železobetonové monolit.desky.Převislé konstrukce - (zastřešení chodníku okolo parteru z JJZ strany) - budou řešeny bez tepelných mostů a bez nosníků s přerušeným tepelným mostem.Bude to samostatná OK konstrukce opláštěna deskami pro extériérové použití(např. cetris,cembrit.kompaktní desky apod.)

Objekt obecně je navržen v monolitickém železobetonovém nosném stěnovém systému vč. pilířů. Stropy jsou navrženy jako železobetonové monolit.desky.

Ztužení objektu zajišťují monolitické stropy, dále výtahová šachta a schodišťové stěny. Obvodové zdi jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Stropy jsou  navrženy jako železobetonové monolitické desky. Beton vrchní stavby tř. C25/30 XC1.Halový objekt bazénové haly  je tvořen vertikální nosnou stěnou v kombinaci s betonovými sloupy.Vodorovnou část je navržena pomocí nosných příčných lepených dřevěných nosníků v kombinaci s lepenými dřevěnými vaznicemi. Z hlediska protihlukového bude provedena  instalace protihlukového rastrového podhledu.

Založení budovy je navrženo plošné. Podsklepená část budovy na základové desce, nepodsklepená část budovy na armovaných základových pasech.  Inženýrsko-geologický průzkum staveniště vypracovala firma AZ GEO s.r.o. Ostrava v březnu 2016.

Na staveništi se pod vrstvou navážek a humózní hlíny nacházejí jílovité zeminy v intervalu  0,4 až 4,2 m pod terénem. Jedná se o středně plastický až písčitý jíl tř. F6 měkké až tuhé konzistence. Níže do podloží byly zastiženy štěrkovité jíly, jílovitopísčité štěrky až štěrkovitojílové písky, níže k bázi kvartéru byly zastiženy písčité štěrky s polohami kamenitých štěrků. Zatříděny jsou do třídy G3 a G5, jsou středně ulehlé, valouny 0,5 až 9 cm, místy až 15 cm, ojediněle balvany. Štěrky jsou zvodnělé převážně od hloubky 4,5 m. Ustálená hladina podzemní vody byla ověřena v hloubce od 1,94 do 5,15 m.p.t. Voda je slabě agresivní na betonové konstrukce, typ prostředí XA 1.

Základovou spáru bude tvořit středně ulehlý písčitý štěrk G3, v části stavby se mohou vyskytovat i tuhé sprašové hlíny tř. F6.

Základová deska tl. 450 mm je navržena z betonu C 25/30 XC1 a bude izolována ze spodní strany tlakovou izolací. Podkladní beton tl. 150 mm z betonu C 16/20 XC2 bude vyztužen KARI sítí. Na izolaci se provede ochranný potěr tl. 50 mm z betonu C 16/20 XC1.

Nepodsklepená část budovy je založena na armovaných základových pasech v nezámrzné hloubce min. 1,1 m. Spodní část pasů výšky 400 mm je navržena z prostého betonu C 16/20 XC2 a bude betonována přímo do výkopu na začištěnou základovou spáru. Horní část pasů výšky 500 mm bude ze železobetonu C 20/25 XC2, výztuž z oceli B500B, krytí výztuže 40 mm. Do pasů se osadí kotevní výztuž pro železobetonové sloupy, pod žb. sloupy se provede stěrková izolace.

Nosná deska podlahy nad izolací je navržena tl. 200 mm z betonu C 20/25 XC1, výztuž 2x KARI sítě. Pod izolací se provede podkladní beton C 12/15 X0.

Obvodový  plášť bude mít  celkovou tlouštku min 55cm.Součástí OP bude kontaktní zateplovací systém ETICS v dostatečné tloušťce dle  požadavku na pasivní dům. Dělící příčky jsou navrženy z keramických příčkovek.

Objekty jsou navrženy se zastřešením plochou střechou. Je uvažováno s konstrukcí jednoplášťové ploché střechy s vnitřním odvodněním – tepelné parametry střechy musí splňovat požadavky na pasivní dům. Spádové plochy budou tvořeny izolantem ze stabilizovaného polystyrénu. Jako hlavní hydroizolační vrstva bude tvořena buď folii z měkčeného PVC nebo z asfaltových modifikovaných pásů.

Výplně okenních otvorů jsou navrženy z plastových ( u velkých prosklených ploch  baz. haly z hliníkových profilů s přerušeným tepl. mostem) profilů s izolačním trojsklem (parametry výplní otvorů musí splňovat požadavky na pasivní domy). Součástí řešení výplní otvorů je potřeba počítat s účinným stíněním (slunolami,konstrukce teras,předokenní žaluzie apod.) - reagujícím na polohu a pohyb slunce.

Podlahy jsou určeny dle typu a využití místnosti. Ve společných prostorách budou použityt keramické dlažby. V únikových cestách bude materiál určen dle požadavku požárně bezp.řešení.

V prostorech mokrých ,či vlhkých bude použita keramická dlažba s bezpečnostním protiskluzem „B“ respektive „C“ na bosou nohu.

Provozní objekty sezónního charakteru v rámci venkovních bazénů  budou postaveny v jednoduchém stylu.   Jedná se o  jednopodlažní budovu půdorysných rozměrů 17,8 x 4,3 m navrženou ve zděném konstrukčním systému s monolitickým železobetonovým stropem a venkovním ocelovým schodištěm.

#### Mechanická odolnost a stabilita

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ:

Objekt SO 102, SO 103 je navržen v konstrukčním systému monolitického žb. skeletu doplněného o žb. stěny. Budova má celkem 3 podlaží, část budovy je podsklepená (1PP), bazénová hala má 1 NP, zbytek budovy má 2 NP. Celkové rozměry objektu 69,4 x 37,6 m. Budova má tvar L a bude rozdělena na 2 dilatační celky.

Založení

Založení budovy je navrženo plošné. Podsklepená část budovy na základové desce, nepodsklepená část budovy na armovaných základových pasech.

Inženýrsko-geologický průzkum staveniště vypracovala firma AZ GEO s.r.o. Ostrava v březnu 2016.

Na staveništi se pod vrstvou navážek a humózní hlíny nacházejí jílovité zeminy v intervalu  0,4 až 4,2 m pod terénem. Jedná se o středně plastický až písčitý jíl tř. F6 měkké až tuhé konzistence. Níže do podloží byly zastiženy štěrkovité jíly, jílovitopísčité štěrky až štěrkovito jílovité písky, níže k bázi kvartéru byly zastiženy písčité štěrky s polohami kamenitých štěrků. Zatříděny jsou do třídy G3 a G5, jsou středně ulehlé, valouny 0,5 až 9 cm, místy až 15 cm, ojediněle balvany. Štěrky jsou zvodnělé převážně od hloubky 4,5 m. Ustálená hladina podzemní vody byla ověřena v hloubce od 1,94 do 5,15 m.p.t. Voda je slabě agresivní na betonové konstrukce, typ prostředí XA 1.

Základovou spáru bude tvořit středně ulehlý písčitý štěrk G3, v části stavby se mohou vyskytovat i tuhé sprašové hlíny tř. F6.

Základová deska tl. 450 mm je navržena z betonu C 25/30 XC1 a bude izolována ze spodní strany tlakovou izolací. Výztuž z oceli B500 B, krytí výztuže 25 mm. Podkladní beton tl. 150 mm z betonu C 16/20 XC2 bude vyztužen KARI sítí. Na izolaci se provede ochranný potěr           tl. 50 mm z betonu C 16/20 XC1.

Nepodsklepená část budovy je založena na armovaných základových pasech v nezámrzné hloubce min. 1,1 m. Spodní část pasů výšky 400 mm je navržena z prostého betonu                 C 16/20 XC2 a bude betonována přímo do výkopu na začištěnou základovou spáru. Horní část pasů výšky 600 mm bude ze železobetonu C 20/25 XC2, výztuž z oceli B500B, krytí výztuže  40 mm. Do pasů se osadí kotevní výztuž pro železobetonové sloupy a stěny, pod tyto konstrukce se provede stěrková izolace.

Nosná deska podlahy nad izolací je navržena tl. 200 mm z betonu C 20/25 XC1, výztuž 2x KARI sítě. Pod izolací se provede podkladní beton C 12/15 X0.

Anglický dvorek je navržen z betonu C 30/37 XC4 XF1, výztuž z oceli B500B, krytí výztuže 40 mm.

Pažení stavební jámy

Pro výkop stavební jámy podsklepené části je navrženo pažení pomocí štětové stěny. Výkop dosahuje hloubky cca 4 m od terénu a bude zasahovat alespoň podle některých sond pod hladinu podzemní vody.

Pažení je navrženo pomocí štětovnic Larssen IIIn délky 10 m, které budou beraněny ze snížené úrovně (–0,5 m) od terénu. Štětovnice budou beraněny do zámků, v rozích se použijí rohové štětovnice nebo štětovnice s upáleným nebo navařeným zámkem.

Při provádění výkopu je nutno počítat s čerpáním podzemní vody ve stavební jámě, vzhledem k propustnému podloží lze očekávat přítok do stavební jámy i po zapažení zvláště při vyšší hladině podzemní vody.

Svislé nosné konstrukce

Nosné stěny a sloupy v objektu jsou navrženy ze železobetonu tř. C 25/30 XC1, výztuž z oceli B500B, krytí výztuže 25 mm. Rozměry stěn a sloupů jsou vykresleny ve výkresech tvaru. Suterénní stěny jsou izolovány z venkovní strany tlakovou izolací, akumulační jímka bazénu a další jímky pro vodu budou opatřeny rovněž vnitřní izolací.

Ze stejného materiálu jsou navrženy rovněž bazény, budou zevnitř provedeny jako nerezové vodotěsné.

Ve stěnách suterénu je navrženo značné množství malých otvorů pro technologii. Při zpracování výrobní dokumentace se musí k tomuto faktu přihlédnout a výztuž kolem těchto otvorů zhustit či zesílit. Otvory do průměru 100 mm budou vrtány dodatečně. Stěny ST 107 a ST 101 budou betonovány na 2x, je na nich uložen mezistrop a bude do nich osazena kotevní výztuž.

Sloupy pro zastřešení v bazénové části budou ukončeny ztužujícím průvlakem a budou zde osazeny kotevní prvky pro kotvení dřevěných vazníků. Předpokládá se zabetonování patních desek do betonové konstrukce napřímo. V konstrukci zesílených pilířů stěny bude vynechána kapsa tak, aby se vazník dal jednoduše osadit a bylo splněno minimální uložení vazníku             na podpory.

Venkovní kruhové sloupy ø 350 mm v místě venkovního občerstvení budou z pohledového betonu C 30/37 XC4 XF1, výztuž z oceli B500B, krytí výztuže 40 mm.

Jímka dojezdu výtahu je navržena z vodotěsného betonu C 25/30 XC2 – průsak 50, pracovní spáry budou provedeny vodotěsné, vloží se bobtnací pásek.

Vodorovné nosné konstrukce

Stropy v objektu jsou navrženy jako monolitické železobetonové desky tl. 200 mm z betonu C 25/30 XC1, výztuž z oceli B500B, krytí výztuže 30 mm v 1.NP a 25 mm v 1.PP             a 2.NP. Části stropních desek budou doplněny KARI sítěmi (konkrétní typ viz. schémata výztuže).  Ve stropě nad 1.PP je část stropu provedena prefabrikovaná, slouží jako montážní otvor pro technologii. Zastropení montážního otvoru je navrženo pomocí prefabrikovaných PZD desek tl. 90 mm. Panely budou osazeny na ozuby průvlaků do cementové malty. Stropy jsou v nutných případech doplněny o průvlaky ze stejného materiálu. Ve stropních deskách je značné množství otvorů, ve výrobní dokumentaci se musí výztuže kolem otvorů zhustit, případně zesílit. Otvory jsou navrženy i přes některé průvlaky. Výztuž kolem otvorů (zejména smyková) se musí v těchto místech zesílit. Otvory do průměru 100 mm budou vrtány dodatečně.

Některé části stropních desek jsou navrženy ve spádu. Součásti desek jsou železobetonové průvlaky nad otvory, na střeše se vybetonují železobetonové atiky. Celý objekt bude dodatečně zateplen pomocí kontaktního zateplovacího systému.

V místě dětského bazénu je navržen snížený strop, podpory tvoří železobetonové sloupy             a průvlaky. Další průvlaky jsou navrženy v bazénové hale na žb. sloupech, jsou navrženy ve sklonu střechy a budou zde osazeny kotevní prvky pro kotvení dřevěných vazníků.

Zastropení montážního venkovního otvoru před objektem je navrženo ze železobetonových panelů šířky 600 resp. 290 mm a výšky 160 mm. Panely budou osazeny na stěny do cementové malty.

Nad stropní konstrukcí nad 1.NP budou na této desce vyzděny zděné stěny z keramických příčně děrovaných cihel tl. 150 mm, pevnosti P15. Na tyto stěny se provede žb. deska tl. 100 mm z betonu C25/30 XC1, výztuž B500 B, krytí výztuže 20 mm. Dovnitř mezi stěny bude osazen bazének whirpool.

Na terase ve 2.NP se uvažuje s osazením ochlazovacího bazénku (místnost 221). Bazén bude uložen na stropní desku (předpokládá se celoplošné roznesení zátěže do desky).

Schodiště

Veřejně přístupná schodiště jsou navržena jako železobetonová monolitická desková z betonu C 25/30 XC1, výztuž z oceli B500B, krytí výztuže 25 mm.

Výztuž bude zakotvena do stropních desek, v místě mezipodest se výztuž osadí na železobetonové stěny.

Obslužné schodiště do 1. PP (neveřejné) je navrženo jako samonosná ocelová konstrukce z oceli S 235.

Schodiště pro vstup do bazénu whirpool je navrženo jako deskové v tl. 150 mm, z betonu              C 25/30 XC1. Vyztuženo bude výztuží B500 B, krytí výztuže 20 mm.

Zastřešení

V místě bazénové haly jsou navrženy dřevěné lepené vazníky.

Materiál: lepené lamelové dřevo GL 28 c, GL 24 h (ztužidla). Konstrukční ocel S355.

Veškeré viditelné dřevěné prvky jsou zatříděny do třídy provozu 2. Dřevěné nosné prvky jsou navrženy na požární odolnost R 15. Projekt dřevěné konstrukce včetně kotvení není součástí této části projektu.

Ocelová konstrukce zastřešení v exteriéru budovy

Je navržena z oceli S235.  Sestává z nosných ocelových sloupků, kotvených k základovým prahům dodatečně pomocí chemických kotev. Sloupky zajišťují stabilitu v podélném směru, kotvení musí přenést ohybové účinky. Sloupky budou osazeny šikmo (ve směru rovnoběžném s fasádou budovy). Jsou navrženy ze dvou profilů: trubky ϕ121/6 mm, nebo jäkl 120/120/5 mm. Nad sloupky se provede ocelový průvlak průřezu HEA 180 mm. Celá konstrukce bude zavětrována ve vodorovné rovině a přikotvena ke konstrukci budovy (do žb. konstrukcí). Záklop tvoří OSB deska tl. 24 mm, kladené na příčné dřevěné fošny ze dřeva C24.

Mechanická odolnost a stabilita

Objekt je navržen tak, že splňuje podmínky dostatečné únosnosti, mechanické odolnosti      i stability nosných konstrukcí. Předpokládá se odborné provedení prací, dodržování technologických pravidel a použití navržených materiálů a konstrukcí.

Po výběru dodavatele stavby je nutno vypracovat výrobní projektovou dokumentaci železobetonových, ocelových a dřevěných konstrukcí.

#### Zdravotechnika

##### Dešťová kanalizace

Dešťové vody řeší odvodnění plochých střech. Vnitřní odpady jsou z PVC.Dešťová kanalizace začíná střešním vtokem  .Na odpadech nad podlahou jsou čistící kusy .Svody dešťové kanalizace musí být vedeny pod stropem 1.np,aby je bylo možno napojit do sběrné  nádrže. Veškeré svody budou vedeny mimo obvodovou obálku budov.

##### Splašková kanalizace

Řeší odkanalizování jednotlivých zařizovacích předmětů v sociálních zařízeních.  Plastové potrubí odvádějící splaškové vody z  podlaží budou uchyceny v šachtách na typových objímkách. Svislé potrubí bude provedeno z plastového potrubí  systém HT který je odolný proti horké vodě.

Vytypované odpady svislé kanalizace budou vyvedeny 0,5 m nad střechu, kde budou ukončeny plastovou větrací hlavicí.

Na svislých odpadech je uvažováno s čistícími tvarovkami 1 m nad podlahou 1. podlaží, které budou přístupny dvířky 300x300 mm. Napojení veškerých zařizovacích předmětů na odpad musí být přes zápachové uzávěrky připojovacím potrubím.Na kanalizaci je napojeno odvodnění vzduchotechnického potrubí přes zápachovou uzávěrku. Kanalizace je  vedena pod podlahou 1.np  a je zaústěna do splaškové kanalizace.Všechny svislé odpady budou vedeny mimo obvodovou obálku objektů.

Odhad množství splaškových vod:

- Provoz areálu bude ve dvou režimech:

- zimní provoz cca 9 měsíců – 14,0 hodin ve dne (pouze vnitřní bazény a služby) – max. 400 náštěvníků/den

- letní provoz cca 3 měsíce – 10,00 hodin ve dne (vnitřní a venkovní bazény a služby) – max. 1180 náštěvníků/den

- Potřeba vody pro hygienické zařízení – 45 l/osobu

Bilance splaškových odpadních vod je počítáno s 100% kapacitní odsazenosti. Lze ovšem předpokládat, že reálné hodnoty budou nižší.

Letní období (je uvažováno 90 dní) -

Max. 1,47 l/s, 			denně 53,1 m3 	 za období   4779,0 m3

Zimní období (je uvažováno 270 dní) -

Max. 0,35 l/s, 			denně  18 m3	 za období   4860,0 m3

Celkové roční množství splaškových OV bude  		                   9639,0 m3

##### Vodovod

Hlavní rozvody jsou vedeny společně  pod stropem 1.NP.respektive 1.PP  a ve společných instalačních jádrech.

Odhad spotřeby pitné vody:

Do celkového množství spotřebované pitné vody je započtena voda pro návštěvu areálu a rovněž voda pro provoz areálu.

|  | hygienická zařízení,sprchy (ve dne) | bazény (v noci) | celkem |
| --- | --- | --- | --- |
| Max. denní potřeba, zimní provoz | 18 m3/den | 31,2 m3/den | 49,2 m3/den |
| Max. denní potřeba, letní provoz | 53,1 m3/den | 91,2 m3/den | 144,3 m3/den |
| Napouštění bazénů (1x/rok) |  |  | 707,7 m3 |
| Max. okamžitá potřeba, zimní provoz | 0,35 l/s | 0,86 l/s |  |
| Max. okamžitá potřeba, letní provoz | 1,47 l/s | 1,80 l/s |  |

Maximální roční potřeba:		  26 271,0 m3

##### Studená pitná voda

Měření spotřeby vody bude ve vodoměrné šachtě v 1.NP. Hlavní rozvody studené vody budou z vícevrstvého potrubí ALPEX  s atestem na pitnou vodu a budou vedeny pod stropem 1.NP. Za vodoměrnou řadou bude odbočka pro rozvod požární vody. Rozvod požární vody se napojí na rozvod pitné vody přes zamezovač zpětného průtoku (disconector). Rozvod požární vody bude proveden z   ocelového pozinkované potrubí spojovaného lisováním. Rozvody v šachtách a ve zdivu budou také provedeny z  potrubí  ALPEX. Na odbočkách z hlavního rozvodu pro jednotlivé větve budou osazeny kulové kohouty. Pro jednotlivé prostory bude navrženo podružné měření spotřeby vody:

- bazén se zázemím

- wellness

- restaurace

- kuželna

Rozvody studené pitné vody budou izolovány proti rosení.

##### Teplá voda užitková

Ohřev teplé vody pro bazén, wellness a restauraci bude prováděna centrálně v zásobníkových ohřívačích vody, popřípadě v samostatných výměnících, které budou součástí technologických zařízení. Ohřev teplé vody pro kuželnu bude řešen samostatně v zásobníkovém nepřímotopném ohřívači vody o objemu 150 l. Ohřev vody v zásobníku zajistí kogenerační jednotka a tepelná čerpadla  (alt. teplovodní plynový kotel).

Hlavní rozvody teplé vody volně vedené budou z vícevrstvého potrubí ALPEX nebo z ocelového pozinkovaného potrubí. Rozvody ve zdivu budou provedeny z  vícevrstvého potrubí ALPEX. Pro jednotlivé prostory bude navrženo podružné měření spotřeby vody:

- bazén se zázemím

- wellness

- restaurace

Rozvody teplé vody budou izolovány proti ztrátě tepla.

##### Cirkulace TUV

Cirkulaci teplé vody zajistí cirkulační čerpadlo v bronzovém provedení. Od zdroje teplé vody se cirkulační potrubí povede k jednotlivým odběrným celkům. Cirkulační rozvod se vždy ukončí před podružným vodoměrem teplé vody. Rozvod teplé vody pro zázemí kuželny bude proveden bez cirkulace.

##### Požární vodovod

Požární zabezpečení systémem požárních hydrantů  DN 25 s tvarově stálou hadicí dl.30m .Hydranty budou rozmístěny podle dispozice navržené v požárním řešení (viz. B.2.8 PBŘ). Potrubí požárního rozvodu vody bude mít samostatný rozvod od hlavního uzávěru budovy, který bude z trub ocelových pozinkovaných spojovaných lisováním. Rozvod požární vody se napojí na rozvod pitné vody přes zamezovač zpětného průtoku (disconector).  Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny dle ČSN. Prostupy přes požární úseky se opatří protipožárními postupky.

##### Zařizovací předměty

Zařizovací předměty budou běžného typu . Klozety jsou závěsné. Umyvadla se sifonem, sprchy s odtokovými žlábky popřípadě se vpustí. Baterie - stojánkové, pákové. V prostorech bazénů budou navrženy zařizovací předmětu antivandal s trvanlivých a snadno udržovatelných materiálů. Splachování pisoárů bude a automatické s kapacitním nebo tepelným čidlem. Sprchové baterie budou s tlačným samouzavíracím ventilem nebo s elektronickým časově řízeným ventilem. Všechny zařizovací předměty a baterie budou umístněny tak,aby byly snadno čistitelné a udržovatelé okolní plochy. Podlahy kolem bazénů budou opatřeny nerezovými žlábky. Spádování podlah je  navrženo tak, aby při oplachu a mytí podlah nedošlo ke znečištění bazénové vody.

##### Požární zabezpečení

Prostupy rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny dle ČSN. Při montáži budou dodrženy všechny platné ČSN, protipožární a bezpečnostní předpisy a vyhlášky. Potrubí vodovodu bude nehořlavé z ocelových trub nebo z plastových trubek z hliníkovou vložkou.  Přes požární úseky se prostupy dotěsní protipožární pěnou FP 550 2C.

#### Systém vytápění

Objekty jsou navrženy jako pasívní budovy. Větrání objektů bude nucené s rekuperací.

V DSP byl proveden podrobný výpočet energetické náročnosti se zahrnutím vlivu tepelných mostů (viz. E—Doklady- Energetický audit, PENB). Musí být dodrženy následující požadavky na energetickou náročnost budovy:

- Měrná roční potřeba tepla na vytápění ≤ 15 kWh.m2.rok-1.

- Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U ≤ Upas.20 W/(m2.K)

- Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem ≤ 0,22 W/(m2.K)

Doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla pro pasívní budovy s převažující návrhovou vnitřní teplotou v intervalu 18 až 22°C Upas.20  W/(m2.K):

- Plochá střecha – 0,15 až 0,10

- Stěna vnější – 0,18 až 0,12

- Podlaha – 0,22 až 0,15

- Výplně otvoru ve vnější stěně, kromě dveří – 0,8 až 0,6

- Dveřní výplň otvoru z vytápěného prostředí do venkovního prostředí – 0,9

Tepelná ztráta objektu s infiltrací obvodovým pláštěm činí cca 59 kW (bez nucených výměn vzduchu zahrnutých v bilancích VZT). Tepelná ztráta bude hrazena jak statickým, tak podlahovým vytápěním a teplovzdušně VZT jednotkami.

Hodinové potřeby tepla:

- vytápění statické	  25,0 kW

- vytápění podlahové	  30,0 kW

- vzduchotechnika	150 kW

Celkem       	205 kW

Roční potřeba tepla cca:

- vytápění 	109 MWh

- výměna vzduchu	92MWh

Celkem	201 MWh

## Statické vytápění

Pro statické vytápění je navržen jeden teplovodní okruh otopné vody regulovaný v závislosti na venkovní teplotě.   Otopná voda o jmenovitém tepelném spádu 50/40°C je přivedena na rozdělovač otopné vody umístěný ve strojovně. Odtud je otopná voda vedena do jednotlivých podlaží k otopným tělesům.  Otopnou plochu statického vytápění tvoří hliníková článková tělesa se spodním nebo bočním připojením. Tělesa s bočním připojením jsou na přívodu osazena radiátorovými ventily s termostatickými hlavicemi a na vratném potrubí radiátorovým šroubením s regulací a vypouštěním. Tělesa v provedení s vestavěným ventilem se spodním připojením jsou osazena  termostatickými hlavicemi. Na přípojném potrubí jsou osazena radiátorová šroubení s uzavíráním a regulací. Přípojky k tělesům budou vedeny ze zdi, ne z podlahy, k umožnění snadnější údržby podlah. Podél prosklených stěn zajistí profese VZT jejich ofuk a zabránění kondenzaci.

## Podlahové vytápění

Podlahové vytápění bude navrženo pro vytápění či temperování podlahy všude tam kde je to z provozních a hygienických důvodů vhodné. Podlahové plochy okolo bazénů, podlahy v šatnách, sprchách atd.

Pro vytápění a temperování podlahy bude připravována otopná voda o jmenovité výstupní teplotě cca 43 °C na rozdělovači otopné vody. Odtud bude otopná voda vedena potrubím k jednotlivým zabudovaným skříňovým rozdělovačům podlahového vytápění. Rozdělovače budou osazeny odvzdušněním, vypouštěním, stavitelnými průtokoměry a uzávěry jednotlivých podlahových okruhů. Před každým rozdělovačem bude osazen uzávěr a vyvažovací armatura k nastavení jmenovitého průtoku. Skříně rozdělovačů u bazénů budou z materiálu odolného proti korozi (plast), ostatní budou ve standardním provedení (žárové pozinkování s povrchovým nátěrem). Zvýšenou pozornost je nutno věnovat dodržení postupů při montáži systému podlahového vytápění a především dilatačním spárám. Zdůrazňujeme kvalitu provedení dilatačních a okrajových spár, dále zejména provedení ochranných trubek přes tyto spáry – navlečené přes potrubí procházejícími těmito spárami. Vlastní potrubí v podlaze je navrženo z trubek PEX s kyslíkovou bariérou. Trubky budou uloženy na systémové desce.

Je nutno důsledně dodržovat technologické postupy montážních prací a uvádění do provozu celého systému podlahového vytápění dle předpisů dodavatelské firmy systému podlahového vytápění. Dodržet požadavky složení a kvality betonové směsi či anhydritového potěru a dodržet režim náběhu podlahového vytápění při zprovoznění.

## Vzduchotechnika, teplovzdušné vytápění

Velkoprostorové místnosti a místnosti s nároky na zvýšenou výměnu vzduchu budou dotápěny teplovzdušně. VZT bude pokrývat jak tepelné ztráty transmisí, tak tepelné ztráty ohřevu vyměňovaného vzduchu. Pro ohřívače VZT jednotek jsou navrženy dva samostatné okruhy otopné vody o jmenovitém tepelném spádu 50/40°C. U vlastních VZT jednotek budou regulační uzly s regulačními ventily a čerpadly. Regulační ventily jsou navrženy jako dvoucestné, kombinované, tlakově nezávislé, s omezovači průtoku včetně servopohonů. Servopohony musí svou charakteristikou odpovídat systému regulace VZT jednotky.

Otopné okruhy budou provozovány s proměnlivým průtokem s úsporou čerpací práce. Na konci okruhů jsou navrženy zkraty s tlakově nezávislými omezovači průtoku. Minimální průtok zkraty zajistí nevychládnutí okruhu a tedy velmi rychlou dodávku tepla při požadavku VZT jednotky.

Hlavní VZT jednotky jsou vybaveny rekuperátory, popř. je součástí vestavěné tepelné čerpadlo (viz část VZT). Chod regulačních uzlů VZT jednotek (čerpadel, servopohonů) je řízen systémem M+R.

## Potrubní rozvody

Hlavní potrubní rozvody otopné vody a rozvody v suterénu jsou navrženy z trub ocelových černých bezešvých závitových (do DN50) či hladkých (od DN65) jakost materiálu 11 353. V podhledech u bazénů a v koncových úsecích u otopných těles ve skladbě podlahy z trub vícevrstvých, plastových, zaručených vlastností (max. PN10, max. 95°C), spojovaných lisováním. Potrubí podlahového vytápění je navrženo z trubek PE-X s kyslíkovou bariérou.

Potrubí bude opatřeno tepelnou izolací dle Vyhl. 193/2007. Izolovány budou veškeré rozvody, neizolovány zůstanou pouze vlastní přípojky (viditelné) otopných těles a odvzdušňovací potrubí. Povrch tepelných izolací bude opatřen stíratelným povrchem, hliníková fólie, potrubí ve strojovně VZT a kotelně bude opatřeno krycím Al plechem. Potrubí bude opatřeno ochrannými nátěry, potrubí bez tepelné izolace bude opatřeno dvojnásobným nátěrem emailováním, včetně základního nátěru. Pomocné kovové konstrukce se opatří taktéž nátěrem 1x základním syntetickým, 2x emailem syntetickým venkovním.

Pro zavěšení potrubí se použijí typové závěsy. V případě, že potrubí prochází požárním předělem, bude prostup protipožárně utěsněn Označení potrubí podle druhu a směru protékající pracovní látky. Jednotlivé větve budou opatřeny orientačními štítky.

Před uvedením do provozu je nutné zařízení propláchnout a provést provozní, tlakovou a topnou zkoušku ve smyslu ČSN 06 0310.

Trasy rozvodů jsou patrny z výkresové části. Potrubí je vedeno v nulovém spádu, na všech nejvyšších místech opatřeno odvzdušněním. Dlouhé přímé úseky potrubí budou opatřeny pro umožnění délkové dilatace kompenzátory (U, změnou trasy). Uložení potrubí je navrženo pomocí typových upevňovacích prvků, pro vytápění s objímkami s gumovou vložkou, s typovými závěsy.

Před uvedením do provozu je nutno zařízení propláchnout, provést provozní, tlakovou a topnou zkoušku ve smyslu ČSN 06 0310 za účelem prověření funkce a technických parametrů zařízení. Součástí zkoušek je hydraulické vyvážení soustav.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

Vnitřní plynovod

## Technické řešení – NTL plynovod

## Vnitřní NTL plynovod

Za hlavním uzávěrem plynu strojovny (HUP) kulovým kohoutem DN 32, manometrem, filtrem DN 32, plynoměrem a středotlakým regulátorem (100/5 kPa) bude osazen bezpečnostní uzávěr BAP  DN50 -230V.

Potrubí je dále vedeno ve výkopu v zemině v obsypu.

Od bezpečnostního ventilu bude veden rozvod plynu v PE potrubí je dále vedeno ve výkopu v zemině v obsypu po prostup do objektu. Za prostupem bude rozvod plynu ke spotřebiči proveden v ocelovém  bezešvém, příp. měděném potrubí. Ve strojovně bude instalována kogenerační jednotka KGJ Micro T50 o jmenovitém tepelném výkonu 91+13 kW a elektrickém výkonu 48 kWel. Dále jako bivalentní zdroj budou instalovány plynové kondenzační kotle o tepeném výkonu 2x48kW. Přívod bude proveden z potrubí DN 50. Před spotřebičem bude instalován kulový uzávěr.

Na vnitřním plynovodu jsou instalovány manometry na nízkotlaké části.

Veškeré potrubí je spojované svařováním. Potrubí bude vedené volně a bude uchyceno na objímkách. Na horizontálním potrubí budou instalovány zátky pro odvodnění a čištění. Potrubí nesmí ležet přímo na stěně, minimální vzdálenost od elektroinstalace bude 100 mm. Prostupy zdmi bude plynovod veden v ochranné trubce dle ČSN EN 14382. Veškeré ovládací armatury budou umístěny od podlahy v max. výšce 1,8 m nad podlahou. Potrubí vnitřní plynoinstalace musí být uzemněno podle ČSN EN 62 305 a ČSN 33 2000-5-54.

Potrubí plynu pro objekt je navrženo podle ČSN 07 0703, TPG 702 01, ČSN 73 6005, zákona č. 458/2000 Sb. a ostatními souvisejícími platnými předpisy.

## Hlavní uzávěr, regulátor tlaku

Jako hlavní uzávěr je navržen plynový kulový kohout 5/4”, jež bude umístěn před regulátorem tlaku plynu instalovaným v plynoměrné skříni. Regulátor tlaku plynu je navržen domovní regulátor s rotačními pístky Francel (Hutira) dle TPG 609 01, jež bude regulovat z ca.80kPa na 3,5kPa. Před a za regulátorem bude osazen tlakoměr dle výkresu. Před uzávěrem plynového kotle bude osazen kulový kohout vzorkovací ½“. Prostor, kde je hlavní uzávěr musí být trvale přístupný, větratelný a označen nápisem “HUP”. Z pojistného ventilu regulátoru bude proveden odfuk ocelovým potrubím ½“ přes zeď do volné atmosféry.

## Plynoměr

Bude instalován v nové plynoměrné skříni fakturační plynoměr, která je umístěna před objektem.

## Odběrná plynová zařízení

Kogenerační jednotka je spotřebič typu „B“, který vyžaduje přívod vzduchu do strojovny a odvod spalin komínovým tělesem. KGJ je určena pro vstupní tlak plynu od 2,0 do 5 kPa.

Vzhledem k tomu, že se jedná o zdroj tepla (kotelnu) III. kategorie ve smyslu znění ČSN 07 0703, je zařízení doplněno o aktivní ochranu proti výskytu výbušné směsi plynu. Sestává se z analyzátoru výskytu plynu, napojeného na řídící jednotku.

V případě I. stupně výskytu (při dosažení 10% spodní meze výbušnosti zemního plynu tj. 0,5% koncentrace), provede optickou a akustickou signalizaci.

V případě II. stupně (při dosažení 20% spodní meze výbušnosti zemního plynu tj. 1% koncentrace) dá impuls havarijnímu uzavíracímu ventilu na přípojce plynu, který se uzavře.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší se nejedná o vyjmenovaný stacionární zdroj o jmenovitém tepelném příkonu do 0,3 MW. Provozovatel však musí plnit ostatní povinnosti stacionárních spalovacích zdrojů plynoucí z tohoto zákona.

Pro odvod spalin z KGJ bude sloužit vysoko-přetlakový kouřovod DN 80 a komín DN 100 vyvedený 0,5 m nad stávající komínové těleso.

## Potřeba zemního plynu a instalované spotřebiče

Spotřebič					hodinová Emin (m3/h)  	hodinová Emax(m3/h)	roční (m3/rok)

Kogenerační jednotka Tedom Micro T50- 91 kW 	9,5 (50%)	15,6		68.640 m3/rok

Kondenzační kotel Qt=44,9kW (2ks)		 	2x1,1 (23%)	2x4,6		1.417 m3/rok

- Celkem:				11,7		24,8		70.057 m3/rok

Zdroj  tepla

- Vytápění:

Tepelný výkon pro podlahové vyt.	Qt,podl = 16,0 kW

Tepelný výkon pro otopné tělesa	Qt,ot = 13,5 kW

Tepelný výkon pro OT kuželny	Qt,ot = 11,6 kW

Tepelný výkon pro vzduchotechniku	QVZT = 80kW (55/45°C) + 85kW (70/50°C)

Tepelný výkon pro přípravu TV	QTV =50kW (55/45°C)

Tepelný výkon pro bazénovou technologii	Qbazén =85kW (55/45°C), během provozu Qbazén =26-51kW

Energetická spotřeba celkem:

Roční potřeba tepla na vytápění			EVYT = 134,5 MWh/rok

Roční potřeba tepla na VZT			EVZT = 383,8 MWh/rok

Roční potřeba tepla pro přípravu TV		ETVr = 230,0 MWh/rok

Roční potřeba tepla pro přípravu vnitřní

Bazénové technologie				Ebazén = 407,0 MWh/rok

Možnost dotápět venkovní bazény 		Evenk.bazén = 464,2 MWh/rok

Celková roční min. potřeba tepla	        	Etr = 1155,3 MWh/rok

Celková roční potřeba tepla vč. venk. bazénů     Etr = 1619,5 MWh/rok

|  | Výkon KGJ | Roční výroba tepla | Hod. spotřeba plynu | Roční spotřeba plynu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (kW) | (MWh/rok) / (GJ/rok) | (m3/h) | (m3/rok) |
| KGJ | 91+13 | 457,6 / 1.647,36 | 15,6 | 68.640 |
| KK1 | 10,4-44,9 | 165,9 / 597,24 | 4,6 | 708,4 |
| KK2 | 10,4-44,9 | 165,9 / 597,24 | 4,6 | 708,4 |
| Celkem | 193,8 | 789,4 / 2.841,84 | - | 70.056.8 |

Předpokládaná výhřevnost ZP je 34,0 MJ/m3. Min počet hodin provozu 4400h / rok

Předpokládaná spotřeba pro chod TČ, oběhových čerpadel a funkčního vybavení … Pel=212,83MWh el. energie.

Zař.č.1- PS 107-Kogenerační jednotka

Bivalentním zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody je navržena kogenerační jednotka (z.č.1)  umístěná v suterénní místnosti 009 objektu SO 102. Napojení rozvodů ÚT bude provedeno na akumulační nádobu, která je součástí dodávky kogenerační jednotky.

KGJ je nutné vybavit autonomním regulačním systémem, který zajistí provoz v závislosti na aktuální potřebě tepla objektu. KGJ musí být odstavitelná z provozu, a proto budou před vstup plynu instalovány uzavírací armatury (BAP je součástí dodávky plynoinstalace objektu). Navrhovaná KGJ nebude sloužit jako záložní zdroj energie v případě výpadku proudu. Zálohované napájení v případě požárního poplachu řeší profese Silnoproud ze stanice UPS po dobu min 30min.

K regulační sadě plynové KGJ bude přiveden nízkotlaký zemní plyn o vstupním tlaku plynu do 5 kPa. Provoz zdroje tepla bude optimalizován z hlediska emisí škodlivin a bude plně automatizovaný. Připojovací plynové potrubí včetně armatur, odvětrávacího a přepouštěcího potrubí budou řešeny projektem plynoinstalace.

Za hlavním uzávěrem plynu strojovny a před regulačním ventilem ve skříni HUP bude instalován havarijní plynový uzávěr BAP.  Ten bude v případě vyhlášení požárního poplachu uzavřen profesí MaR.

Strojovna je dle ČSN 07 0703 charakterizována jako zdroj tepla (kotelna) III. kategorie se součtem jmenovitých tepelných výkonů do 500 kW. Strojovna tvoří samostatný technologický celek dle projektové dokumentace. Stavební provedení strojovny, umístění, konstrukce a provoz zdrojů tepla musí odpovídat příslušným stavebním, bezpečnostním a požárním předpisům. Do strojovny musí být zajištěn přívod vzduchu dle příslušného určení výkonu zdroje tepla a dle velikosti prostoru strojovny.

Kogenerační jednotka bude dodávat teplo do otopné soustavy.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší navržená KGJ splňuje svými emisními hodnotami emisní limity (CO,max=300mg/m3, Nox,max=250 mg/m3). Dále se nejedná svým výkonem o zařízení spadající do kategorie s vyžadovanou rozptylovou studií.

Provoz KGJ bude automatický, bude řízen řídící vlastní řídící jednotkou. Vnitřní tepelná zařízení jsou vybavena automatickými přístroji pro regulaci dodávky tepelné energie. Minimální počet motohodin je 4400 ročně.

### Primární okruh zdroje tepla KGJ

Primární okruh KGJ zajišťuje dodávku topné vody z KGJ do akumulační nádoby přes sériové zapojení.  Spalinový výměník bude napojen na akumulační nádobu tepelného čerpadla pro disponibilní nižší tepelný spád. Nouzové chlazení KGJ není požadováno.

Okruh KGJ je navržen na tepelný spád od 70/50 do 90/70 °C při θe = -12 °C a podle parametrů topné vody na straně odběru.

Okruh kotlů na zemní plyn je navržen na tepelný spád 70/50 (alt. 50/40°C) °C při θe = -12 °C.

Před kogenerační jednotkou jsou instalovány uzavírací armatury DN 40 a neuzavíratelně pojistný ventil DN 20 (připoj. dim. DN32).

Pro okruh KGJ bude instalováno samostatné čerpadlo Grundfos MAGNA1 40-120, elektronicky regulované čerpadlo, 230V/50Hz, P = 0,500W, 2,05 A

Q = 4,0 m3/h, H = 6,5m.

Povrch spalovacího motoru i generátoru se bude chladit vzduchem odebíraným z místnosti.

Spaliny budou vyváděny samostatným nerezovým třívrstvým kouřovodem a samostatným komínovým průduchem nad střechu objektu.

Zař.č. 2 - PS 103 – TEPELNÉ ČERPADLO

Objekt bude vytápěn a chlazen tepelným dvoukompresorovým čerpadlem země-voda IVT GEO 280 o topném výkonu 93,1 kW. Tepelné čerpadlo splňuje energetickou třídu A+++. Tepelné čerpadlo bude sloužit pro vytápění, ohřev teplé vody a pro chlazení. Chladící výkon tepelného čerpadla je 66,4 kW (5/10 °C). Výstupní teplota tepelného čerpadla je max. 55 °C.

### Zabezpečovací a expanzní zařízení

Jako zabezpečovací zařízení otopné soustavy bude sloužit tlaková expanzní nádoba a pojišťovací ventil 4 bar na výstupu tepelného čerpadla (součást dodávky tepelného čerpadla). Jako zabezpečovací zařízení okruhu vrtů bude sloužit tlaková expanzní nádoba (součást dodávky rozvodu chladů) a pojišťovací ventil 4 bar na výstupu tepelného čerpadla (součást dodávky tepelného čerpadla).

### Princip chlazení

Chlazení bude probíhat dvojím způsobem. Napřed regulace prověří, jaká teplota je ve vrtech a zda je možné chladit pouze chladnou vodou vystupující z vrtů. Cílem systému je co nejvíce využít tzv. pasivní chlazení, kdy se nespouští kompresory, ale pouze se cirkuluje oběhovým čerpadlem kapalina mezi zemí a chladícími jednotkami. V případě, kdy teplota v zemi vzroste na hodnotu, která je už pro chlazení v danou dobu příliš vysoká, spustí regulace kompresor tepelného čerpadla a akumulační nádobu ochlazuje kompresorem. Odpadní teplo se využije na ohřev teplé vody v bojleru. Následně se nasměruje přes regenerační výměník do vrtů, které začnou sloužit jako chladič a regenerují se na období, kdy bude potřeba zase topit. Hlavní výhodou tohoto systému chlazení je možnost využívat odpadní teplo vzniklé při chlazení na regeneraci a nabíjení vrtů. Tento systém má velmi nízké provozní náklady.

Tepelné čerpadlo komunikuje s nadřazenou regulací přes vnitřní sběrnici RS-485 přes protokol MODBUS.

### Primární okruh

Provedení a vystrojení hloubkových vrtů

Projekt předpokládá, že hloubkové vrty pro tepelná čerpadla budou prováděny rotačně-příklepovou technologií se vzduchovým výplachem a řízeným odvodem vrtné drtě a kalu. Jednotlivé vrty o max. průměru 140 - 150 mm budou po odvrtání vystrojeny duplexním dvouokruhovým vystrojením GEROtherm® s ochranným systémem Push®, sonda dimenze 4 x Ø 32 x 3,0 mm. Sonda musí splňovat následující kvalitativní požadavky:

• Bude použit certifikovaný materiál sondy PE 100 RC s tlakovou odolností paty sondy PN20.

• Pata sondy bude opatřena vratným U kolenem s bezpečnostní separační jímkou o objemu 40 cm3. Jímka zabezpečí, že při vniknutí cizího předmětu, nebo kalů do okruhu nedojde k znehodnocení vrtů.

• Geotermální sonda musí být vybavena délkovou signaturou pro možnost kontroly skutečně vystrojené hloubky vrtu a signaturou směru proudění pro zamezení rizika zkratování okruhu.

Před a po zapuštění GVS do vrtů bude na každém z vrtů provedena tlaková zkouška

S vystrojením vrtu bude zapuštěno i „páté“ injektážní potrubí, kterým bude každý vrt po zavedení vystrojení tlakově injektován a vyplněn odspoda vzhůru injektážní směsí na bázi cemento-bentonitu, zajišťující účinný přestup tepla mezi sondami a okolní horninou. Injektáž vrtu zároveň zajistí zamezení propojení jednotlivých zvodněných vrstev ve vrtu.

Horizontální dopojení vrtů

Provedené vrty budou ve svém záhlaví redukovány pomocí redukcí počtu větví z 4 x d32 mm na 2 x d40 mm. Od redukcí počtu větví po sběrnou jímku bude vedeno horizontální potrubí. Na horizontální dopojení geotermálních vrtů bude použito potrubí z materiálu GEROtherm® PE – GT- RC (FAST), Ø 40 x 3, SDR11, PN16, které bude na stavbu dodáváno v návinech s délkou 100 a 200 m. Potrubí obsahuje vnější ochrannou signální vrstvou zelené barvy a je vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II. Spoje potrubí budou realizovány pomocí elektrosvařování.

Potrubí bude vedeno ve výkopu bez pískového lože v hloubce 1,1 - 1,2 m v minimálním spádu 0,5% od vrtů směrem ke sběrné jímce z hlediska odvzdušnění ve sběrné jímce.

Plně vystrojená sběrná jímka primárního okruhu

Pro sloučení všech hloubkových vrtů bude použito celkem 2 ks sběrných jímek geotermálních vrtů. Jedná se o jímku PAK MEDIUM a PAK LARGE PROFI. Jímky umožní hydraulické vyvážení, odvzdušnění a případné uzavření jednotlivých okruhů. Sběrné jímka budou uloženy v zemi, spodní hrana cca 1,0 m pod úrovní terénu. Budou přístupné z terénu pomocí poklopu se zatížením až 1100 kg – pojezdové. Jímka bude provedena jako samonosná a není potřeba ji obetonovávat. Jímka bude vybavena kompletní technologií rozdělovače/sběrače a bude připravena pro napojení páteřního a horizontálního potrubí. Veškeré uzavírací i vyvažovací armatury v jímce budou z hlediska životnosti provedeny z plastu, kovové armatury jsou pro dané aplikace nežádoucí.

Páteřní potrubí

Na páteřní vedení od sběrné jímky do technické místnosti bude použito potrubí z materiálu GEROtherm RC Protect, dimenze dle výkresu situace Ø 63 x 5,8 mm, Ø 90 x 5,4 mm, Ø 110 x 6,6 mm, které bude na stavbu dodáváno v tyčích o délce 6 m. Potrubí obsahuje vnější ochrannou signální vrstvou a je vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II. Spoje potrubí budou realizovány pomocí elektrosvařování.

Potrubí bude vedeno ve výkopu v pískovém loži v hloubce cca 1,1 m. Prostup potrubí do objektu bude systémově řešen pomocí dvojice pažnic FE/SF4, které se zabetonují do základové desky objektu. Utěsnění prostupujícího potrubí vůči vnitřnímu průměru pažnice se provede pomocí těsnicích vložek PS Standard z těsnicí pryže EPDM.

Zař.č. K1 a K2 – KONDENZAČNÍ KOTLE

Jako bivalentní zdroj tepla k výše uvedeným zdrojům bude sloužit dvojice kondenzačních kotlů o celkové jmenovitém výkonu 89,8kW. Kotle mají instalovány modulační plynové turbo hořáky o výkonu 10,4-44,9kW (2x). Odvod spalin od kotlů je řešen sdruženým potrubím nad rovinu střechy. Nasávání spalovacího vzduchu je řešeno z prostoru kotelny. Větrání kotelny (strojovny vytápění 009) zajistí profese VZT podle výše uvedených parametrů vzduchových výměn.

Kotle se budou spínat v kaskádě podle požadavků na vytápění. Budou sepnuty pouze v období, kdy nebudou postačovat tepelným výkonem primárně uvažované zařízení č.1 a č.2.

Během letního období budou kotle použity pro předehřev venkovních bazénových atrakcí dle požadavků bazénové technologie.

Kotle budou instalovány ve strojovně 009 a na systém vytápění budou napojeny dle funkčního schématu zapojení v místech vývodů za akumulační nádobou KGJ.

Rozvody tepla

Z jednotlivých zdrojů tepla bude teplo následně akumulováno v přidělených akumulačních nádržích pro vyrovnání nerovnoměrnosti odběru a vykrytí případných energetických špiček. Následně bude topná voda distribuována do centrální akumulační (vyrovnávací) nádoby 1.9, kde bude topná voda již o stabilní teplotě 55/45°C, ze které bude následně vedena do kombinovaných rozdělovačů a sběračů.

Oběhová čerpadla.

V projektu jsou navržena převážně mokroběžná oběhová čerpadla dle účelu a způsobu provozu zařízení pro které slouží. Na větvích s proměnným průtočným množstvím jsou navržena čerpadla s elektronickým řízením otáček. Ostatní čerpadla budou navržena na konstantní průtok.

Regulace teploty topné vody pro napojení jednotek VZT

Doregulování teploty topné vody sloužící k ohřevu vzduchu v jednotlivých jednotkách VZT je zajištěno směšovacími uzly, které budou umístěny před VZT ohřívačem. Směšovací uzel se skládá z dvoucestné tlakově nezávislé armatury s el. pohonem a cirkulačního čerpadla s konstantním průtokem. Pouze VZT zařízení č.1.1 bude napojeno z primárního okruhu KGJ (vč. okruhu kondenzačních kotlů) dle požadavku na vyšší tepelný spád (min70/50°C) než zbylé VZT jednotky (55/45°C).

Regulace topných větví v objektu B1

Na topných větvích jsou umístěny dvoucestné regulační armatury s el. pohonem. Směšovací uzel se skládá z dvoucestné armatury s el. pohonem, obtokem a cirkulačního čerpadla s proměnnými otáčkami.( elektronicky řízená čerpadla).

Teplota topné vody v jednotlivých větvích je regulována ekvitermními regulátory, kterým je zajištěno směšování přívodní a zpětné vody na teplotu nutnou k optimální provozní teplotě topné vody.

Regulační ventily s elektropohonem, které jsou umístěny na směšovacích uzlech jednotlivých větví a na vzduchotechnických jednotkách,  jsou součástí dodávky regulace.

Zpětné získávání tepla,

a) první stupeň zpětného získávání tepla

Z jednotlivých bazénů a vodních atrakcí se bude upouštět nutná hygienická výměna vody. Tato voda bude jímána do akumulační jímky z důvodu možnosti vyrovnání průtoku. Z jímky bude voda přečerpávána přes primární část výměníku voda-voda, kde se ji bude odnímat část tepla a tím bude vypouštěná voda částečně ochlazována. Voda bude dále proudit do jímky prací vody.

Přes sekundární část výměníku bude proudit čerstvá voda pro doplňování akumulační – vyrovnávací nádrže plaveckého bazénu a bude se částečně ohřívat.

Odhadovaná úspora tepla ze zpětného získávání tepla:

zimní provoz	31 MWh/rok

letní provoz max.	33 MWh/rok

b) druhý stupeň zpětného získávání tepla

Tepelným čerpadlem se bude pomocí trubkového výměníku odebírat prací vodě shromážděné v jímce prací vody další část tepla. Toto teplo se bude pomocí tepelného čerpadla předávat dalším trubkovým výměníkem do akumulační nádrže plaveckého bazénu.

Uvažuje se s jedním tepelným čerpadlem, které bude v provozu 24 hodin denně po celý rok.

Odhadovaná úspora tepla ze zpětného získávání tepla

celoroční provoz	60 MWh/rok

Solárně termický ohřev

Ohřev venkovních bazénů, který má vést ke zvýšení komfortu a prodloužení letní sezóny (90 dnů) je energeticky velmi náročná záležitost. K tomuto účelu bude výhledově navržen a osazen solární ohřev bazénové vody.  Součástí DSP bude pouze stavební připravenost pro instalaci těchto solárních kolektorů.

Využitelnou plochou k umístění solárně termických kolektorů je jižní část střechy bazénové haly a střechy objektů na jižní straně. K dispozici je plocha cca 600 m2. V závislosti na použitém typu absorbéru je uvažováno s instalovanou plochou kolektorů cca 160 m2. Plocha, která je k dispozici neumožní osazení doporučované velikosti kolektorové plochy. Je uvažováno s kapalinovými plochými nekrytými kolektory.

Pro  celoroční využití kolektorů bude jako náplň systému kolektorů použita nemrznoucí kapalina. V mimo-letním období bude vyrobené teplo použito pro předehřev teplé vody, V letním období pak pro ohřev venkovních bazénů.

Odhadovaný tepelný zisk solárním ohřevem	cca 82 MWh/rok

#### Vnitřní elektrorozvody

##### Zásobování elektrickou energií

#### Silnoproudá elektroinstalace bytového domu, bleskosvod

Celý navrhovaný areál bude zásobován elektrickou energií z nově realizované odběratelské trafostanice  tedy trafostanice, která bude investicí stavebníka (Město Zubří) a následně zůstane v jeho majetku (povolena v rámci UR).  Hlavní rozvodny bude situována na úrovni 1.PP objektu jako součást celkového technického zázemí.  Rozvodna bude vybavena základním systém odstávání resp. chlazení.

Vlastní objekty bazénového komplexu budou vybaveny kompletním rozvodem osvětlení a zásuvkových rozvodů v rozsahu odpovídajícím dohodnutému standardu řešení. Součástí projektu bude také napojení příslušných stavebních technologií a požadavků všech zúčastněných profesí.

Vlastní rozvody budou provedeny celoplastovými kabely a vodiči s měděným jádrem. Vedení budou uloženy skrytě – převážně podmítku, zčásti v konstrukci podlahy resp. podhledu. Objekty budou vybaveny základním systémem nouzového osvětlení únikových cest a to použitím svítidel s vlastním bateriovým zdrojem. V objektu bude realizován zdroj nepřetržitého napájení systému UPS který zajistí napájení požárně a bezpečnostně důležitých zařízení dle požadavků stavby a projektu PBŘ. Na objektech  budou zřízeny systémy ochrany před bleskem dle ČSN EN 62 305..

#### Základní technické údaje elektrorozvodů

Bazénový komplex s relaxačním wellness, restaurací a kuželnou:

(předběžné hodnoty v úrovni DSP)

- Osvětlení					28 kW

- Příprava pokrmů, bufet			            11 kW

- Provoz welness				             20 kW

- Kuželna     					  8 kW

- Bazénová technologie		                        120 kW

- Klimatizace, chlazení, vzdt 			80 kW

- Tepelné čerpadlo (mot.část)			28 kW

- Kotelna - motory				  8 kW

------------------------------------------------------------------------------

Mezisoučet				                      303 kW

Meziodoběrová soudobost			             0,7

------------------------------------------------------------------------------

Předpokládaný současný maximální odběr      212 kW

Předpokládaná roční spotřeba el-energie celé bazénové lokality cca 590 MWh

| Rozvodná soustava: | 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V TN-C (přívod NN) 3 NPE AC 50Hz, 230/400V TN-S (vnitřní instalace ) |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdělovací uzel soustav: | rozvodnice „RH“ |  |
| Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: | za normálního provozu | v případě poruchy |
|  | Krytím Izolací | - samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky - proudovým chráničem. |
| Ochrana před přepětím | Hrubá a střední ochrana osazena v rozvaděči RH |  |
| Vnější vlivy | Dle ČSN 33 2000-3 se přepokládají normální, instalace bude respektovat platné předpisy zejména pro venkovní prostory a prostory umýváren a sprch. |  |
| Kompenzace | Není navržena (nebude realizována vzhledem k charakteru instalovaných spotřebičů) |  |
| Speciální požadavky na elektroinstalaci: | V umývacích prostorech budou rozvody provedeny v souladu s ČSN 33 2000-7-701 Vlastní bazénové a welness prostory budou instalovány dle požadavků ČSN 33 2000-7-702 ed.3 |  |

V objektu bude instalována plynová kogenerační jednotka, z hlediska produkované el-energie bude provozována v tzv. ostrovním režimu - tedy bez vazby na základní napájení firmy ČEZ.

#### Elektriské instalace vč. SLP rozvodů

Objekty budou vybaveny základním systémem rozvodů slaboproudů resp. elektronických komunikaci:

- Rozvod TV-signálu

- Rozvod internetu

- Rozvod základní počítačové sítě

- Sytém elektronického zabezpečení

- Vstupní systém

Rozvody slaboproudých instalací budou provedeny příslušnými typy kabelů, uložených skrytě  převážně v ochranných trubkách pod omítkou a v konstrukci podlahy. Upřesnění bude řešeno dalšími stupni projektové dokumentace

- Osvětlení vnitřních prostorů

Bude navržen a proveden tak, aby výsledné světelně-technické parametry odpovídaly požadavkům ČSN EN 12464. Osvětlení bude realizováno s použitím svítidel s úspornými zdroji.  Navrhované prostory budou vybaveny kompletními svítidly ve všech svých částech.  Osvětlení venkovní je řešeno samostatně, část týkající se osvětlení podloubí bude provázána se sepnutím systému venkovního osvětlení. Podrobnosti dispozičního charakteru budou konkretizovány v dalších stupních projektové dokumentace.

- Zásuvkové rozvody

V objektech bude proveden základní rozvod zásuvek 230V v příslušném rozsahu. V prostorách společného charakteru bude zásuvkový rozvod přizpůsoben navrženému interiéru.

.

- Centrální vypínání elektroinstalace

Neřeší se.

#### Hromosvod, uzemnění

Všechny navrhované objekty budou vybaveny systémem hromosvodu a uzemnění, provedeném v souladu s požadavky ČSN EN 62 305. Zemnící systém bude součástí realizace spodní stavby – bude realizován jako společná uzemňovací soustava pozinkovaným materiálem.

#### Vnitřní slaboproudé rozvody

Objekt bude vybaven následujícími rozvody slaboproudých zařízení:

- Datové rozvody

Pro datové rozvody v rámci objektu bude instalována strukturovaná kabeláž kategorie 6 nestíněná rozsahu:

- Nástěnný datový rozvaděč RD v kanceláři m. č. 0.15 – Rozvodna nn

- Kabelové rozvody k zásuvkám

- Datové zásuvky ve vytypovaných místnostech technického zázemí a provozu s požadavkem na napojení na internet, resp. vnitřní datové propojení (předpoklad - 8 ks zásuvek

Zásuvky budou určeny pro napojení zařízení:

Internet / IP kamery / internetová TV / vybraná zařízení vstupního systému VS (zobrazovací panely s údaji teplota vzduchu, vody, čas…, LCD/LED obrazovka u vstupu, obslužné PC v kanceláři a u plavčíka)

V rámci projektu budou řešeny aktivní prvky. V objektu budou rozmístěny 2 ks WiFi pointů pro bezdrátový datový přenos.

V rámci PD nebudou řešeny pracovní počítačové stanice, pouze potřebný SW.

- Ozvučení (ROZ)

V objektu bude instalován rozhlas pro vysílání hudebních programů a informačních hlášení pro návštěvníky. Reproduktory budou instalovány v bazénové hale, na venkovní terase, v místnostech občerstvení, wellness a kuželkárna.

V místnosti 0.15 bude instalována rozhlasová ústředna – 100 V systém. V jednotlivých místnostech budou instalovány reproduktory nastavitelným výkonem ve vhodném provedení z hlediska vnějších vlivů. Rozvod bude rozdělen do samostatných poslechových zón:

- č. 1  - bazénová hala

- č. 2  - venkovní terasy

- č. 3  - občerstvení

- č. 4  - wellness

- č. 6  - kuželkárna

V recepci a u plavčíka bude instalováno mikrofonní zařízení s možností ovládání ROZ.

- Rozvod TV signálů (STA)

Rozvod kabelové televize v areálu lázní je určen pro přenos DVB-T vysílání (pro příjem multiplexu veřejného vysílání programů ČT1, ČT2, ČT24 a ČT sport) a ostatních dostupných komerčních programů v dané lokalitě. Veřejnoprávní multiplex je digitální síť, jejíž obsah tvoří programy veřejnoprávní televize a rozhlasu: České televize a Českého rozhlasu

V rámci projektu bude řešena skříň STA ve 2.NP a anténní sestava na střeše objektu.

Rozvod koaxiálními kabely bude proveden hvězdicově ze skříně STA, kde budou umístěny pasivní a aktivní prvky rozvodu. Sestava zařízení bude umožňovat napojení celkem 8 zásuvek (TV+R). Zásuvky budou instalovány v místnostech č. 105, 133, 106, 119, 236, 226, 215

- Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS)

Na základě bezpečnostního posouzení (viz text níže) byl objekt zatříděn do stupně zabezpečení 2 – nízké až střední riziko dle ČSN CLC/TS 50131-7.

Bezpečnostního posouzení zohledňuje:

Třídu prostředí

Objekt byl zatříděn do třídy I. z hlediska předpokládaných vlivů prostředí. (nepředpokládá se výraznější kondenzace vody v blízkosti okenních ploch, bude nutné pouze zohlednit vliv proudění vzduchu – průvan, turbulence způsobené přetlakovým větráním v místnosti bazénu).

Charakter střeženého majetku

V 1.NP bude umístěno výpočetní zařízení, jehož zcizením by vznikly provozovateli přímé ztráty a následné provozní výdaje spojené s obnovou tohoto zařízení. V prostorech občerstvení skladované cigarety a alkoholické nápoje, budou umístěny v místnosti, která nemá okna a přímý vstup z venkovního prostoru.

Stavební dispozici

Obvod areálu je zabezpečen venkovním oplocením. V částech opláštění objektu v úrovni 1. NP jsou otvíravé otvory (okna, dveře) a prosklené výplně, které jsou dostupné z úrovně terénu, ovšem chráněné oplocením. Jako kritické se jeví možnost vstupu ze severu – areál sousedí z nezastavěném neosvětleném územím. Prostor bude sledován venkovní kamerou.

Provozní podmínky

Z hlediska režimu provozu se jedná o prostory pouze  denním provozem - v mimo provozní době bez ostrahy. Hlášení o poplachu EZS bude přenášeno pouze na mobilní přístroje určených zaměstnanců areálu.

Na základě výše uvedeného budou střeženy:

- vstupní dveře - proti násilnému otevření

- prostory recepce, vstupu a kanceláře - proti neoprávněnému pohybu pachatele.

V místnosti 0.16 bude instalována ústředna EZS s kapacitou min. 48 adresných zón. Systém EZS bude možné dovybavit zařízením dálkového přenosu pro spojení s pultem PCO vybrané bezpečnostní agentury s možností přenosu signalizace ze samostatných podsystému EZS, např. pro kuželkárnu. Systém EZS je doplněn zařízením pro přenos signalizace přes GSM síť na mobilní přístroj vybraných zaměstnanců.

U vstupů budou umístěny ovládací klávesnice pro možnost ovládaní EZS vstupujícím personálem s příslušným oprávněním. V prostoru pultu recepce bude umístěn tísňový hlásič.

- Signalizace přivolání pomoci z WC imobilních

V objektu bude použita nouzová signalizace z prostoru WC imobilních osob. Signalizace bude provedena v rámci signalizace poplašným informací systému EZS. Nouzové volání je provedené pomocí tlačítka za dveřmi nebo tahového tlačítka. V případě potřeby bude aktivována zvuková a optická signalizace poplachu pomocí světelní LED diody u recepce a dále příslušný vstup na ústředně EZS.

V místnosti invalidního WC bude provedena instalace tlačítka a táhla - ve výšce-max. 2200 mm od podlahy, táhlo svěšeno do v max-150mm nad podlahou, v dosahu záchodové mísy (konečné umístění - viz popis ve Vyhlášce 398/2009 Sb.).

- Kamerový systém (KS)

Bude řešen IP kamerový systém (KS) pro monitoring vybraných prostor:

- vstupy do objektu

- vstupní prostor a pokladny v 1.NP

- vstup ve 2.NP

- šatny v 1.np

- bazénová hala

- venkovní perimetr objektu včetně terasy

- letní vstup

- venkovní bazény

- severní část areálu

Záznam obrazu bude řešen na dobu archivace max. 7 dní záznamu. Bude instalován videoserver v datovém rozvaděči. Pro sledování venkovních prostorů budou instalovány kamery ve venkovním krytu s vyhříváním pro možnost sledování i za nepříznivých klimatických podmínek. Kamery budou napájeny přes systém PoE.

Návrh kamerového systému pro sledování venkovních prostor bude řešen s ohledem na ČSN EN 50132-7. Velikost objektu na obrazovce – monitoru (např. lidská postava) bude umožňovat detekci narušení objektu a celkové sledování, t.j. zobrazení lidských postav nemělo být menší než:

detekce vniknutí - 10% výšky obrazovky;

kontrola davu - 5% výšky obrazovky.

Velikost lidské postavy na obrazovce monitoru jako funkce monitorovacího systému

Obecně kamerové systémy se záznamovým zařízení podléhají zákonu č.101/2000 Sb. o ochranně osobních údajů. Provozovatelé kamerových systémů se záznamem se dle ustanovení zákona stávají zpracovateli osobních údajů. Činnosti související se zpracování těchto údajů musí provádět v souladu s těmito předpisy. Dle požadavků výše uvedeného zákona je účinnou cestou k eliminaci rizik zneužití shromážděných osobních údajů „logování“ přístupu k záznamovému zařízení: V našem případě budou záznamová zařízení umístěna v samostatné místnosti, kde bude přístup povolen jen oprávněným osobám. Dále bude systém CCTV provozován na zabezpečené části počítačové sítě LAN, zpřístupněné pouze oprávněným osobám.

#### Vzduchotechnika  (PS 106)

POŽADAVKY NA VĚTRÁNÍ A KLIMATIZACI, KLIMATICKÉ PODMÍNKY MÍSTA STAV-

- BY, VÝPOČTOVÉ PARAMETRY VENKOVNÍHO VZDUCHU

Navrhované nucené větrání vybraných místností zajistí výměnu vzduchu v prostorech dle hygienických předpisů a požadavků investora.

Výpočtové stavy ovzduší:

Zimní výpočtové stavy : 		teplota		-15 °C

entalpie	-13 kJ.kg-1 s.v.

Letní výpočtové stavy : 		teplota		+32 °C

entalpie	+58 kJ.kg-1 s.v.

Součinitel znečištění atmosféry:		    	    4

POŽADOVANÉ MIKROKLIMATICKÉ PODMÍNKY, MINIMÁLNÍ HYGIENICKÉ DÁVKY

ČERSTVÉHO VZDUCHU

Požadavky na udržování mikroklimatických podmínek:

Bazénová hala:			teplota vzduchu o 1–3 °C vyšší než teplota vody bazénu

měrná vlhkost: x = do 14,3 g/kg s. v.

Vstupní chodby, vedlejší prostory: 	teplota 20 – 22 °C

Šatny: 					teplota 22 – 28 °C

Sprchy a navazující prostory:	teplota 26 – 34 °C

V klimatizovaných prostorech bude udržována teplota 26 °C +2 °C

Požadavky na výměnu vzduchu v sanitárních a pomocných zařízeních:

umývárny		  30 m3/h na 1 umývadlo, 150 – 200 m3/h na 1 sprchu

záchody		  50 m3/h na 1 kabinu, 25 m3/h na 1 pisoár

Množství větraného vzduchu je dimenzováno tak, aby bylo zajištěno dostatečné provětrání všech prostorů. Na jednu osobu se předpokládá přívod čerstvého vzduchu 25 m3/h.

ÚDAJE O ŠKODLIVINÁCH

V technologických prostorech v 1. PP objektu, kde bude zabudována bazénová technika, může do ovzduší unikat trichloramin a malé množství trichloraminu a CO2 se může dostat do ovzduší v prostoru bazénové haly. Dle požadavku vyhlášky č. 238/ 2011 Sb., kde je stanovena NPK do 0,5 mg/m3, bude nuceným větráním zajištěno nepřekročení limitních hodnot.

Měrná vlhkost v bazénové hale a v prostoru whirlpoolu bude snižována větracími a odvlhčovacími jednotkami tak, aby nebyla překročena limitní hodnota 14,3 g/kg s. v..

Tepelná zátěž vznikající při provozu elektrických rozvoden v 1. PP bude eliminována chladicími split systémy.

PROVOZNÍ PODMÍNKY A PROVOZNÍ REŽIM

V projektu jsou použity tyto systémy větrání:

- rovnotlaké nucené větrání pomocí větracích rekuperačních jednotek

- podtlakové nucené větrání pomocí malých potrubních a axiálních ventilátorů

- odvlhčování prostoru pomocí bazénové jednotky

- klimatizační split systémy

CELKOVÉ USPOŘÁDÁNÍ, POPIS A FUNKCE ZAŘÍZENÍ

Seznam zařízení:

SO 102 PLAVECKÝ BAZÉN PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST S PROVOZEM WELLNESS

Zařízení č. 1 – Větrání a odvlhčování bazénové haly

Zařízení č. 2 – Větrání šaten a hygienických zařízení v 1. NP

Zařízení č. 3 – Větrání wellness ve 2. NP

Zařízení č. 4 – Větrání technologického prostoru v 1. PP

Zařízení č. 5 – Větrání kotelny s kogenerační jednotkou

Zařízení č. 6 – Klimatizace elektrické rozvodny v 1. PP

Zařízení č. 7 – Klimatizace nouzového zdroje v 1. PP

Zařízení č. 8 – Větrání akumulačních jímek v 1. PP

Zařízení č. 9 – Větrání šaten a hygienických zařízení personálu v 1. NP a 1. PP

Zařízení č. 10 – Větrání prohřívací komory v 1. NP

Zařízení č. 11 – Větrání místnosti plavčíka v 1. NP

Zařízení č. 12 – Odvlhčování prostoru whirlpoolu ve 2. NP

Zařízení č. 13 – Klimatizace místnosti plavčíka v 1. NP

Zařízení č. 14 – Klimatizace místnosti údržby se serverem v 1. PP

SO 103 OBJEKT S PROVOZEM BARU, DĚTSKÝM KOUTKEM A PROVOZ KUŽELNY

Zařízení č. 20 – Větrání baru v 1. NP

Zařízení č. 21 – Větrání přípravny a zázemí v 1. NP

Zařízení č. 22 – Větrání šaten, hygienických zařízení a zázemí ve 2. NP

Zařízení č. 23 – Větrání kuželny ve 2. NP

Zařízení č. 24 – Větrání WC  a hygienických zařízení v 1. NP

Zařízení č. 25 – Větrání WC a hygienických zařízení přípravny v 1. NP

Zařízení č. 26 – Klimatizace bufetu v 1. NP

Zařízení č. 27 – Klimatizace kuželny ve 2. NP

Popis zařízení:

SO 102 PLAVECKÝ BAZÉN PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST S PROVOZEM WELLNESS

Zařízení č. 1 – Větrání a odvlhčování bazénové haly

Prostor bazénové haly bude větrán a odvlhčován nuceným rovnotlakým systémem s přívodem a odvodem vzduchu. Pro větrání a odvlhčování je navržena klimatizační bazénová jednotka s tepelným čerpadlem, která bude umístěna v prostoru vzduchotechnické strojovny v 1. PP objektu. Ve strojovně budou umístěny ještě další dvě klimatizační jednotky, zajišťující větrání šaten v 1. NP (viz zař. č. 2) a větrání prostoru wellness se zázemím ve 2. NP (viz zař. č. 3).

Dle požadavků VDI 2089 je nutno udržet hodnotu měrné vlhkosti do 14.3 g/kg suchého vzduchu současně se zajištěním vytápění a větrání prostoru z důvodu odvodu škodlivin zejména CO2 a trichloraminu dle požadavku vyhlášky č. 238/2011 Sb., kde je stanoven limit do 0.5 mg/m3 vzduchu bude zajišťovat odvlhčovací jednotka, umístěná ve strojovně VZT m. č. 011 v 1. PP objektu SO 102. Jednotka je vybavena směšováním, zpětným získáváním tepla deskovým rekuperátorem vzduchu a tepelným čerpadlem pro zajištění co nejvyšší účinností odvhlhčení a využití odpadního tepla. Jednotka umožní předávat přebytečné teplo pro předehřev bazénové vody (cca 45 kW).

Čerstvý vzduch bude do strojovny přiváděn přes stavebně provedený betonový kanál, na který bude v 1. PP napojeno sací potrubí, které bude vedeno pod stropem chodby do prostoru strojovny. Zde bude potrubí čerstvého vzduchu rozvedeno k jednotlivým klimatizačním jednotkám. Sací, stavebně provedený kanál bude proveden pod podlahou 1. NP a vedle místnosti 1.18 (úklid) bude veden vertikálně kolem obvodové zdi. Zde bude ve fasádě zabudovaná svislá sací žaluzie, přes kterou bude čerstvý venkovní vzduch nasáván.

V klimatizační a odvlhčovací bazénové jednotce bude čerstvý vzduch upravován (filtrace, rekuperace, ohřev), případně  směšován  se  vzduchem  odsávaným, dále  bude  odvlhčován a následně dohříván tepelným čerpadlem, které bude součástí bazénové jednotky. Klimatizační jednotka dále umožní převádět přebytečné teplo, získané při odvlhčování a úpravě vzduchu, do systému ohřevu bazénové vody. Po úpravě bude vzduch rozváděn tepelně izolovaným potrubím (ALP) pod stropem 1. PP k přívodním distribučním štěrbinám, zabudovaným v podlaze 1. NP u obvodové zdi, do míst, kde budou instalovány prosklené fasády. Přes štěrbiny bude upravený vzduch rovnoměrně přiváděn do prostoru bazénové haly, bude ofukovat skla a zajistí, aby nedocházelo ke kondenzací vlhkosti.

Odsávání vzduchu z prostoru bazénové haly bude řešeno jednak přes komfortní nerezovou mříž pod stropem haly a dále přes kruhovou potrubní trasu s vyústkami, vedenou pod stropem haly u obvodové zdi v části objektu, kde není prosklená fasáda. Odsávaný vzduch projde přes mříž a potrubí do dvou potrubních větví, vedených ve svislém stavebním kanálu až do 1. PP. Zde bude potrubí vedeno pod stropem a zaústěno do sací části klimatizační a odvlhčovací jednotky. Po odevzdání části tepelné energie a případném odvlhčení bude odsávaný vzduch využíván buď na cirkulaci nebo bude vyfukován do venkovního prostoru potrubím, vedeným pod stropem strojovny a spojeným s ostatními výfuky vzduchu z klimatizačních jednotek, umístěných ve vzduchotechnické strojovně. Výfuky budou zaústěny do anglického dvorku, který bude vybudován vedle prostoru strojovny v západní fasádě objektu.

Ovládání a řízení bazénové klimatizační jednotky bude řešeno přes systém MaR, který bude součástí dodávky jednotky.

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 14 000 m3/h

Maximální odvlhčovací výkon: H = 98 kg/hod

Zařízení č. 2 – Větrání šaten a hygienických zařízení v 1. NP

Hromadná šatna návštěvníků a hygienická zařízení mužů a žen, nacházející se v 1. NP objektu wellness, bude větrána nuceným rovnotlakým systémem s vyšším přívodem čerstvého upraveného vzduchu do prostoru šaten a s vyšším odvodem vzduchu přes hygienická zařízení (sprchy, umývárny, WC). Tímto způsobem bude zajištěn podtlak v prostoru hygienických zařízení a přetlak v prostoru šaten. Větrací a rekuperační klimatizační jednotka bude umístěna v prostoru strojovny VZT v 1. PP. Čerstvý vzduch bude do jednotky přiváděn přes sací kanál a potrubí vedené do prostoru strojovny a dále do sací části jednotky. V jednotce bude vzduch upravován (filtrace, rekuperace, vodní ohřev) a po úpravě bud vzduch přiváděn svislou stupačkou do prostoru 1. NP. Zde bude přívodní potrubí rozvedeno pod stropem, bude opatřeno přívodními distribučními prvky (vyústky, anemostaty), přes které bude vzduch do jednotlivých prostorů přiváděn.

Odsávání vzduchu z větraných místností bude řešeno přes odsávací prvky, vzduch bude veden potrubím zpět do strojovny v 1. PP, kde bude zaústěn do odvodní části větrací a rekuperační jednotky. Zde bude vzduch opět filtrován, projde rekuperátorem (odevzdání části tepelné energie do vzduchu přívodního) a dále bude přes ventilátorový díl vyfukován do potrubí zaústěného do anglického dvorku určeného pro výfuk.

Ovládání a řízení větrací rekuperační jednotky bude zajištěno přes systém MaR, který nebude součástí dodávky vzduchotechniky a bude samostatně vyprojektován a dodán v samostatném souboru MaR.

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 3000 m3/h

Zařízení č. 3 – Větrání wellness ve 2. NP

Větrací a rekuperační klimatizační jednotka bude zabudována v prostoru VZT strojovny v 1. PP. Přívod čerstvého vzduchu do jednotky bude řešen přes společný kanál a potrubní větev zaústěnou do sací části jednotky. V jednotce bude vzduch filtrován rekuperován, ohříván (vodní ohřev) a přes ventilátorový díl bude vyfukován do přívodní potrubní trasy vedené přes 1. NP do prostoru  2. NP. Zde  bude  přívodní potrubí  rozvedeno pod stropem místností a bude  osazeno

přívodními větracími prvky (vyústky, anemostaty), přes které bude vzduch do místností přiváděn. Přívodní distribuční elementy budou zabudovány v podhledech a potrubní rozvody budou vedeny nad podhledem.

Odsávání vzduchu z místností ve 2. NP bude řešeno přes odsávací elementy, přes které bude vzduch nasáván do potrubí, které bude dále vedeno zpět do prostoru strojovny v 1. PP, kde bude odsátý vzduch zaústěn do sací části klimatizační jednotky. V jednotce bude vzduch filtrován, projde rekuperátorem a přes ventilátorový díl bude vyfukován do potrubí a dále do anglického dvorku, kde budou i výfuky z ostatních jednotek.

Ovládání a řízení větrací a rekuperační jednotky bude zajištěno přes systém MaR, který nebude součástí dodávky vzduchotechniky a bude samostatně vyprojektován a dodán v samostatném souboru MaR.

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 3000 m3/h

Zařízení č. 4 – Větrání technologického prostoru v 1. PP

Technologický prostor v 1. PP, nacházející se vedle stěny bazénu (m. č. 010), bude větrán nuceným rovnotlakým systémem pomocí větrací a rekuperační jednotky. Jednotka bude ve stojatém provedení a bude umístěna v místnosti údržby v 1. PP (m. č. 008). Sání čerstvého vzduchu do jednotky bude řešeno přes potrubí ze společného sání do strojovny VZT. V jednotce bude vzduch filtrován, projde rekuperací, vodním ohřívačem a přes ventilátorový díl bude vyfukován do přívodní potrubní trasy, vedené pod stropem prostoru v 1. PP. V potrubí budou zabudovány přívodní vyústky, přes které bude vzduch do technologické části 1. PP vyfukován.

Odsávání vzduchu bude řešeno přes krátké potrubí s vyústkami zabudované pod stropem 1. PP. Odsávaný vzduch bude zaústěn do sací části rekuperační jednotky, bude filtrován, rekuperován (deskový výměník) a přes ventilátorový díl bude vyfukován do potrubí a dále do anglického dvorku.

Ovládání a řízení větrací a rekuperační jednotky bude zajištěno přes systém MaR, který nebude součástí dodávky vzduchotechniky a bude samostatně vyprojektován a dodán v samostatném souboru MaR.

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 2000 m3/h

Zařízení č. 5 – Větrání kotelny s kogenerační jednotkou

Prostor kotelny bude větrán nuceným způsobem tak, aby byla za běžného provozu dodržena výměna vzduchu minimálně 0,5 x/hod. Zároveň bude možno v případě potřeby vzduchový výkon zvýšit na 3 – 5násobnou výměnu vzduchu v kotelně na základě požadavku snížení teploty v prostoru pod 35 °C. Systém větrání bude podtlakový s nuceným odvodem vzduchu přes ventilátor a potrubí s vyústkami. Přívod vzduchu bude řešen přes větrací mříž zabudovanou v anglickém dvorku (m. č. 017) vedle kotelny. Sání a výfuk vzduchu pro kogenerační jednotku (sloužící pro ochlazování) bude řešen v rámci technologie samostatným systémem s elektrickým ohřevem přiváděného vzduchu.

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 50/750/1380 m3/h

Zařízení č. 6 – Klimatizace elektrické rozvodny v 1. PP

Místnost elektrické rozvodny bude ochlazována pomocí klimatizačního split systému. Klimatizační systém bude eliminovat vnitřní tepelnou zátěž elektrorozvodny tak, aby vnitřní teplota nepřesáhla cca 30 °C. Ve vnitřním prostoru bude zavěšena nástěnná klimatizační jednotka, která bude propojena chladicím tepelně izolovaným měděným potrubím s venkovní kondenzační jednotkou, zabudovanou na západní fasádě objektu bazénu. Dělený klimatizační split systém bude upraven pro celoroční chlazení. Od vnitřní jednotky je nutno zajistit odvod kondenzátu do kanalizace (přes sifonový uzávěr – dodávka a řešení v profesi zdravotně technických onstalací.

Ovládání a regulace klimatizačního systému bude součástí vzduchotechniky. Zapínání klimatizačního systému bude přes drátový ovladač s termostatem.

Jmenovitý chladicí výkon: QCH = 3,5 kW

Zařízení č. 7 – Klimatizace nouzového zdroje v 1. PP

Vnitřní prostor nouzového zdroje bude celoročně ochlazován, aby nedocházelo k navýšení vnitřní teploty nad 35 °C. V prostoru bude na vnitřní příčce instalována vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, která bude propojena chladicím potrubím s jednotkou venkovní (kondenzační). Split systém bude upraven pro celoroční provoz chlazení. Od vnitřní jednotky je nutno zajistit odvod kondenzátu do kanalizace (přes sifonový uzávěr – dodávka a řešení v profesi zdravotně technických instalací.

Ovládání a regulace klimatizačního systému bude součástí vzduchotechniky. Zapínání klimatizačního systému bude přes drátový ovladač s termostatem.

Jmenovitý chladicí výkon: QCH = 2 kW

Zařízení č. 8 – Větrání akumulačních jímek v 1. PP

V 1. PP se nacházejí dvě akumulační jímky. Jednak je to akumulační jednotka bazénu (m. č. 014) a jednak jímka rekuperace (m. č. 013). Každá jímka bude větrána nárazově samostatným větracím systémem pomocí malého axiálního ventilátoru, který bude vzduch z prostoru nad vodní hladinou odsávat do technologického prostoru v 1. PP.

Pro přívod a doplnění odsátého vzduchu do prostoru nad jímkami budou pod stropem v dělicích příčkách vybudovány malé vstupní otvory osazené mřížkami.

Ovládání ventilátorů bude zajištěno nárazově dle potřeby, případně pomocí hodin, kterými budou ovládány intervaly zapínání a vypínání ventilátorů.

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 2 x 150 m3/h

Zařízení č. 9 – Větrání šaten a hygienických zařízení personálu v 1. NP a 1. PP

Prostory hygienických zařízení a šaten se nacházejí v 1. NP a 1. PP. Místnosti budou větrány nuceným rovnotlakým systémem pomocí malé větrací rekuperační jednotky zavěšené pod stropem místnosti chodby (m. č. 124) v 1. NP. Čerstvý vzduch bude do jednotky nasáván z fasády objektu a přes krátké potrubí bude zaústěn do sací části větrací rekuperační jednotky. V jednotce bude filtrován, projde rekuperátorem, ohřívačem (voda 55/45 °C) a přes ventilátorový díl bude upravený vzduch vyfukován do přívodní potrubní trasy. Přívodní potrubí bude vedeno přes šatny do 1. PP a vzduch bude vyfukován přes vyústky hlavně do prostoru šaten.

Odsávání vzduchu bude řešeno především přes sprchy a WC, které budou vůči šatnám a okolí v podtlaku. Od podstropní větrací rekuperační jednotky je nutno zajistit odvod kondenzátu.

Ovládání a řízení větrací a rekuperační jednotky bude zajištěno přes systém MaR, který nebude součástí dodávky vzduchotechniky a bude samostatně vyprojektován a dodán v samostatném souboru MaR.

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 450 m3/h

Zařízení č. 10 – Větrání prohřívací komory v 1. NP

Prostor prohřívány bude větrán nárazově nuceným podtlakovým systémem. Pod stropem místnosti bude instalován malý axiální nástěnný ventilátor, který bude vzduch z místnosti odsávat. Odsátý vzduch bude vyfukován přes obvodovou zeď do fasády objektu (protidešťová žaluzie).

Doplnění vzduchu do místnosti bude řešeno podtlakem přes dveřní mřížku.

Ovládání ventilátoru bude řešeno v profesi elektro pomocí spínače se signalizací chodu a s časovým doběhem.

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 100 m3/h

Zařízení č. 11 – Větrání místnosti plavčíka v 1. NP

Místnost plavčíka bude větrána nuceně, nárazově pomocí podtlakového systému. Pod stropem místnosti bude na zdi zabudován malý axiální ventilátor, který bude vzduch z prostoru odsávat a vyfukovat do fasády (přes protidešťovou žaluzii).

Doplnění vzduchu do místnosti bude řešeno podtlakem přes dveřní mřížku.

Ovládání ventilátoru bude řešeno v profesi elektro pomocí spínače se signalizací chodu a s časovým doběhem.

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 100 m3/h

Zařízení č. 12 – Odvlhčování prostoru whirlpoolu ve 2. NP

Místnost s whirlpoolem bude větrána nuceně pomocí větrací rekuperační jednotky společně větrající i ostatní prostory ve 2. NP (viz zař. č. 3). Pro intenzívní odvlhčení prostoru whirlpoolu bude do místnosti instalována samostatná parapetní, případně nástěnná, odvlhčovací  jednotka, která umožní nezávisle na větrání prostor cirkulačně odvlhčovat. Jednotka bude pracovat s cirkulací vzduchu, který bude odvlhčován na chladiči uvnitř jednotky. Chladicí systém jednotky bude zpětně vzduch ohřívat pomocí kondenzačního tepla.

Provoz jednotky bude ovládán a regulován přes samostatný řídicí systém MaR, který bude součástí dodávky vzduchotechniky.

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 800 m3/h

Maximální odvlhčovací výkon: H = 3,4 kg/hod

Zařízení č. 13 – Klimatizace místnosti plavčíka v 1. NP

Kromě podtlakového větrání (viz zař. č. 11) bude místnost plavčíka klimatizována pomocí samostatného split systému sestávajícího z jedné venkovní (kondenzační) jednotky a jedné vnitřní nástěnné klimatizační jednotky. Vnitřní nástěnná jednotka bude zabudována na vnitřní straně obvodové zdi a bude ochlazovat vzduch v místnosti cirkulačním způsobem. Pomocí chladicího tepelně izolovaného měděného potrubí, propojujícího venkovní a vnitřní klimatizační jednotku, bude teplo odváděno do venkovní kondenzační jednotky, kde bude předáváno do venkovního vzduchu. Od vnitřní nástěnné jednotky je nutno zajistit odvod kondenzátu (do kanalizace přes sifonový uzávěr – řešení a dodávka viz profese zdravotně technických instalací).

Ovládání a řízení systému klimatizace bude součástí dodávky vzduchotechniky a bude řešeno přes dálkový infraovladač.

Jmenovitý chladicí výkon: QCH = 2 kW

Zařízení č. 14 – Klimatizace místnosti údržby se serverem v 1. PP

Místnost bude celoročně klimatizována (ochlazována) tak, aby vnitřní teplota nepřesáhla požadovanou hodnotu (max 28 °C). Pro klimatizaci je navržen samostatný split systém s venkovní a vnitřní klimatizační jednotkou. Obě jednotky budou propojeny chladicím tepelně izolovaným měděným potrubím s ekologickou náplní chladiva (R134a). Vnitřní klimatizační jednotka je navržena jako nástěnná a bude zajišťovat ochlazování místnosti cirkulačním způsobem. Chladicí klimatizační split systém bude doplněn o regulátor otáček umožňující celoroční chlazení. Od vnitřní nástěnné jednotky je nutno zajistit odvod kondenzátu (do kanalizace přes sifonový uzávěr – řešení a dodávka viz profese zdravotně technických instalací).

Ovládání a řízení systému klimatizace bude součástí dodávky vzduchotechniky a bude řešeno přes dálkový infraovladač.

Jmenovitý chladicí výkon: QCH = 3,5 kW

SO 103 OBJEKT S PROVOZEM BARU, DĚTSKÝM KOUTKEM A PROVOZ KUŽELNY

Zařízení č. 20 – Větrání baru v 1. NP

Prostor baru bude větrán nuceným rovnotlakým systémem pomocí podstropní větrací rekuperační klimatizační jednotky. Jednotka bude zavěšena pod stropem vedlejší místnosti dětského koutku. Jednotka bude nasávat čerstvý vzduch přes protidešťovou žaluzii z východní fasády objektu. V jednotce bude vzduch filtrován, projde rekuperačním dílem (deskový rekuperátor), bude ohříván (vodní ohřev 55/45 °C) a přes ventilátorový díl bude upravený vzduch přiváděn do větraných prostorů. Přívodní potrubí (i odvodní) bude vedeno nad podhledem bufetu a baru a na toto potrubí budou přes ohebné zvukově izolační hadice napojeny přívodní distribuční prvky (anemostaty). Anemostaty budou osazeny v podhledech a přes ně bude upravený čerstvý vzduch přiváděn do prostorů.

Obdobně bude řešeno i odsávání vzduchu. Přes odsávací anemostaty bude vzduch odsáván a přes ohebné zvukově izolační hadice a potrubí bude veden zpět k větrací rekuperační jednotce. V jednotce bude odsávaný vzduch filtrován, projde rekuperátorem (předání části tepelné energie ze vzduchu odsávaného do vzduchu přiváděného) a přes ventilátorový díl bude vyfukován do potrubí a dále do jižní fasády objektu. Na výfuku bude umístěna protihluková protidešťová žaluzie. Z jednotky je nutno zajistit odvod kondenzátu (přes sifonový uzávěr do kanalizace – zajistí profese zdravotně technických instalací).

Ovládání a řízení větrací rekuperační jednotky bude zajištěno přes systém MaR, který nebude součástí dodávky vzduchotechniky a bude samostatně vyprojektován a dodán v samostatném souboru MaR. Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 1775 m3/h

Zařízení č. 21 – Větrání přípravny a zázemí v 1. NP

Prostory přípravny a zázemí budou větrány nuceným rovnotlakým systémem s přívodem a odvodem vzduchu. Větrací rekuperační jednotka bude zavěšena pod stropem místnosti dětského koutku (vedle jednotky pro větrání bufetu) a bude nasávat čerstvý vzduch z východní fasády objektu. V jednotce bude vzduch filtrován, ohříván (voda 55/45 °C), projde ventilátorovým dílem a dále bude vyfukován do přívodního potrubí vedeného pod stropem přes místnost skladu do přípravny a do šatny personálu a skladu. Přívodní potrubí bude osazeno vyústkami, přes které bude vzduch do větraných prostorů vyfukován.

Odsávání vzduchu bude řešeno přes potrubí s tukovými filtry a zákryty z prostoru přípravny a přes vyústky osazené v potrubí ve skladech. Odsávací potrubí bude zaústěno do sací části podstropní rekuperační jednotky. V jednotce bude odsávaný vzduch filtrován, projde rekuperátorem (deskový) a přes ventilátorový díl bude vyfukován do svislé potrubní trasy vedené přes 2. NP nad střechu objektu, kde bude potrubí ukončeno výfukovou hlavicí. Z jednotky je nutno zajistit odvod kondenzátu (přes sifonový uzávěr do kanalizace – zajistí profese zdravotně technických instalací).

Ovládání a řízení větrací rekuperační jednotky bude zajištěno přes systém MaR, který nebude součástí dodávky vzduchotechniky a bude samostatně vyprojektován a dodán v samostatném souboru MaR.

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 1600 m3/h

Zařízení č. 22 – Větrání šaten, hygienických zařízení a zázemí ve 2. NP

Prostory budou větrány nuceným rovnotlakým systémem pomocí větrací rekuperační jednotky. Větrací jednotka bude podstropní a bude zavěšena nad kuželkovou dráhou v prostoru kuželny. Jednotka bude nasávat čerstvý vzduch přes protidešťovou žaluzii z jižní fasády objektu. V jednotce bude vzduch filtrován, projde deskovým rekuperátorem, v případě potřeby bude dohříván (vodní ohřívač – voda 55/45 °C) a přes ventilátorový díl bude vyfukován do přívodního potrubí. Přívodní potrubí bude vedeno pod stropem místností, bude osazeno přívodními distribučními prvky (vyústky, anemostaty), přes které bude upravený venkovní vzduch do místností vyfukován.

Odsávání vzduchu bude řešeno přes potrubí s vyústkami, které bude vedeno pod tropem místností. Systém větrání bude uspořádán a regulován tak, aby hygienická zařízení včetně sprch byla v trvalém podtlaku vůči okolnímu prostoru a přívod vzduchu byl řešen hlavně do prostoru šaten a vedlejších prostorů, které budou vůči hygienickým zařízením v přetlaku. Rovnotlakým systémem bude řešen prostor audio video (m. č. 2.36), klubovny (m. č. 2.37) a prostor baru ve 2. NP (m. č. 222). Odsávaný vzduch bude přiveden potrubím zpět do větrací rekuperační jednotky, bude filtrován, projde rekuperátorem a dále bude přes ventilátorový díl vyfukován do severní fasády objektu. Z jednotky je nutno zajistit odvod kondenzátu (přes sifonový uzávěr do kanalizace – zajistí profese zdravotně technických instalací).

Ovládání a řízení větrací rekuperační jednotky bude zajištěno přes systém MaR, který nebude součástí dodávky vzduchotechniky a bude samostatně vyprojektován a dodán v samostatném souboru MaR.

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 1700 m3/h

Zařízení č. 23 – Větrání kuželny ve 2. NP

Prostor kuželny bude větrán nuceným rovnotlakým systémem s přívodem a odvodem vzduchu. Větrací rekuperační jednotka bude v podstropním provedení a bude zavěšena pod stropem kuželny vedle jednotky pro větrání šaten a zázemí (viz zař. č. 22). Čerstvý vzduch bude do jednotky nasáván přes protidešťovou žaluzii ze severní fasády objektu. V jednotce bude vzduch filtrován, projde rekuperátorem, v případ potřeby bude ohříván a přes ventilátorový díl bude vyfukován do přívodního potrubí vedeného pod stropem u obvodové zdi kuželny. Potrubí bude osazeno přívodními vyústkami, přes které bude vzduch vyfukován především do divácké části kuželny s malou tribunou a do závodnického prostoru.

Odsávání vzduchu z místnosti kuželny bude řešeno přes potrubí s vyústkami. Odsávací potrubí bude zaústěno do jednotky, kde bude vzduch filtrován, projde rekuperátorem a následně bude vyfukován přes protidešťovou žaluzii do fasády objektu. Z jednotky je nutno zajistit odvod kondenzátu (přes sifonový uzávěr do kanalizace – zajistí profese zdravotně technických instalací).

Ovládání a řízení větrací rekuperační jednotky bude zajištěno přes systém MaR, který nebude součástí dodávky vzduchotechniky a bude samostatně vyprojektován a dodán v samostatném souboru MaR.

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 1500 m3/h

Zařízení č. 24 – Větrání WC  a hygienických zařízení v 1. NP

Prostory WC a hygienických zařízení mužů a žen, sloužící pro návštěvníky bufetu v 1. NP, budou větrány nárazově nuceným podtlakovým systémem. Pod stropem místnosti WC u obvodové zdi bude nad podhledem zabudován malý odsávací potrubní ventilátor. Na sací stranu ventilátoru bude napojeno odsávací kruhové potrubí rozvedené nad podhledem do větraných místností. Na potrubí budou přes ohebné zvukově izolační hadice napojeny odsávací ventily zabudované v podhledech. Přes ventily bude vzduch odsáván do ventilátoru a dále bude vyfukován do fasády objektu. Zde bude instalována protidešťová žaluzie.

Doplnění odsátého vzduchu do místností bude řešeno podtlakem z okolního prostoru přes dveřní mřížky.

Odsávací ventilátor bude ovládán od vstupů do místností přes čidla pohybu, případně tlačítkové spínače s časovým doběhem (řešení ovládání a dodávka včetně časového doběhu viz profese elektro).

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 450 m3/h

Zařízení č. 25 – Větrání WC a hygienických zařízení přípravny v 1. NP

Prostory budou větrány nárazově nuceným podtlakovým systémem. U obvodové zdi objektu bude pod stropem skladu (m. č. 1.43) zabudován malý potrubní ventilátor. Na jeho sací stranu bude napojeno odsávací kruhové potrubí vedené pod stropem do větraných místností šatny personálu (m. č. 1.45), WC personálu (m. č. 1.44) a místnosti úklidu (m. č. 1.47). V místnostech budou přes ohebné zvukově izolační hadice napojeny odsávací ventily zabudované v podhledu, přes které bude vzduch z místností odsáván.

Doplnění odsátého vzduchu do místností bude řešeno podtlakem z okolního prostoru přes dveřní mřížky.

Odsávací ventilátor bude ovládán od vstupů do místností přes čidla pohybu, případně tlačítkové spínače s časovým doběhem (řešení ovládání a dodávka včetně časového doběhu viz profese elektro).

Jmenovitý vzduchový výkon:	V = 550 m3/h

Zařízení č. 26 – Klimatizace bufetu v 1. NP

Prosto bufetu bude  kromě větrání klimatizován pomocí podstropních kazetových klimatizačních jednotek. Kazetové jednotky budou zabudovány v podhledu místnosti v prostorech, kde se nacházejí stoly a židle zákazníků. Jako chladivo bude použita studená voda (o spádu 15/12 °C), která bude dodávána v letním období z kogenerační jednotky. Chladicí kazety budou ochlazovat vnitřní prostor bufetu cirkulačním způsobem, když vnitřní vzduch bude nasáván prostřední částí kazety a po úpravě (filtrace, chlazení na vodním chladiči) bude vyfukován přes usměrňovací lamely do čtyř směrů.

Ovládání a řízení chladicího systému bude zajištěno přes systém MaR, který bude vypracován v samostatném souboru MaR.

Jmenovitý chladicí výkon 4 kazet: QCH = 18 kW

Zařízení č. 27 – Klimatizace kuželny ve 2. NP

V prostoru kuželny bude pod stropem v místě náběhu do drah instalována čtyřsměrná klimatizační kazeta, která bude zajišťovat částečné ochlazování prostoru kuželny v místě pohybu osob a případných diváků v několikastupňovém hledišti. Jako chladivo bude využívána studená voda o spádu 15/12 °C dodávaná z kogenerační jednotky.

Ovládání a řízení chladicí kazety bude zajištěno přes systém MaR, kterýá bude vypracován v samostatném souboru MaR.

Jmenovitý chladicí výkon: QCH = 6 kW

Měření a regulace, ovládání zařízení

- Automatická regulace a systémy ovládání vzduchotechnických zařízení

- Vzduchotechnická zařízení budou ovládána a řízena přes systém MaR, který bude řešen v samostatném souboru a bude řídit a ovládat všechny rekuperační klimatizační jednotky kromě bazénové klimatizační jednotky (zař. č. 1), která bude dodána včetně MaR od dodavatele vzduchotechniky. Bazénová klimatizační a odvlhčovací jednotka bude mít regulační skříň zabudovanou přímo v jednotce. Regulace bude kompletně vybavena spínacími a jisticími prvky, ovládání bude řešeno pomocí displeje. Přes heslo bude možno zobrazovat provozní a požadované hodnoty, přestavování hodnot v servisním, konfiguračním a výrobním menu. Na centrální řídicí systém se bude možno napojit pomocí síťových karet LONBUS, MODBUS nebo BACNET.

- Všechny další klimatizační a rekuperační jednotky (zař. č. 2, 3, 9, 20, 21, 22, 23) budou ovládány, jak již bylo uvedeno, přes systémy MaR vypracované a navržené v samostatném provozním souboru. Automatická regulace bude zajišťovat ovládání a vyhodnocování hodnot a dat souvisejících s provozem klimatizačních jednotek. Jedná se o zajištění ovládání regulačních klapek, ovládání regulačních ventilů ohřívačů, regulace chodu ventilátorů (jednotky jsou vybaveny EC motory), vyhodnocování zanesení filtrů, signalizace poruch, signalizace a zobrazení provozních a požadovaných hodnot. Všechna data budou přenášena do centrálního řídicího systému.

- Ovládání malých odsávacích ventilátorů pro větrání hygienických zařízení a WC, místnosti plavčíka, nahřívací komory a pro větrání akumulačních nádrží budou přes tlačítkové spínače s časovým doběhem, čidla pohybu a jiná čidla (termostaty, hygrostaty). Ovládání těchto zařízení bude řešeno v profesi elektro.

- Samostatné klimatizační split systémy, navržené pro ochlazování, chlazení vybraných prostorů (zař. č. 6, 7, 13, 14), budou ovládány a řízeny přes dálkové a drátové ovladače, které budou součástí dodávky klimatizace.

- Ovládání a řízení malé odvlhčovací jednotky určené pro odvlhčování prostoru whirlpoolu (zař. č. 12) bude zajištěno přes regulátor s čidlem vlhkosti, který bude součástí dodávky jednotky.

- Tepelné a protipožární izolace, nátěry

Jsou navrženy tepelné izolace.

Tepelně  bude izolováno  vzduchotechnické potrubí v částech venkovní prostředí –  klapky jednotek. V některých částech objektu, kde může docházet ke zvýšení korozi, bude vzduchotechnické potrubí zhotoveno z tepelně izolačního materiálu ALP. Tepelná izolace zamezí vzniku kondenzace v potrubí.

Parametry materiálů izolací:

- tepelné	šířka izolace 40 mm	součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/m2K

Vzduchotechnické potrubí pro přívod vzduchu do bazénové haly bude v 1. PP protipožárně izolováno v místnostech rozvodny NN (m. č. 0.16) a místnosti náhradního zdroje (m. č. 0.15), které tvoří samostatné požární úseky. Vzduchotechnické potrubí těmito prostory pouze prochází. Požární odolnost 30 minut.

Vzduchotechnické potrubí včetně některých prvků (klapky, závěsy, atp.) bude natřeno syntetickým ochranným nátěrem, barevný odstín navrhne architekt.

BILANCE ENERGIÍ

Pro potřeby vzduchotechniky je nutno zajistit energie potřebné pro provoz zařízení. Jedná se

o tepelnou energii (voda o spádu 70/50 °C a 55/45 °C, chladicí energii (voda 15/12 °C) a elektrickou energii (3 x 400 V, 230 V).

Tepelná energie

Instalované příkony:

Zařízení č. 1

bazénová odvlhčovací 			QT = 85 kW (70/50 °C),

klimatizační jednotka				z toho 15 kW na dotápění bazénové haly

Zařízení č. 2

větrací rekuperační jednotka			QT = 15 kW (55/45 °C)

Zařízení č. 3

větrací rekuperační jednotka			QT = 20 kW (55/45 °C)

Zařízení č. 4

větrací rekuperační jednotka			QT = 5 kW (55/45 °C)

Zařízení č. 9

větrací rekuperační jednotka			QT = 2 kW (55/45 °C)

Zařízení č. 20

větrací rekuperační jednotka			QT = 11 kW (55/45 °C)

Zařízení č. 21

větrací rekuperační jednotka			QT = 9 kW (55/45 °C)

Zařízení č. 22

větrací rekuperační jednotka			QT = 10 kW (55/45 °C)

Zařízení č. 23

větrací rekuperační jednotka			QT = 8 kW (55/45 °C)

Instalované příkony celkem:			QT = 165 kW

Chladicí energie

Pro chlazení prostoru bufetu a kuželny je nutno zajistit chladnou vodu (15/12 °C).

Instalované příkony:

Zařízení č. 26

podstropní kazeta – 4 ks			QCH = 4 x 4,5 kW = 18 kW

Zařízení č. 27

podstropní kazeta 				QCH = 6 kW

Elektrická energie

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů ventilátorů a prvků MaR.

Parametry jsou: napěťová soustava 3 + PE + N, 50 Hz, 230 V TN-S, 3 x 400 V

Instalované příkony:

Instalované příkony PS 106 VZT celkem:			Ni = 80,4 kW

##### Vliv provozu VZT na životní prostředí

Navržená vzduchotechnická zařízení respektují Nařízení vlády ČR č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dle nařízení vlády č. 272/2011Sb. nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku 40dB + příslušná korekce dle přílohy č.2 tohoto nařízení.

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena tak, aby splňovala v celkovém součtu požadavky hygienických předpisů, týkajících se účinků hluku a přípustných hodnot škodlivin vedených odpadním  vzduchem.

Přípustné hodnoty hladiny hluku v interiéru pro obsluhované části jsou navrženy:

Hluk v chráněných vnitřních a venkovních prostorech staveb a chráněném venkovním prostoru:

Chráněné vnitřní prostory staveb:

Dle odst. 3 § 11 nařízení vlády č. 272/2011 je hygienický limit maximální hladiny akustického tlaku A stanoven součtem základní maximální hladiny akustického tlaku A LAmax = 40 dB a korekcí podle přílohy č. 2, která činí +5 dB. Maximální hodnota akustického tlaku je 45 dB(A).

Chráněné venkovní prostory staveb a chráněný venkovní prostor:

Dle odst. 3 § 12 se hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A stanoví ze součtu základní  hladiny akustického tlaku  A LAeq,T = 50 dB  a korekce přihlížející ke druhu chráněného prostoru a denní a noční době dle přílohy č. 3 – korekce je 0 dB. Celkový hygienický limit ekvivalentní hladiny akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB.

Hluk od ventilátoru nepřekročí výše uvedené hodnoty.

V projektu jsou navržena následující opatření, zajišťující snižování hluku a vibrací:

Do výfukového a sacího potrubí z rekuperačních jednotek budou vloženy absorpční tlumiče hluku zajišťující snížení přenášeného hluku z jednotek do potrubí. V některých případech budou na sání a výfuku vzduchu do fasády použity tlumicí žaluzie.

Potrubí bude na závěsech podloženo tlumicí gumou.

Všechny prostupy vzduchotechnického potrubí stavebními konstrukcemi budou obloženy a dotěsněny izolací  – dodávka stavby.

Vzduchotechnická zařízení jsou navržena ve smyslu požadavků ČSN 73 0872 –  Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením. Při prostupu vzduchotechnického potrubí přes hranice požárních úseků budou do potrubí vloženy požární klapky, případně bude vzduchotechnické potrubí o menším průřezu než 200 x 200 mm bez klapek. Vzduchotechnické potrubí pro přívod vzduchu do bazénové haly bude v 1. PP protipožárně izolováno v místnostech rozvodny NN (m. č. 0.16) a místnosti náhradního zdroje (m. č. 0.15), které tvoří samostatné požární úseky. Vzduchotechnické potrubí těmito prostory pouze prochází.

Vzduchotechnické potrubí

Vzduchotechnické potrubí bude zhotoveno z pozinkovaného plechu, jehož tloušťka bude odpovídat vzduchotechnické skupině I. V některých částech vzduchotechnických tras bude použito tepelně izolační potrubí zhotovené z materiálu ALP. Vzduchotechnické potrubí nebude sloužit pro vzduch teplejší než 85 °C a nebudou se v něm usazovat hořlavé látky technologického původu.

Vyústění vzduchotechnického potrubí vně objektu bude uspořádáno tak, aby se jím nemohl  přenášet oheň nebo kouř do požárních úseků téhož objektu nebo do jiných objektů.

Ochrana proti statické elektřině

Vzduchotechnická zařízení je nutno chránit před účinky statické elektřiny v souladu s ČSN 33 2030.

Zdravotně bezpečnostní část

Bezpečnostní část

Při realizaci díla a dále provozu, údržbě a servisu VZT zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající z platných právních předpisů, norem a návodů jednotlivých elementů.

Provozní doba

Provozování vnitřních bazénu a venkovních bazénů je dána vnitřním provozním řádem.Vnitřní bazén bude v provozu celoročně v časovém rozmezí od 9hod. do cca 21hod.Ve stejném časovém období se předpokládá i provozní doba souvisejících provozních celků jako je část bufetu se zázemím a provoz kuželny.

Zásobování objektu bude prováděno v provozní době.

Související objekty

SO 102 - Plavecký bazén pro školy a veřejnost s wellness provozem

Umístnění na pozemcích:

p.č. 942,943,944 – vlastník město Zubří a p.č. 864 - vlastník město Zubří

SO 103 – Objekt s provozem bufetu , dětským koutkem a provoz kuželny

Umístnění na pozemcích:

p.č. 944 – vlastník město Zubří

SO 202 – Provozní objekt

Umístnění na pozemcích:

p.č. 944 – vlastník město Zubří

### Technická a technologická zařízení

#### Úvod

Výpočty a návrhy zařízení jsou prováděny v souladu s vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 238/2011 ze dne 25. srpna 2011 ve znění novelizace č. 97/2014 a ČSN 13451 a ČSN 15288. Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými bezpečnostními a hygienickými předpisy a souvisejícími normami o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

#### Základní technická data

##### Plavecký a školní bazén (PS 101 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE, PS 102 NEREZOVÉ BAZÉNY) )

Obdélníkový bazén v provedení nerez. Bazén je rozdělen na plaveckou část vybavenou třemi dráhami a skokanskými bloky, dále pak na zábavní část se vzduchovými atrakcemi dnová perlička, masážní lavice a lehátka.

Plocha bazénu								142 m2

Objem bazénu								176,2 m3

Teplota vody								30 °C

Kapacita vodní plochy							34 osob

##### Vnitřní dětský bazén (PS 101 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE, PS 102 NEREZOVÉ BAZÉNY) )

Kruhový bazén v provedení nerez. Bazén je vybaven vodní atrakcí stříkající zvířátko.

Plocha bazénu								12,9 m2

Objem bazénu								5,1 m3

Teplota vody								32 °C

Kapacita vodní plochy							12 osob

##### Venkovní zábavní + plavecký bazén (PS 201 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE, PS 202 NEREZOVÝ 25 M BAZÉN)

Obdélníkový bazén v provedení nerez. Bazén je rozdělen na plaveckou část vybavenou třemi dráhami a skokanskými bloky, dále pak na zábavní část se vzduchovými atrakcemi dnová perlička a masážní lavice. Třetí část slouží jako dojezd tobogánu a skluzavky.

Plocha bazénu								375 m2

Objem bazénu								423 m3

Teplota vody								do 28 °C

Kapacita vodní plochy							103 osob

##### Venkovní dětský bazén (PS 201 BAZÉNOVÁ TECHNOLOGIE, PS 203 NEREZOVÝ DĚTSKÝ  BAZÉN)

Obdélníkový bazén v provedení nerez. Bazén je rozdělen na dvě výškové úrovně spojené schody a skluzavkou. Bazén bude doplněn o stříkající atrakce vodní ježek a stříkající zvířátko. Ve vrchním bazénku bude malá dětská skluzavka.

Plocha bazénu								45 m2

Objem bazénu								11,7 m3

Teplota vody								do 30 °C

Kapacita vodní plochy							15 osob

#### Vodní atrakce

##### Bubler

##### Vzduchová lavice

##### Vzduchová lehátka

##### Vodní zvířátko

##### Skluzavka a tobogán (PS 205 SKLUZAVKA A TOBOGÁN)

##### Ježek

#### Wellness  (PS 104 SAUNY, PS 105 WHIRLPOOL)

##### Whirlpool

Kruhový bazén v plastovém provedení. Whirlpool je vybaven hydromasážními a vzduchovými tryskami.

Plocha bazénu							2,6 m2

Objem bazénu							1,12 m3

Teplota vody							34-36 °C

Kapacita vodní plochy						5 osob

##### Finská sauna

Veřejná vestavěná sauna. Součástí sauny je topidlo (s možností vyvíjení páry), vnitřní obložení stěn, lavice včetně opěrek, vyjímatelný rošt, vstupní dveře, barevné osvětlení a hvězdné nebe.

##### Parní lázeň

Veřejná vestavěná parní lázeň. Provedení lázně v keramické mozaice. Součástí lázně je vyvíječ páry, dávkování esencí, celoskleněné dveře, osvětlení „hvězdné nebe“.

##### Sprchová část

Prostor je vybaven atraktivními sprchami s možností podsvícení barevným osvětlením a provoněním sprchy.

##### Odpočívárna

Venkovní ochlazovna

Masáže

#### Všeobecný popis bazénové technologie (PS 101, PS 201)

##### Úpravna vody (vyjmuto z DSP-část  úpravna bazénových vod povoluje odbor ŽP MěÚ  Rožnov pod Radhoštěm)

##### Ozonizace a UV lampy (vyjmuto z DSP-část  úpravna bazénových vod povoluje odbor ŽP MěÚ  Rožnov pod Radhoštěm)

##### Zpětné získávání tepla

Pro snížení energetické náročnosti ohřevů bazénových vod bude navrženo zpětné získávání tepla z vypouštěné bazénové vody pro předehřev dopouštěné čerstvé vody (hygienická nutná výměna). V prvním stupni je zpětné využití pomocí protiproudého výměníku tepla a v druhém stupni pomocí tepelného čerpadla voda/voda.

#### Bilance spotřeby vody

Zdrojem vody pro první napouštění bazénů a částečnou denní výměnu vodního obsahu je rozvod pitné vody z městského vodovodu. Přívodní potrubí bude doplněno vodoměrem s impulsním výstupem a uzavíracím elektroventilem včetně ochozu kolem elektroventilu a automatickou regulaci dopouštění vody.

Plavecký a školní bazén

Napouštění bazénů + akumulace  				200,2 m3

Kapacita vodní plochy						34 osob

Denní kapacita vodní plochy 	            				260 osob

Částečná denní výměna bazénu 45l/osobu         		11,7 m3/ den

Množství prací vody k regeneraci filtru	        			8,2 m3

(pr. filtru 1400 mm, doba praní 8 min.)

Vnitřní dětský bazén

Napouštění bazénů + akumulace  				8,6 m3

Kapacita vodní plochy						12 osob

Denní kapacita vodní plochy 	            				90 osob

Částečná denní výměna bazénu 45l/osobu         		5,4 m3/ den

Množství prací vody k regeneraci filtru	        			1,7 m3

(pr. filtru 650 mm, doba praní 8 min.)

Whirlpool

Napouštění bazénů + akumulace  				3,2 m3

Kapacita vodní plochy						5 osob

Denní kapacita vodní plochy 	            				50 osob

Částečná denní výměna bazénu 45l/osobu         		2,5 m3/ den

Množství prací vody k regeneraci filtru	        			1,7 m3

(pr. filtru 650 mm, doba praní 8 min.)

Venkovní zábavní + plavecký bazén

Napouštění bazénů + akumulace  				478 m3

Kapacita vodní plochy						103 osob

Denní kapacita vodní plochy 	            				1030 osob

Částečná denní výměna bazénu 45l/osobu         		61,8 m3/ den

Množství prací vody k regeneraci filtru	        			16,7 m3

(pr. filtru 2000 mm, doba praní 8 min.)

Venkovní dětský bazén

Napouštění bazénů + akumulace  				17,7 m3

Kapacita vodní plochy						15 osob

Denní kapacita vodní plochy 	            				150 osob

Částečná denní výměna bazénu 45l/osobu         		9 m3/ den

Množství prací vody k regeneraci filtru	        			3,7 m3

(pr. filtru 950 mm, doba praní 8 min.)

Částečná denní výměna upravené vody pro vnitřní bazény cca 19,6 m3/ den.

Částečná denní výměna upravené vody pro venkovní bazény cca 65,5 m3/ den.

Maximální denní množství prací vody k regeneraci  filtrů / 1filtr / každý okruh (vnitřní bazény) = 11,6 m3.

Maximální denní množství prací vody k regeneraci  filtrů / 1filtr / každý okruh (venkovní bazény) = 20,4 m3.

(Toto množství bude započteno do částečné denní výměny vody 45 nebo 60 l na osobu a může být rozvrženo do jednotlivých dnů v týdnu).

Předpokládá se, že praní filtrů bude probíhat 2 – 3 krát týdně, každý filtr z okruhu.

##### Likvidace odpadních vod (vyjmuto z DSP-část  úpravna bazénových vod povoluje odbor ŽP MěÚ  Rožnov pod Radhoštěm)

##### Chemická úprava bazénové vody (vyjmuto z DSP-část  úpravna bazénových vod povoluje odbor ŽP MěÚ  Rožnov pod Radhoštěm)

### Požárně bezpečnostní řešení

Viz samostatná dokumentace  PBŘ

### Zásady hospodaření s energiemi

Součinitele obálky budovy budou navrženy tak,aby splnily požadavky na pasivní domy.Doporučené hodnoty na energetickou náročnost :

- součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici : U(W/m2.K) ≤ Upas20

- průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy : U(W/m2.K)  ≤ 0,22

- provzdušnost obálky budovy po dokončení stavby : n50(1/h)  ≤ 0,6

- měrná roční teplota na vytápění : EA (kWh/m2.rok) ≤ 15

- měrná neobnovitelná primární energie : EpN.A(kWh/m2.rok) ≤ 60

V objektech bude povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla.

Podrobněji viz. část E- Energetický audit a PENB

### Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.).

# Stavba je navržena v souladu s vyhl. MMR č. 268/2009 Sb. ve znění vyhl. č. 20/2012 Sb.. o obecných technických požadavcích na  výstavbu , dle  vyhl. č. 238/2011  o stanovení  hygienických požadavků na koupaliště , sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch a dle ČSN EN 15288-1,2 +A1 Plavecké bazény část. 1 a 2.

# V dokumentaci jsou rovněž zohledněny požadavky zákona č. 20/1966 Sb., o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů , především zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákon. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

# Rozhodující pro návrh jednotlivých prostorů a zařízení stavby jsou především prováděcí právní předpisy k výše uvedeným zákonům, zejména Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., Nařízení vlády č. 101/ 2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ČSN 73 4108 Hygienická zařízení a šatny.

## Základní počty sprch a záchodů dle  vyhl. č. 238/2011 a dalších vyhlášek a hygienických norem:

| # Charakter zařízení , prostoru | # Základní počty sprch | # Základní počty WC , pisoárů, umyvadel |
| --- | --- | --- |
| # Fitness, kuželny | # 1 sprcha na 15 návštěvníků | # Ženy- do 25= 2 WC # Muži-do 35 = 2 WC # Pisoárů stejně jako WC |
| # Kryté bazény | # 1 sprcha na 15 návštěvníků | # Ženy-1 WC na 40-60 žen # Muži – 1 WC na 60-100 mužů+ stejně pisoárů # 1 umyvadlo na 1 WC |
| # Nekryté bazény | # 1 sprcha na 100 návštěvníků | # Ženy-1 WC na 40-60 žen # Muži – 1 WC na 60-100 mužů+ stejně pisoárů # 1 umyvadlo na 1 WC |
| # Sauny | # 1 sprcha na 4 místa v prohřívárně, 1 sprcha na 15 návštěvníků | # Ženy-1 WC na 40-60 žen # Muži – 1 WC na 60-100 mužů+ stejně pisoárů # 1 umyvadlo na 1 WC |
| # Šatny personálu | # 1 sprcha na 10-25 osob, do 5 osob personálu mohou být sprchy přístupné ze spol. šatny | # Ženy-1 WC na 10 žen # Muži – 1 WC na 10 mužů # 1 umyvadlo na 1 WC |
| # Bar a zázemí | # 1 sprcha pro personál do 5 osob (sprcha přístupná ze společné šatny) | # Ženy – 1 WC na 10 žen , pro každých dalších 20 žen jedno další WC Muži- 1 WC na 10 mužů +1 x pisoárové stání nebo mušle; pro každých dalších 40 mužů jedno další WC, popřípadě i další pisoárové stání nebo mušle. |

##### SO 102- Plavecký bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness (Plavecký a školní bazén)

Plocha bazénu								142 m2

Objem bazénu								176,2 m3

Teplota vody								30 °C

Kapacita vodní plochy							34 osob

##### SO 102- Plavecký bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness (Vnitřní dětský bazén)

Plocha bazénu								12,9 m2

Objem bazénu								5,1 m3

Teplota vody								32 °C

Kapacita vodní plochy							12 osob

Celková kapacita vodní plochy vnitřních bazénů   vč. prohř. kabiny      50 osob (25 mužů, 25 žen)

Celkový počet personálu          12 osob ve dvousměnném provozu (1. směna 7 osob, 2. směna 5 osob)

Požadavek legislativy:

- Personál-2 WC společné do 5 zam., úklidová místnost, 12 šatních skříněk, 2 sprchy (společné s šatnou do 5 zam.), 2 umyvadla

- Návštěvníci – 50 skříněk, 4 sprchy, 1 WC muži + 1 pisoár + 1 umyvadlo, 1 WC ženy+1 umyvadlo, úklidová místnost

Navrženo:

- Personál v 1.PP- 1 x WC+ 1 x sprcha + umyvadlo (do 5 zam. společné ), 5 šatních skříněk, úklid. místnost+ umyvadlo

- Personál v 1.NP- 1 x WC+ 1 x sprcha + umyvadlo (do 5 zam. společné ), 1 x WC + umyvadlo pro vedení a administrativu bazénu ( max. 2 zaměstnanci), 7 šatních skříněk, úklid.

- Návštěvníci

- muži 2 x WC (z nich 1 WC pro imobilní)+ 3 umyvadla +3 pisoáry, 4 sprchy (z nich 1 pro imobilní), úklidová místnost

- ženy- 2 WC ( z nich 1 WC pro imobilní)+ 3 umyvadla , 4 sprchy (z nich 1 pro imobilní),

- šatny- 81 šatních skříněk (z nich 6 ks řešeno jako dvouskříňky) , 3 převlékací kabinky min. plochy 1,5 m2 (z nich 1 pro imobilní rozm. 1,5/1,5 m), přebalovací pult

##### 2.1  SO 202- Provozní objekt (Venkovní zábavní + plavecký bazén)

Plocha bazénu								375 m2

Objem bazénu								423 m3

Teplota vody								do 28 °C

Kapacita vodní plochy							103 osob

##### 2.2 .SO 202- Provozní objekt (Venkovní dětský bazén)

Plocha bazénu								45 m2

Objem bazénu								11,7 m3

Teplota vody								do 30 °C

Kapacita vodní plochy							15 osob

Celková kapacita vodní plochy venkovních bazénů                 118  osob (59 mužů, 59 žen)

Požadavek legislativy:

- Návštěvníci – 1 WC muži + 1 pisoár +1 umyvadlo, 1 sprcha, 1 WC ženy + 1 umyvadlo, 1 sprcha,  úklidová místnost

Navrženo:

- Návštěvníci

- 1 x WC pro imobilní + sprcha + umyvadlo

- muži - 2 x WC + 2 umyvadla +2 pisoáry, 4 sprchy (z nich 1 pro imobilní), úklidová místnost

- ženy  - 2 x WC + 2 umyvadla , 4 sprchy (z nich 1 pro imobilní),

- venkovní převlékací paravány (min. plocha 1,5 m2) 2 x muži, 2 x ženy

| ##### 3.1 SO 102- Plavecký bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness (Whirlpool) Plocha bazénu 2,6 m2 Objem bazénu 1,12 m3 Teplota vody 34-36 °C Kapacita vodní plochy 5 osob ##### 3.2 SO 102- Plavecký bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness (Finská sauna) Kapacita sauny 8 osob ##### 3.3 SO 102- Plavecký bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness (Parní lázeň) Kapacita prohř. komory v 1.NP (započítáno v části 1.2 u vnitř. bazénu) 4 osoby Kapacita parní sauny ve 2.NP 5 osob Kapacita finské sauny ve 2.NP 8 osob Celková kapacita whirlpool a saun 18 osob (9 mužů, 9 žen) Požadavek legislativy: - Návštěvníci – 26 skříněk (13 ks muži, 13 ks ženy), 4 sprchy u saun, 1 WC muži + 1 pisoár + 1 umyvadlo, 1 WC ženy+1 umyvadlo, úklidová místnost , 1 sprcha šatna ženy, 1 sprcha šatna muži Navrženo: - Návštěvníci - 1 x WC+ sprcha + umyvadlo pro imobilní u saun, 4 sprchy u saun , úklidová místnost - šatna ženy - 1 WC + 1 umyvadlo , 2 sprchy , 16 šatních skříněk - šatny muži – 1 WC + 1 pisoár + 1 umyvadlo, 2 sprchy, 16 šatních skříněk 4.1 SO 103 – Objekt s provozem baru, dětským koutkem a provoz kuželny (Kuželna ve 2.NP) Kapacita soutěžících do 10 osob (5 mužů/ 5 žen) Kapacita diváků do 15 osob (8 mužů/7 žen) Požadavek legislativy: - 2 WC muži, 2 WC ženy, úklidová místnost, 12 šatních skříněk (min. 10 % rezerva) , 2 sprchy Navrženo: - Úklidová místnost - Šatna hosté - 1 x WC, 2 x sprcha, 1 x umyvadlo, 10 ks šatních skříněk - Šatna domácí - 1 x WC, 2 x sprcha, 1 x umyvadlo, 10 ks šatních skříněk - Muži - 1 x WC, 1 x pisoár, 1 x umyvadlo - Ženy - 1 x WC, 1 x bidet, 1 x umyvadlo 4.2 SO 103- Objekt s provozem baru, dětským koutkem a provoz kuželny (Bar a zázemí v 1.NP) |  |
| --- | --- |

Kapacita personálu                                                                  do 4 osob (jednosměnný provoz)

Kapacita návštěvníků                                                              do 50 osob (25 mužů, 25 žen)

Požadavek legislativy:

- 1 x WC personálu (do 5 osob společné), 1 x umyvadlo, 1 x sprcha (do 5 osob společná), úklidová místnost, 4 skříňky v šatně personálu

- návštěvníci- 2 WC muži, 2 WC ženy

Navrženo:

- 1 x WC personálu, umyvadlo, 1 x sprcha, úklidová místnost, 4 skříňky v šatně personálu

- muži - 1 x WC+pisoár+umyvadlo,

- ženy-  2 x WC+umyvadlo

- imobilní-1 x WC+umyvadlo (započítáno do kapacity mužů)

- úklidová místnost

Sociální a hygienická zařízení v objektu SO 102 , SO 103 a SO 202 jsou navržena v souladu s příslušnými vyhláškami a hygienickými normami.

Větrání prostor v objektu je zajištěno především nucené systémem vzduchotechniky a  klimatizace s maximálním využitím rekuperace odpadního vzduchu. V letních měsících bude větrání některých prostorů ve 2.NP řešeno jako přirozené přes okna.

Denní osvětlení a proslunění je zajištěno navrženými prosklenými plochami výplní otvorů. Umělé osvětlení bude zajištěno umělým elektrickým osvětlením.  Výpočet  umělého osvětlení je doložen v části elektro.

# V navrhovaném objektu nebude instalován žádný podstatný zdroj vibrací a hluku, který by mohl zhoršit současné hlukové poměry v okolí. Jediným možným zdrojem hluku jsou klimatizační jednotky umístěné v 1.PP a na  střeše objektu. Stavebním opatřením ( zvukové izolace, tlumiče hluku atd) bude zajištěno, aby hluk a vibrace působící na návštěvníky   bazénů  byly na tak nízké úrovni, která  neobtěžuje návštěvníky a   neohrožuje zdraví  trvalých  pracovníků (viz.  Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací).

### Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

- ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Dle Komplexní radonové informace pro administrativní jednotky

(viz. http://mapy.geology.cz/komplexni_radonova_informace/) byl ověřen nízký radonový index  a proto nejsou nutná další opatření ke snížení radonové zátěže  z podloží.

b) ochrana před bludnými proudy,

Korozní průzkum a monitoring bludných proudů nebyl proveden. Výskyt bludných proudů se v daném prostředí nepředpokládá  (v blízkosti stavby není  železniční nebo  tramvajová dráha) a ani vlastní provoz nevyžaduje ochranu před bludnými proudy .

c) ochrana před technickou seismicitou,

V řešené oblasti nepřichází v úvahu namáhání technickou seismicitou.

d) ochrana před hlukem,

Vliv stavby na životní prostředí je minimální. Hluková zátěž je ve vztahu k okolí v normativních hodnotách. Stavební a konstrukční řešení budovy bude respektovat požadavky zásad protihlukové ochrany.

Provoz objektu SO 102-103 předpokládá zdroje hluku, ovlivňující venkovní prostor, od vzduchotechnických zařízení. Vzduchotechnická zařízení nepřekročí hodnoty hladin hluku, které jsou stanoveny dle Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  Před započetím užívání stavby bude proveden průkazné měření, které prokáže, že hluk z provozu stacionárních zdrojů nepřekročí v chráněném venkovním prostoru staveb hygienické limity.

Provoz uvnitř objektu nebude zdrojem hluku.

e) protipovodňová opatření.

Protipovodňová opatření se neprovádí, stavba se nenachází v záplavovém území Hodorfského potoka a Rožnovské Bečvy.

## B.3. -  Připojení na technickou infrastrukturu

Pozn. Veškeré stavební a inženýrské objekty řešené v DUR a DSP se nacházejí na pozemcích    investora. Nepřesahují a ani nezasahují na jiné sousední pozemky jiných vlastníků.

### Přípojení na rozvody VN, NN

IO  106.1,  IO  106.2, IO  101 , IO 107, IO  201, IO  203, IO 108 Přeložka sdělovacího kabelu O2 (tyto IO vyjmuty z DSP-  objekty povoleny v rámci UR z dne 20.4.2016, č.j. MeÚ-RpR/13681/2016)

#### Kanalizace splašková

(vyjmuto z DSP-  objekt povolen v rámci UR z dne 20.4.2016, č.j. MeÚ-RpR/13681/2016)

#### Kanalizace dešťová

(vyjmuto z DSP-  objekt povolen v rámci UR z dne 20.4.2016, č.j. MeÚ-RpR/13681/2016)

#### Plynovod

(vyjmuto z DSP-  objekt povolen v rámci UR z dne 20.4.2016, č.j. MeÚ-RpR/13681/2016)

#### Vodovod

(vyjmuto z DSP-  objekt povolen v rámci UR z dne 20.4.2016, č.j. MeÚ-RpR/13681/2016)

## B.4 - Dopravní řešení

### 1.7.3 Popis dopravního řešení, napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

Dopravní komunikační systém řešeného multifunkčního areálu je napojen na stávající vozovku MK v ulici Sídlištní. Areálová komunikace (SO 104, SO 209) je navržena jako obslužná místní komunikace dle ČSN 73 6110. Jedná se o jednopruhovou obousměrnou silniční komunikaci s úvratí pro možnost otočení malého nákladního vozidla. Navržená volná šířka areálové vozovky, ohraničená betonovými silničními obrubníky, je 3,00m.

### Chodníkové plochy (SO 104 a SO 209)

Veřejné a areálové chodníky (SO 104 a SO 209) řešené pro potřeby multifunkčního areálu zajišťující přístup k jednotlivým vstupům do objektů  SO 101 a SO 102 budou v minimální šířce od 1,50m. Příčný sklon těchto chodníků je navržen 2,00%.

Odvodnění chodníků je navrženo buď přes zapuštěný prefa betonový obrubník volně do travnatého terénu a nebo na přilehlou vozovku.

Pochůzí plochy budou navrženy s povrchem z betonové prefa dlažby. V místech přecházení chodců přes  vozovku je dlážděný chodník řešen v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.  jako bezbariérový, tzn. že výškové rozdíly přechodů z vozovky na chodník jsou sníženy na 2cm. V místě navrženého přecházení chodců přes asfaltovou vozovku je nutno provést v betonové dlažbě chodníků standartní hmatové úpravy dle ČSN 73 6110 str. 72 a 73 - varovný pás a signální pás dle požadavku vyhlášky č. 398/2001 Sb. Je to zvláštní forma umělé vodicí linie ohraničující místo, které je pro osoby se zrakovým postižením trvale nepřístupné nebo nebezpečné, zejména hmatově definuje rozhraní mezi chodníkem a vozovkou v místě sníženého obrubníku 15/25cm (tento pás je navržen po celé délce snížené hrany obrubníku až do rozdílu hran 80mm). Varovný pás má navrženou šířku 400mm a jeho povrch má nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu odlišující se od okolí - musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem. V projektu je řešena zámková dlažba červená kontrastní s výstupky splňující požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.  Požadavky na materiál pro hmatové prvky řeší nařízení vlády č. 163 / 2002 Sb. a technické návody TZÚS 12.03.04 až 06.

V místě pro přecházení přes vozovku místní silniční komunikace nebude instalováno speciální nasvětlení přechodu – malá intenzita chodců, dostatečný rozhled a blízkost nově navrženého veřejné osvětlení.

Povrch chodníkových ploch bude navržen rovný, neklouzavý, zpevněný a umožňuje bezpečné pojíždění osob ZTP na invalidním vozíku. Je navržena plošná betonová dlažba tl. 80mm a barvy přírodní šedé. Při volbě materiálu pro dlážděný povrch se v předkládaném projektu zohlednily požadavky osob se sníženou schopností pohybu a orientace. Skladba konstrukce vozovky bude navržena na možný pojezd údržbových vozidel. Konstrukce dlážděných chodníkových ploch je navržena na minimální požadovanou hodnotu modulu přetvárnosti podložní zeminy (zemní pláně)   Edef,2=30,00MPa.

Přístupový chodník je ohraničen ze strany zeleně betonovým chodníkovým obrubníkem 5/20cm, kladeným  do betonového lože C 16/20. Zahradní obrubník bude ne jedné straně vysunut + 60mm nad niveletu chodníkové dlažby – tvoří vodicí linie dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. O obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Stávající chodník podél místní komunikace na ulici Sídlištní bude v  délce 50bm zrušen a nahrazen rozebíratelnou dlážděnou plochou parkoviště přístupné z místní komunikace.Nový(náhradní) chodník bude realizován jako součást parkoviště po jeho celé délce.

Přístupové schodiště

Jedná se o monolitická betonové schodiště , které umožní přístup pěších z prostoru ulice Sídlištní k objektům SO 101, SO 102 a SO 103.  Je navrženo jako monolitické betonové schodiště, které má 6 stupňů o rozměru 160/320mm. Nosná betonová konstrukce venkovního schodiště je řešena pomocí základu z monolitického betonu – beton ČSN 206-1 : C 25/30 – XF3 – Cl 0,20 – Dmax 22 – S3 .

Betonová deska bude vyztužena při spodním okraji svařovanou sítí. Vzhledem k základovým poměrům je navrženo betonování základu na zhutněný polštář ze štěrkopísku tl. 200mm.  Schodiště budou lemována po stranách zídkami z pohledového betonu tl. 200mm, vytuženými svařovanými sítěmi.  Viditelné části budou opatřeny cementovou omítkou hladkou. Nášlapná plocha bude ve sklonu min. 2%. Schodiště bude betonováno na podklad ze štěrkopísku tl. 200mm.

Schodiště bude opatřeno dvoutrubkovým ochranným ocelovým zábradlím výšky 1,10m. Na horní hranu bočních zídek budou přišrubovány kotevní desky z plechu a na ně přivařeno ochranné zábradlí z žárově zinkovaných ocelových trubek. Ochranné zábradlí bude v souladu s ČSN 74 3305. Zábradelní svislá výplň bude mít mezeru max. 80mm.

Celková plocha navržených chodníků:                cca. 262 m2

### Chodníkové plochy okolo venkovních bazénů (SO 207)

Jedná se o veškeré zpevněné plochy v oploceném areálu venkovního bazénu. Některé zpevněné plochy mohou být příležitostně pojížděný malou technikou při údržbě.

Vnitřní chodníky a zpevněné plochy u brodítek jsou navrženy jako dlážděné z betonové plošné dlažby 600/400/50mm, kladených do pískového lože na podkladní stmelené vrstvy. Návrh projektanta je barva mrazuvzdorné dlažby přírodní šedá.

Prostor pod venkovním tobogánem je navržen z kamenných vyosévek.

Lemování areálových zpevněných ploch je navrženo pomocí zapuštěných prefa betonových obrubníků 5/20cm v barvě přírodní šedé.

Příčný sklon pochůzích ploch bude:

- v prostoru bazénů je jednostranný min.1,00% ve směru od okraje bazénu do volných ploch,

- u ostatních zpevněných ploch je jednostranný min.1,00%  směrem do travnatých ploch.

Skladba konstrukce zpevněných ploch byla navržena na možný pojezd vozidly údržby do 3,5 t (malé nákladní vozidla).

Povrchová voda, případně vystříkaná voda z okolí bazénu odteče přes zapuštěný betonový chodníkový obrubník volně do okolního travnatého terénu nebo bude zachycena liniovými žlaby s roštem z nerezové oceli, popř. roštem z umělé hmoty.

Přístupové schodiště

Jedná se o monolitická betonové schodiště šířky 1,20m, které umožní přístup pěších z prostoru venkovního bazénu na terasu na střeše.  Je navrženo jako monolitické betonové schodiště, které má 18stupňů o rozměru 160/320mm. Nosná betonová konstrukce venkovního schodiště je řešena pomocí základu z monolitického betonu – beton ČSN 206-1 : C 25/30 – XF3 – Cl 0,20 – Dmax 22 – S3 .

Betonová deska bude vyztužena při spodním okraji svařovanou sítí. Vzhledem k základovým poměrům je navrženo betonování základu na zhutněný polštář ze štěrkopísku tl. 200mm.  Schodiště budou lemována po stranách zídkami z pohledového betonu tl. 200mm, vytuženými svařovanými sítěmi.  Viditelné části budou opatřeny cementovou omítkou hladkou. Nášlapná plocha bude ve sklonu min. 2%. Schodiště bude betonováno na podklad ze štěrkopísku tl. 200mm.

Schodiště bude opatřeno dvoutrubkovým ochranným ocelovým zábradlím výšky 1,10m. Na horní hranu bočních zídek budou přišrubovány kotevní desky z plechu a na ně přivařeno ochranné zábradlí z žárově zinkovaných ocelových trubek. Ochranné zábradlí bude v souladu s ČSN 74 3305. Zábradelní svislá výplň bude mít mezeru max. 80mm.

Celková plocha navržených chodníků:                                cca. 1350 m2

Celková plocha navržených kamenných výsivek:                cca. 100 m2

Související objekty:

SO 104 – Zpevněné plochy

SO 104.2- Areálové zpevněné plochy

Plocha:  349 m2

Umístnění na pozemcích:

p.č. 942,943,944,864,947,941/1,5401/1 – vlastník město Zubří

SO 207 – Čistá zpevněná plocha okolo bazénu včetně brodítek

Plocha:  1450 m2

Umístnění na pozemcích:

p.č. 943,944 – vlastník město Zubří

SO 209 – Venkovní zpevněné plochy

Plocha:  310 m2

Umístnění na pozemcích:

p.č. 941/1,944 – vlastník město Zubří

### Doprava v klidu-řešeno a povoleno v rámci UR z dne 20.4.2016, č.j. MeÚ-RpR/13681/2016

### 1.7.8  Oplocení

(vyjmuto z DSP-objekt povolen v rámci UR z dne 20.4.2016, č.j. MeÚ-RpR/13681/2016)

## B.5. -  Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav , oplocení

#### Terénní a sadové úpravy

### Terénní úpravy, vegetace a zeleň

(vyjmuto z DSP-objekt povolen v rámci UR z dne 20.4.2016, č.j. MeÚ-RpR/13681/2016)

## B.6. -  Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

### Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Navržený areál nebude mít výrazné negativní vlivy na okolní životní prostředí.Hlavními vlivy záměry jsou vlivy v důsledku hluku,znečištění ovzduší,produkce odpadních vod.Vzhledem k minimalizaci vlivu na stávající situaci v oblasti hluku a ovzduší a vzhledem k využívání moderních zařízení a technologií,které splnují veškeré hygienické požadavky, bude negativní vliv stavby na ovzduší a zdraví osob vyloučen.

Negativní vlivy na životní prostředí budou nízké a pod příslušnými legislativními limity.Stavba naopak bude sloužit k rekreaci , sportu ,regeneraci osob a její realizace předpokládá pozitivní vlivy na zdraví obyvatel

#### Ochrana proti hluku a vibracím

Navržená vzduchotechnická zařízení respektují Nařízení vlády ČR č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dle nařízení vlády č. 272/2011Sb. nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku 40dB + příslušná korekce dle přílohy č.2 tohoto nařízení.

Do přívodního a odsávacího potrubí budou vloženy absorpční tlumiče hluku. Větrací jednotky a ventilátory budou napojeny na potrubí přes tlumicí vložky, aby se zamezilo přenosu vibrací do potrubních tras. Při provozu vzduchotechniky bude hluk na sacích a výfukových žaluziích a na střeše objektu, kde budou použity i výfukové hlavice, minimální a bude v rozmezí LA = 40 – 45 dB(A) ve vzdálenosti 1 m od zařízení (hladina akustického tlaku). Venkovní kondenzační jednotky, umístěné na střeše objektu restaurace a služeb, nepřekročí hodnotu hladiny akustického tlaku LA = 46 dB(A) ve vzdálenosti 2 m od jednotek. Podrobné výpočty hluku, vznikajícího ze vzduchotechnických zařízení jsou doloženy v části E-Dokladová část. Dle nařízení vlády č. 272/2011 z 24. 8. 2011 o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nebude v chráněném venkovním prostoru překročena ekvivalentní hladina akustického tlaku A LAeq,T = 50 dB(A).

Předpokládá se, že doba provozu areálu (objekt bazénu, objekt restaurace a služeb) bude pouze v denních hodinách, t. j. od 6:00 do 22:00 hod.

Zdravotně bezpečnostní část

Při realizaci díla a dále provozu, údržbě a servisu VZT zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající z platných právních předpisů, norem a návodů jednotlivých elementů.

Životní prostředí

Projektovaná zařízení splňují nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Zařízení jsou navržena tak, aby jejím provozem byl minimalizován negativní vliv na všechny složky životního prostředí. Veškeré odpady při výrobě, montáži i provozu budou shromažďovány, skladovány, tříděny a likvidovány s ohledem na možnost recyklace.

#### Ochrana prostředí

Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Zdrojem znečištování ovzduší bude centrální plynová kotelna a kogenerace a dále navazující automobilová doprava na místních komunikacích a navrhovaných parkovacích stáních.Provoz vnitřních a venkovních bazénů ovlivní venkovní ovzduší velmi nepatrně.

Celkově lze z hlediska vlivů na ovzduší a z hlediska vlivu na obyvatelstvo záměr výstavby a provoz v daných místních podmínkách označit za přijatelný a vyhovující platné legislativě v oblasti ochrany ovzduší.

#### Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod

Vzhledem k charakteru záměru budou provozem produkovány pouze splaškové odpadní vody z využívání sociálního zařízení(WC,sprchy) a dále z bazénové technologie.Předpokládá se recirkulace odpadních vod z bazénu s cílem minimalizace množství odpadních vod.Odpouštěná voda ze systému bazénu bude použita též na praní filtrů.Před celkovým vypuštěním bude bazénová voda vždy ponechána odstát,aby neobsahovala vyšší hodnoty chloru.Budou dodrženy kvalitativní hodnoty vypouštěných vod.Vliv stavby na okolí je zde možno spatřovat především v produkci odpadních vod  - ty budou odváděny pomocí přípojek do veřejné jednotné kanalizace.

Deštové odpadní vody jsou tvořeny všemi druhy atmosférických srážek spadlých na povrch odkanalizovaného území,které po povrchu odtékají do stok.Nově navržené objekty budou produkovat deštové odpadní vody ze střech objektu i ze zpevněných ploch parkovišt a komunikací. Deštové vody ze zpevněných ploch a parkovišt budou vzhledem rozsahu svedeny do okolních nezpevněných ploch.Čisté deštové vody ze střech budou sváděny pomocí přípojek do akumulačních retenčních nádrží a přepad do veřejné jednotné kanalizace. Oproti stávajícímu stavu povrchů řešené plochy,se však nepředpokládá výrazná změna v množství deštových odpadních vod.

#### Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití (recyklace)

Nakládání s odpady

Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu s platnými předpisy, a to zejména:

- zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech

- vyhláškou č. 376/2001 Sb , o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

- vyhláškou č. 381/2001 Sb.,  kterou se stanoví katalog odpadů a další seznamy odpadů

- vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady

- zákonem č. 356/2003 Sb.,o chemických látkách a chemických přípravcích

a dalšími předpisy a platnými normami.

zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.

Nakládání s odpady bude řešeno v souladu se zákonem o odpadech, tj. shromažďováním, tříděním, skladováním na vyhrazených místech a zneškodněním. Z odpadového hospodářství centra budou předávány odpady na základě smluvních vztahů pouze oprávněným osobám.

Bilance  odpadů-odpadové hospodářství

Při výstavbě a  provozu hodnoceného záměru, event. při odstraňování existujících staveb mohou vznikat odpady různých skupin a druhů. Bude se jednat jak o odpady  kategorie „odpady ostatní“ (O) tak o odpady kategorie „nebezpečný odpad“ (N).

Nakládání s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) a jeho prováděcími předpisy.

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Na nakládání s nebezpečnými odpady se dále přiměřeně vztahuje i zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.

Odpadní vody vznikají:

A) při regeneraci náplní filtračních jednotek - Kvalita filtrace je závislá na pravidelném zpětném proplachu pískové filtrační vrstvy, kdy jsou zachycené nečistoty vyplavovány bazénovou vodou do kanalizace. Kvalita prací vody je shodná s parametry vody v bazénu a má hodnoty dle vyhlášky 146/2004 ve znění novelizace č. 97/2014 a obsahuje nečistoty zachycené při filtraci. Toto znečištění je největší při začátku praní a postupně se snižuje. Hodnota tohoto znečištění je dána četností praní (cca 2 – 3 x týdně) v množství max. 50 m3/den. Tato voda bude svedena do stávající splaškové kanalizace. Dá se předpokládat, že kvalita odtékající odpadní vody bude mít následující ukazatele:

První podíl prací vody		         Průměr první poloviny									                                       prací vody

max.					průměr

CHSKCr			580 mg/l				250 mg/l

NL				500 mg/l				200 mg/l

BSK5 	                                  	 250 mg/l				120 mg/l

Nc				  15 mg/l				  10 mg/l

Pc 				    2 mg/l				 1,3 mg/l

Extrahovatelné látky		  75 mg/l 				  50 mg/l

B) odpouštěním části vodního obsahu při denní výměně vody - Množství ředicí vody je dáno návštěvností v požadovaném množství 30 l, 45 l nebo 60 l /osoba/den. Tato voda bude použita pro praní filtrů.

C) vypouštění bazénu - bude provedeno postupně po dechloraci (bazén se nechá bez dávkování Cl a po snížení obsahu Cl na hodnotu 0 bude vypuštěn). Tato voda bude vypuštěna do kanalizace

Bilance  odpadů-odpadové hospodářství

Během provozu   vznikají běžné komunální odpady – podmínky pro  jeho svoz a likvidaci má provozovatel smluvně řešeny s jednotlivými zpracovateli a likvidátory odpadů. Totéž platí i pro likvidaci splaškových odpadních vod z hygienických zařízení a úpravny vody napojených na ČOV Zubří.

Hlavní provoz  je uzavřený cirkulační okruh bazénové vody, která je průběžně monitorována a upravována podle hygienických podmínek. Jeho předepsané doplňování vodou pitnou nahrazuje současně přirozený úbytek vlivem odparu a běžných ztrát. Stavební provedení a použitá technologie omezuje vypouštění na nezbytné provozní minimum.

Použitá technologie úpravy vody pracuje s chemickými prostředky. Tyto budou beze zbytku postupně spotřebovávány. Část používaných obalů je vratná, zbytek má charakter běžného komunálního odpadu (plastové a papírové pytle) nevyžadující žádná zvláštní opatření.

Odpady budou průběžně shromažďovány, evidovány a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými předpisy, a to zejména:

Nakládání s odpady se v České republice řídí ustanovením zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) a jeho prováděcími předpisy.

S legislativou odpadového hospodářství úzce souvisí legislativní předpisy platné v oblasti nakládání s obaly, které jsou stanoveny zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech) a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Na nakládání s nebezpečnými odpady se dále přiměřeně vztahuje i zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích.

Odpady budou shromažďovány a tříděny podle druhů na vyhrazených místech a pravidelně odváženy smluvními firmami.

Jedná se o tříděný odpad pro odvoz nákladními vozidly  a směsný komunální odpad pro uložení do kontejnerů určených pro tento druh odpadu. Vyhrazené stanoviště těchto kontejnerů o rozměrech cca 5x1.2m je u  vedlejšího vstupu do SO 102. Kapacita stanoviště je  1 ks kontejneru o obsahu 1100 l a  2 ks kontejnerů o obsahu 200 l na tříděný odpad. Provozovatel má uzavřeny smlouvy s odb. firmami zabývajícími se likvidací jednotlivých druhů odpadů. Při  provozu budou vznikat zejména následující druhy odpadů:

Kat. č.     	Název odpadů			                                 Kategorie	     Předp.zp.znešk.

19 09 01           Pevné odpady z primárního čistění vody (filtry)                          smluvní odběratel

20                 KOMUNÁLNÍ ODPADY

20 01                Složky z odděleného sběru

20 01 01	Papír, lepenka							    smluvní odběratel

20 01 02	Sklo								    smluvní odběratel

20 01 21*	Zářivky 				       	                                   N     smluvní odběratel

20 01 39	Plasty 							                 smluvní odběratel

20 02 01          Biologicky rozl.odpad (tráva)                                                                    sml.odběratel

20 03               Ostatní komunální odpad                                                                          skládka

20 03 01	Směsný komunální odpad				                              skládka

20 03 03	Uliční smetky      					                              skládka

Max. produk. množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Bude se jednat  o odpady, které vzniknou při demolici, realizaci či rekonstrukci SO 02. Část vznikajících materiálů je možno využít v souladu s výše uvedenými požadavky zákona o odpadech a to jako vhodné recykláty na téže stavbě nebo na stavbách jiných (odpady katalog. č. 17 01 01 – beton, 17 05 04 – zemina a kamení) při dodržení podmínky vhodnosti použití předmětných odpadů jako materiálu. Je však třeba vždy splnit podmínku, že s odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech (předání odpadů pouze oprávněným osobám).  Při výstavbě budou vznikat odpady různých skupin a druhů dle „Katalogu odpadů“.  Následující   tabulka    uvádí   přehled   předpokládaných odpadů vznikajících při výstavbě.

Dodavatel stavby musí během stavebních prací zajistit kontrolu nakládání s odpady a údržbu stavebních strojů. Pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby (kontejneru). Pod stacionárními stavebními mechanismy bude umístěna olejová vana na zachycení unikajících olejů.   Stavební   suť   bude  v maximální možné míře recyklována, s přebytečnými zeminami bude   nakládáno  dle  dispozic nebo   se  souhlasem kompetentních orgánů. Při kolaudačním řízení předloží dodavatel stavby doklady o způsobu likvidace odpadů.

Orientační přehled odpadů vznikajících při výstavbě

| Katalogové číslo | Název druhu odpadu | Kategorie odpadu | Očekávané množství v t |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv | O | 0,5 |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly | O | 0,3 |
| 15 01 02 | Plastové obaly | O | 0,2 |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly | O | 0,5 |
| 15 01 06 | Směsné obaly | O | 0,1 |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály | O | 0,01 |
| 17 01 01 | Beton | O | 200 |
| 17 01 02 | Cihla | O | 10 |
| 17 01 03 | Keramika | O | 5 |
| 17 01 07 | netříděná stavební hmota | O | 50 |
| 17 02 01 | Dřevo | O | 1 |
| 17 02 02 | odpadní sklo | O | 0,5 |
| 17 02 03 | odpadní plast | O | 0,1 |
| 17 04 05 | železo a ocel | O | 1 |
| 17 04 07 | směs kovů | O | 0,1 |
| 17 04 11 | Odpad kabelů | O | 0,1 |
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod 17 05 03 | O | 1800 |
| 17 06 04 | izolační materiály | O | 0,5 |
| 20 01 21 | Zářivky a jiný odpad se rtutí | N | 50 ks |
| 20 01 39 | Plasty | O | 0,2 |

Nakládání s nebezpečnými látkami

Kromě obecně platných pravidel bezpečné práce obsluhujících pracovníků a zajištění provozní bezpečnosti při užívání zařízení bazénu a povinností uvedených v předchozích kapitolách je nutno dodržovat následující zásady.

- Revize technologických zařízení budou prováděny 1 x ročně, správná funkce a kontrola zařízení trvalou obsluhou nepřetržitě.

- Chemikálie používané pro úpravu vody jsou žíravinami, a proto je nutno při manipulaci s nimi postupovat velmi opatrně s předepsanými ochrannými prostředky

- Do prostoru úpravny vody je zakázán vstup nepovolaných osob a dětí

- Je nepřípustné provozování bazénů bez denního napouštění předepsaného množství ředicí vody

- Je nepřípustné provozování bazénu při nedodržení limitů znečištění ve vypouštěné odpadní vodě stanovených vodohospodářským rozhodnutím

- Při práci s chemikáliemi používat předepsané ochranné prostředky

- Při práci, která je spojena s rizikem poškození zdraví si vyžádat pomoc další osoby (vstup do strojovny při úniku chemikálií, revize akumulační jímky apod.)

- Žádné chemikálie nesmí být vylévány do kanalizace

Při provozu záměru se nepředpokládá skladování, používání či jiné nakládání se zvlášť nebezpečnými  látkami ve smyslu ustanovení §39 zákona č. 254/2001 Sb.(vodní zákon).

V rámci bouracích prací je uvažováno s odbouráním části stávajících van bazénů.  Vlivy realizace záměru na půdu jsou velmi nízké a málo významné.

### Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stavba svým rozsahem nemá zásadní vliv na ochranu přírody a krajiny .

Vliv na horninové prostředí a přírodní zdroje

Do dotčeného území nezasahují žádná sesuvná území, výhradní ložiska, chráněná

ložisková území, poddolovaná území či dobývací prostory. V souvislosti s provozem záměru tak nedojde k významným změnám geologických podmínek či horninového podloží. Realizací záměru se nepředpokládá narušení horninového podloží ani přírodních zdrojů.

Vliv na faunu a flóru

Realizací záměru nedojde k významným negativním vlivům na místní faunu a flóru.

Vliv na krajinný ráz, kulturní památky a hmotný majetek

Záměr nebude lokálně znamenat žádný zásah do vzhledu okolní zástavby a krajinného

rázu dané oblasti.  Přímo v lokalitě záměru není dosud zaregistrován ani jeden významný krajinný prvek.

Realizace záměru  nebude mít vliv na okolní hmotný majetek.

Umístění a charakter popisovaného záměru poukazuje na to, že krajinný ráz, krajinné

prvky, kulturní památky a hmotný majetek jím nemohou být významně ovlivněny.

### Vliv na soustavu chráněných území Nátura 2000

Nemá vliv na soustavu chráněných území.

### Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Navrhovaný objekt nevyžaduje posouzení z hlediska požadavků zákona č.100/2001 Sb. Není tudiž navrženo.

### Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Žádna navrhovaná ochranná pásma, kromě ochranného pásma inženýrských sítí, se v dané lokalitě nenavrhují.

1.10.    B.7. – Ochrana obyvatelstva

Předmětná stavba svým charakterem, umístněním a předpokládaným provozem není vhodným ani improvizovaným úkrytem pro obyvatelstvo. Technické zadání ani konstrukce a dispoziční řešení neumožnuje plnění podmínek paragrafu 22, Vyhlášky MV k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva(zák.č.380/2002sb.)

## 1.11.   B.8. -  Zásady organizace výstavby

1.Údaje o staveništi

1.1  Seznam stavenišť

1.1.1 Staveniště hlavní

1.1.2 Staveniště trasová

1.2 Situování stavenišť, rozsah a stav stavenišť

1.2.1 Staveniště hlavní

Staveniště se nachází na katastrálním území obce Zubří. Je situováno v prostoru mezi ul.Sídlištní a ul.Sídliště 6.května a areálem hřiště.Území je v současné době volné nezastavěné kromě objektu stávající nefunkční provozní budovy venkovního koupaliště a nefunkčních bazénových van.Lokalita je vybavena veškerými potřebnými inž.sítěmi a dopravně je možné ji napojit s místní komunikace ul. Sídlištní. Novou zástavbu tvoří objekty Vnitřního bazénu pro školy a veřejnost s provozem wellness a s provozem bufetu s kuželnou a venkovní nerezové bazény se zázemím  s příslušnou infrastrukturou a zpevněnýmí plochami a parkovišti. V současné době je pozemek  částečně volný  a částečně zastavěný objekty nefunkčního venkovního koupaliště.V rámci objektu SO 101 SO 201 –Přípravy území budou objekty sbourány a odvezeny na  nejbližší skládku- popřípadě recykláž bude použit na zásypy stávajících nefunkčních bazénových van.

Terén je rovinatý.

1.2.2 Staveniště trasová-dočasná

Budou zajišťovat realizaci liniových objektů vně obvodu staveniště hlavního- liniová staveniště řešena  a povolena v rámci UR.:

1.3 Uvolnění staveniště

1.3.1 Investor předá dodavateli staveniště nejméně 2 měsíce před zahájením výstavby na tom kterém staveništi – prosté po celou dobu výstavby nároků 3.osoby.

1.4 Předpokládané úpravy a oplocení staveniště

Staveniště bude oploceno oplocením :

- na JJV straně směrem k ul.Sídlištní neprůhledným  cca 2m vysokým oplocením

- ostatní oplocení bude průhledné

1.5 Trvalé deponie a mezideponie

1.5.1 Skládka přebytečné zeminy a suti

- 	Přebytečná zemina bude odvezena na  nejbližší skládku např.Asompo a.s popřípadě TS Valašské meziříčí ve vzdálenosti do 5 - 20 km od místa stavby.

1.5.2 Mezideponie zeminy pro zpětné zásypy

Bude umístěna na volném prostranství části  pozemku 941/1 ve vlastnictví investora(města Zubří).

1.6 Příjezd na staveniště

Dopravní napojení staveniště je zajištěno po stávající síti místních komunikací k ulici Sídlištní a pak odbočením do prostoru staveniště.

2. Významné sítě technické infrastruktury

Předmětné území je vázáno na vnější silniční síť. Staveniště nijak neovlivňuje ani nezasahuje do technické infrastruktury vně staveniště.

Nezasahuje ani do ochranných nebo bezpečnostních pásem venkovní infrastruktury vyjma ochranného pásma veřejných komunikací a ochranného pásma středotlakého plynovodu.

3. Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště.

3.1 Voda

Pro potřeby výstavby a sociálního zařízení bude voda zajištěna napojením na část přípojky vodovodu  vybudovanou při zahájení výstavby (přípojka vody povolena v rámci UR).

3.2 Elektrická energie

Generální dodavatel požádá provozovatele DS el.energie(ČEZ) nejpozději dva měsíce před zahájením výstavby o připojení staveništní elektriky a provozovatel DS mu sdělí dle velikosti přípojného elektroměru místo napojení

Požadovaný příkon s přihlédnutím k soudobosti bude 100 kW.

3.1-3.2

Voda i elektrická energie budou odebírány přes vlastní měření dodavatele.

3.3 Odvodnění staveniště

Od případné povrchové vody budou staveniště odvodněna do stávající kanalizace, případně na terén.

4. Úpravy z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, včetně nutných úprav pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

Ve vlastním procesu výstavby nebudou prováděny dočasné úpravy pro využití těchto osob. Nelze je na stavbě zaměstnat.

5. Uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany veřejných zájmů.

Vzhledem k faktu, že staveniště hlavní, ani plochy zařízení staveniště nebudou zasahovat mimo oplocený areál staveniště nemá veřejný vliv na uspořádání staveniště ani na jeho bezpečnost a naopak.

6. Organizace stavby

Zhotovitel stavby si opatří veškeré provozní hmoty, spotřební materiál, speciální nářadí a zařízení, ochranné pomůcky, bezpečnostní vybavení a vše další potřebné pro vybavení staveniště a pro vlastní realizaci díla. Zhotovitel zpracuje v závazné projektové dokumentaci detaily své staveništní organizace před započetím prací na staveništi.

Na staveništi budou umístěny sklady drobných nástrojů.

7. Zařízení staveniště

7.1 Stavba bude dodavatelsky zajištěna.

7.2 Příprava a zařízení staveniště

V rámci přípravy stavby je zadavatel stavby povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště v souladu se z.č. 309/2006 Sb. V souladu s tímto zákonem zajistí výkon koordinátora BOZP na staveništi.

Zhotovitel připraví v následné PD, v rámci přípravy stavby, výkresovou dokumentaci s upřesněným návrhem rozmístění vybavení staveniště (sociální a sanitární vybavení, kanceláře, komunikace, parkovací plochy apod.) s vyznačením rozměrů mobilních buněk a skladovacích prostor. Výkresová dokumentace bude doplněna příslušným časovým plánem a bude podléhat schválení objednatele. Zhotovitel je zodpovědný za obstarání všech potřebných povolení pro výstavbu dočasných staveb.

Vybavení staveniště bude řádně udržováno a jednotlivé oblasti budou označeny podle schválené dokumentace.

Případné prostory vybavení staveniště budou upraveny na výškovou kótu opatřeny řádným odvodněním, napojeným na dohodnutá místa.

Zhotovitel zpracuje základní údaje o organizaci výstavby a montáží (vybavení staveniště, počty pracovníků, zvláštní opatření) včetně popisu postupu montáže a časového plánu rozhodujících dodávek a činností. Umožní výkon institutu koordinátora BOZP.

Pro uvolnění staveniště je třeba vyprázdnit a vyčistit vnitřní a vnější prostory, využívané nebo zasažené výstavbou, v potřebném rozsahu.

Zhotovitel předloží detaily své staveništní organizace před započetím prací na staveništi.

Zhotovitel zajistí účinné vedení stavby během realizace včetně všech dočasných staveb a opatření. Práce budou probíhat podle schváleného Časového plánu, který bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Odpovídající dokumentace bude kompletní, včetně změn rozmístění zařízení staveniště a detailního harmonogramu činností, zpracovávaného formou síťového grafu.

Zhotovitel opatří veškeré provozní hmoty, spotřební materiál, speciální nářadí a zařízení, ochranné pomůcky, bezpečnostní vybavení a vše další, potřebné pro vybavení staveniště.

Zhotovitel zařídí na své náklady řádné skladování dopraveného zařízení a materiálu na staveništi až po dobu jeho montáže. Způsob skladování bude respektovat druh zařízení.

Zhotovitel při realizaci díla bude původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, včetně komunálních odpadů a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů, ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho prováděcích právních předpisů a právních předpisů s ním souvisejících. Vyjma druhotných surovin, které zůstávají majetkem objednatele.

7.3 Zásady řešení zařízení staveniště

7.3.1 Vybavení stavenišť bude řádně udržováno a jednotlivé oblasti budou označeny a zabezpečeny podle schválené dokumentace.

7.3.2 Podle potřeby zařídí zhotovitel jednotně stravování svého personálu a personálu svých subdodavatelů.

7.3.3 Po dokončení stavby se do 1 měsíce odstraní dočasné stavby a plochy zařízení stavenišť budou uvedeny do původního stavu.

7.3.4 Na staveniště bude podle potřeby zřízeno telefonní spojení se střediskem první pomoci nebo se jinak vhodně zajistí rychlé poskytnutí první pomoci.

7.3.5 Zhotovitel je zodpovědný za zabezpečení stavenišť a skladů. V rámci přípravné dokumentace zpracuje plán tohoto zabezpečení. Zhotovitel je zodpovědný za svůj majetek na staveništi a na přístupových cestách.

7.3.6 Po dopravě na staveniště bude zařízení uloženo přímo na připravený základ, nebo složeno v dohodnutém odkládacím prostoru.

7.3.7 Pro demoliční práce budou zčásti použity mobilní mechanizmy. Svislá doprava bude zajištěna v tomto případě stacionárním jeřábem LIEBHERR 42K.1 nebo JVS jeřáby TEREX – CTT 161-6, fasádními vrátky a stavebními výtahy.

7.3.8 Ubytování pracovníků

- Předpokládá se, že část pracovníků budou místní nebo dojíždějící

- Zbývající část pracovníků bude ubytována buď v nejbližší ubytovně

nebo ve veřejných ubytovacích zařízeních.

  - Využití stávajících a nových objektů pro účely zařízení staveniště

Pro stavbu budou využity tyto dosavadní objekty:

- příjezdové komunikace

- zdroje elektrické energie a vody

- kanalizace

- ubytovací zařízení dodavatele, investora nebo veřejná ubytovací

zařízení

- zdravotnické středisko

Nově vybudované objekty nelze pro účely zařízení staveniště využít.

7.5 Skladové a výrobní plochy

Tyto plochy se předpokládá soustředit na plochy přilehlé k budoucímu objektu zevnitř staveniště.

Prostory staveniště jsou dostatečné. Na staveništi budou uloženy nezbytné materiály. Předpokládá se kontinuální přeprava. Pro uložení ostatních materiálů budou využity volné plochy staveniště.

## 8. Rozhodující termíny stavby

## Stavba a její stavební objekty (SO)  a  technologická zařízení (PS) nebudou členěny na etapy.

| Popis činnosti | Předpokládaný datum | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby | 10/2016 |  |
| Výběrové řízení stavby | 11/2016-12/2016 |  |
| Podpis SoD s vybraným zhotovitelem stavby | Od 1.12. 2016 do 15.12. 2016 |  |
| Zahájení výstavby | 01/2017 | Výkon AD CTPG |
| Stavební připravenost pro montáž bazénové technologie a nerezových bazénů | 1.8. 2017 | Výkon AD CTPG |
| Zkušební provoz , odstranění závad | 1.4.2018-15.5.2018 | Výkon AD CTPG |
| Kolaudace a uvedení do trvalého provozu | Cca od 30.5.2018 | Předpoklad ukončení výkonu AD CTPG |

## Předpokládané termíny zahájení  výstavby budou upřesněny investorem v průběhu stavebně -povolovacího řízení.  Zahájení  stavby je plánováno na cca 01/2017 , dokončení na cca  05/2018-06/2018. Podrobný harmonogram prací bude součástí dodavatelské dokumentace vybraného zhotovitele

## Orientační plán kontrolních prohlídek stavby

Realizace stavby bude kontrolována a projednávána s příslušnými zástupci dotčených orgánů státní správy ve stanovených úsecích stavebních prací. Kontrolní prohlídky budou provedeny tak, aby byla zjištěna kontrola:

  - Po demolici části stávajících baz. van a provedení výkopových prací

  - Po provedení hrubých prací HSV a PSV

  - Po kompletaci HSV a PSV

  - Závěrečná kontrolní prohlídka před kolaudací stavby - po vyklizení staveniště a uvedení stavby do  zkušebního provozu.

Přesný časový plán návrhu kontrolních prohlídek stavby bude zpracován po dohodě mezi investorem a zhotovitelem stavby v době, kdy bude znám konkrétní termín zahájení a ukončení stavby. Termíny kontrolních prohlídek stavby budou určeny na základě časového harmonogramu stavebních prací, který předloží zhotovitel stavby zástupci investora a zástupci státního stavebního dohledu

Zlín 10/2016

Vypracoval:                   Ing.arch. J.Ševčík a kol.