MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ-VNITŘNÍ BAZÉN PRO ŠKOLY      A.č.:  COH/E/201

S PROVOZEM WELESS A PROVOZ BUFETU S DĚT. KOUTKEM      Z .č.:   160416

A KUŽELNOU, VENKOVNÍ BAZÉNY					       Počet stran : 4

## Počet příloh: 1

## Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Stavebník: MĚSTO ZUBŘÍ, U Domoviny 234

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

D.1.4.4 - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA vč. HROMOSVODU A UZEMNĚNÍ

SO 102 - PLAV.BAZÉN PRO ŠKOLY A VREŘEJNOST, S PROVOZEM WELNESS

SO 103 - OBJEKT S PROVOZEM BARU, DĚTSKÝM KOUTKEMA KUŽELNOU

část: Hromosvod

# 1.	Seznam dokumentace

A.č./v.č.

1.1   Technická zpráva 									   COH/E/201

1.2   Seznam prací a dodávek							 	 	  /202

1.3   Základy  - uzemnění									  /203

1.4   Střecha – hromosvod									  /204

Příloha:

Řízení rizika podle ČSN EN 62 305-2 ed.2

# 2.	Úvodní část

2.1  Rozsah projektu

Projekt řeší ochranu budovy objektů SO 102 a SO103 před účinky blesku a ostatními účinky atmosférické elektřiny.

1.2  Použité předpisy a normy

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s předpisy a normami, ČSN a katalogy el. zařízení platnými v době jejího zpracování.

1.3  Podklady pro zpracování projektu

- dokumentace pro realizaci stavby zpracovaná Centroprojektem Zlín v 10/2016

- požadavky ostatních profesí – bazénová technologie, VZT, ZI

1.3  Dokumentace navazuje

-	PD elektroinstalace a provozní rozvod silnoproudu, zpracovaná v CTP 10/2016

# 3.	Základní technické údaje

## 3.1	Prostředí, podklady

| Charakter objektu | - | Objekt je řešen pro odpočinek, relaxaci a sportovní vyžití. Obsahuje vnitřní bazén včetně zázemí šaten, umýváren a toalet. Technické zázemí a zázemí pro personál a vstupní halu společnou pro vnitřní i venkovní bazény. Ze společného zádveří je přístupný provoz bufetu se zázemím a odbytovou částí a dětský hrací koutek. Technologické a technické zázemí pro vnitřní i venkovní bazény je situováno v suterénu. Ve 2.NP jsou navrženy samostatné provozy wellness – provozně provázány s funkcí vnitřních bazénů a nad prostory bufetu je navržen samostatný provoz kuželny. |
| --- | --- | --- |
| Třída LPS Konstrukce objektu | - - - | objekt se zařazuje do třídy III (viz příloha TZ) Fasády jsou tvořeny střídáním plných ploch s prosklenými. Celá stavba je navržena ve tvaru „L“ ve dvou nadzemních podlažích. Objekt obecně je navržen v monolitickém železobetonovém nosném stěnovém systému vč. pilířů. Stropy jsou navrženy jako železobetonové monolit. desky. Ztužení objektu zajišťují monolitické stropy, dále výtahová šachta a schodišťové stěny. Obvodové zdi jsou navrženy jako monolitické železobetonové. Stropy jsou navrženy jako železobetonové monolitické desky. Halový objekt bazénové haly je tvořen vertikální nosnou stěnou v kombinaci s betonovými sloupy. Vodorovná část je navržena pomocí nosných příčných lepených dřevěných nosníků v kombinaci s lepenými dřevěnými vaznicemi. Z hlediska protihlukového bude provedena instalace protihlukového rastrového podhledu. Založení budovy je navrženo plošné. Podsklepená část budovy na základové desce, nepodsklepená část budovy na armovaných základových pasech |
| Rozměry objektu celkem | - | Celkové rozměry objektu 69,4 x 37,6 m. Budova má tvar L a bude rozdělena na 2 dilatační celky. |
| Výška objektu (max.) | - | 8,00 m (skladová část), |
| Krytina střechy | - | V místě bazénové haly jsou navrženy dřevěné lepené vazníky. Materiál: lepené lamelové dřevo GL 28 c, GL 24 h (ztužidla). Konstrukční ocel S355. Ocelová konstrukce zastřešení v exteriéru budovy je navržena z oceli. Sestává z nosných ocelových sloupků, kotvených k základovým prahům dodatečně pomocí chemických kotev. Sloupky zajišťují stabilitu v podélném směru, kotvení musí přenést ohybové účinky. Sloupky budou osazeny šikmo (ve směru rovnoběžném s fasádou budovy). Nad sloupky se provede ocelový průvlak. Celá konstrukce bude zavětrována ve vodorovné rovině a přikotvena ke konstrukci budovy (do žb. konstrukcí). Záklop tvoří OSB deska tl. 24 mm, kladené na příčné dřevěné fošny ze dřeva. |
| Obvodový plášť | - - | je tvořen konstrukčním systému monolitického žb. skeletu doplněného o žb. stěny vápenocementová omítka |
| Druh zeminy | - | hlinito-jílovitá |
| ### Měrný odpor zeminy | - | 100 až 200 ohm.m (informativní údaj) |

## 3.2	Funkční a technické parametry

| Uzemňovací soustava | - | společná, přechodový odpor dovolený - max 2 ohmy |
| --- | --- | --- |
| Spojení s ochrannou soustavou el. zařízení | - | uvnitř objektu SO 102, SO 103 „HOP“ u hl. rozváděče, v rozvodně kogenerace a v podružných rozvaděčích v jednotlivých částech objektů |

# 4.	Popis řešení

| Jímací soustava | - | mřížová vodič AlMgSi  8 mm na podpěrách na ploché střechy v kombinaci s pomocnými jímači. Jímače v rozích objetů je vhodné provést se sklonem tak, aby se do ochranného úhlu dostaly i rohy objektu. V centrální části střechy se umístí tyčové jímače. U vyústění komínů nad úroveň střechy se provede oddálený izolovaný jímač. Kovové pláště komínů se musí připojit na uzemňovací soustavu objektu – řeší pospojování v rámci elektroinstalace. |
| --- | --- | --- |
| Svody strojené | - - | Vodič FeZn  10 mm uložený v ŽB konstrukci obvodových stěn a nosných sloupů, vodivě propojený na tuto konstrukci. Vodič je na straně strojeného uzemnění jímací soustavy ukončen ocelovou destičkou pro napojení vývodů zemnič a z jímacího vedení. vodič AlMgSi  8 mm s izolací uložený v izolační části konstrukce střechy (musí být nehořlavého materiálu do vzdálenosti min 0,5m na každou stranu), propojuje zkušební svorku (na střeše) a vyvedení strojeného zemniče. Pro připojení se použijí certifikované svorky v nerezovém provedení. Průchod vodiče z objektu na střechu se opatří vhodnou izolací proti atmosférickým vlivům. |
| Svody náhodné | - | armování železobetonových sloupů vodivě propojené s armováním ŽB stropů a vzájemně propojené na svodovou soustavu. |
| Zemniče strojené a náhodné | - | pásek FeZn 30x4 mm, drát FeZn 10 mm uložený ve spodní části základové desky a základového pasu. Na strojený zemnič se vodivě napojí veškeré kovové konstrukce stavby, technologie a ostatních zařízení. Připojování se provede certifikovanými svorkami nebo svárem (nutno opatřit antikorozním nátěrem). Vzhledem ke konstrukci spodní stavby objektu – tlaková izolace -, je nutné provádět veškeré spoje mimo tuto izolaci. Na uzemňovací soustavu se vodivě napojí OK konstrukce ŽB stropů jednotlivých podlaží a střechy. Provedení strojeného uzemnění a vývodů je nezbytně nutné koordinovat se stavebními pracemi. O provádění prací na uzemnění je vhodné vést fotodokumentaci, která bude součást dokumentace skutečného provedení. Na strojené uzemnění se provede napojení vnějších ocelových konstrukcí a objektů – venkovní nerezový bazén a uzemnění akumulační jímky, objekt SO202 – Provozní objekt, nerezová brodítka, ocelové konstrukce tobogánu a skluzavky. Pro propojení se z objektu SO 103 vyvede vodič FeZn 30x4mm. Uložení vodiče ve volném prostoru se využijí výkopové práce spojení s technologickými rozvody. Vývod zemnících vodičů vně objektu se musí opatřit vhodnou izolací proti vlhkosti, vodiče je vhodné v délce min 5m od objektu opatři žluto-zeleným nátěrem. |
| Připojované konstrukce a zařízení na střeše | - | ocelové žebříky, konstrukce slunolamu a případné další kovové konstrukce neelektrických zařízení. Budou-li na střeše umístěna jakákoliv elektrická zařízení (např. satelitní antény a jiná SLBP zařízení), musí být chráněna v souladu s požadavky ČSN EN 62305 a ČSN 33 2000-5-54 ed.3 |

# 5.	Lešení

Zvláštní lešení se neprojektuje, montáž hromosvodu se provede při stavebních prací na objektu.

# 6.	Výkopy

Strojené zemniče se uloží do výkopů, které jsou součástí stavebních prací nebo rozvodů technologie. V případě nutnosti uložení zemničů do samostatného výkopu, ukládá se vodič do nezámrzné hloubky tj. min. 0,7m pod ÚT, do vrstvy min 10cm prosáté zeminy bez ostrých kamenů a zásypu z prosté zeminy.

# 7.	Revize a údržba

Výchozí revize hromosvodu provede dodavatel montážních prací. Další revize bude provádět provozovatel ve lhůtách 2 roky (vizuální), každé 4 roky (celkovou) a po každém úderu blesku. Dozor nad stavem hromosvodu a jeho údržbu bude provádět provozovatel.

Zlín, 1. 8. 2017

Vypracoval:  Ing. Jaromír Vanžura