Multifunkční areál Zubří	A.č.: COH/E/101

Vnitřní bazén pro školy a veřejnost s provozem wellness

a provoz bufetu s dětským koutkem a kuželnou,

Venkovní nerezové bazény se zázemím

Z.č.: 160416

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	Počet stran: 8

Stavebník: Město Zubří, U Domoviny 234,   756 54 Zubří,  IČ: 00304492 , DIČ: CZ00304492

TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 102

PLAVECKÝ BAZÉN PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST S PROVOZEM WELNESS

SO 103

OBJEKT S PROVOZEM BARU, DĚTSKÝM KOUTKEM

A PROVOZEM KUŽELNY

Profese:

###### D.1.4.4

##### SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Seznam dokumentace

| 1. | Technická zpráva | A.č.: | COH/E/101 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Půdorys 1.PP - osvětlení | A.č.: | COH/E/102 |
| 3. | Půdorys 1.PP - silnoproudé rozvody | A.č.: | COH/E/103 |
| 4. | Půdorys 1.NP - osvětlení | A.č.: | COH/E/104 |
| 5. | Půdorys 1.NP - silnoproudé rozvody | A.č.: | COH/E/105 |
| 6. | Půdorys 2.NP - osvětlení | A.č.: | COH/E/106 |
| 7. | Půdorys 2.NP – silnoproudé rozvody | A.č.: | COH/E/107 |
| 8. | Schéma zapojení | A.č.: | COH/E/108 |
| 9. | Rozvaděč RH | A.č.: | COH/E/109 |
| 10. | Rozvaděč RC | A.č.: | COH/E/110 |
| 11. | Rozvaděč RSM1 | A.č.: | COH/E/111 |
| 12. | Rozvaděč R1.1 | A.č.: | COH/E/112 |
| 13. | Rozvaděč R2.1 | A.č.: | COH/E/113 |
| 14. | Rozvaděč R2.2 | A.č.: | COH/E/114 |
| 15. | Rozvaděč R2.3 | A.č.: | COH/E/115 |
| 16. | Rozvaděč R2.4 | A.č.: | COH/E/116 |
| 17. | Rozvaděč R2.5 | A.č.: | COH/E/117 |
| 18. | Rozvaděč R3.1 | A.č.: | COH/E/118 |
| 19. | Rozvaděč R3.2 | A.č.: | COH/E/119 |
| 20. | Rozvaděč R3.3 | A.č.: | COH/E/120 |

# Úvodní  část

Projekt řeší umělé osvětlení, vnitřní silnoproudé rozvody, vnitřní provozní uzemnění, bleskosvod s uzemněním nově navrhovaného komplexu vnitřního a venkovního bazénu s příslušným technickým, provozním a sociálním zázemím. Součástí řešeného komplexu jsou také prostory welness, baru s posezením, dětský koutek a kuželna. Projekt je v principu rozdělen na dva objekty a sice:

SO102 -  PLAVECKÝ BAZÉN PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST S PROVOZEM WELNESS

SO103 -  OBJEKT S PROVOZEM BARU, DĚTSKÝM KOUTKEM A PROVOZEM KUŽELNY

Projekt je zpracován na základě předchozího stupně projektu, na základě předložených stavebních a situačních podkladů a požadavků zúčastněné technologie. Je zpracována ve stupni Dokumentace pro realizaci stavby.

Předmětem projektu a následné dodávky tohoto stavebního objektu jsou práce, uvedené v následujícím odstavci této Technické zprávy. Nedílnou součástí projektu je soupis prací a dodávek.

# základní principy řešení

Celý navrhovaný areál bude zásobován elektrickou energií z nově realizované odběratelské trafostanice - tedy trafostanice, která bude investicí stavebníka (Město Zubří) a následně zůstane v jeho majetku. Trafostanice je řešena samostatným stavebním objektem (IO106) a je popsána samostatnou kapitolou tohoto textu. Z uvedené trafostanice bude - jako součást projektu "IO101-Přípojka NN" - napojena hlavní rozvodna celého bazénového a relaxačního komplexu. Přípojka bude provedena v zemi uloženými dvěmi paralelně vedenými kabely. Hlavní rozvodna bude situována na úrovni 1.PP objektu jako součást celkového technického zázemí objektu SO102.  Rozvodna bude vybavena základním systém odstávání resp. chlazení.

Z hlavního rozvaděče „RH“ budou paprskovým způsobem napojeny podružné rozvaděče osazené v jednotlivých provozně-funkčních celcích:

RC – rozvaděč kompenzace účiníku

RSM1 – rozvaděč světelný a dalších podružných rozvaděčů v objektu

R-vzdt – hlavní vzduchotechnická jednotka vnitřního bazénu

R-KJ – rozvaděč kogenerační jednotky

RM1 – rozvaděč technologie bazénu

DMR01 – rozvaděč M+R pro 1.PP

Z rozvaděče RSM1 budou paprskovým způsobem napojeny podružné rozvaděče

R1.1 - instalaci drobných odběrů v 1.PP

R2.1 - instalaci hlavního vstupu, šaten a vstupu do bazénu

R2.2 - instalace prostorů personálu v 1.NP

R2.3 - místnost plavčíka a ohřívárny 1.NP - včetně ovládání osvětlení bazénu

R2.4 - prostory bufetu a dětského koutku v 1.NP

R2.5 - příprava jídla bufetu

R3.1 - prostory welness 2.NP

R3.2 - kuželna 2.NP

R3.3 - místnost audio-video 2.NP

rv - rozvaděč výtahu

rk - rozvaděč technologie kuželny

R4 - rozvaděč jímky venkovního bazénu

R5 - rozvaděč provozního objektu

R – rozvaděč provizorního bufetu

Vlastní objekty bazénového komplexu budou vybaveny kompletním rozvodem osvětlení, dále osvětlení nouzového a zásuvkových rozvodů v rozsahu odpovídajícím dohodnutému standardu řešení. Součástí projektu bude také napojení příslušných stavebních technologií a požadavků všech zúčastněných profesí. Provozní rozvody silnoproudu - napojení bazénové technologie - je řešeno samostatnými dílčími projekty profese M+R.

Rozvody budou provedeny celoplastovými kabely a vodiči - vše s měděným jádrem. Vedení budou uloženy skrytě – převážně pod omítkou, zčásti v konstrukci podlahy resp. mezistropu nad podhledem. V technickém zázemí objektu budou rozvody uloženy na povrchu – viz údaje na výkresech.

Objekty budou vybaveny základním systémem nouzového osvětlení únikových cest a to použitím svítidel s vlastním bateriovým zdrojem. Na objektech  budou zřízeny systémy ochrany před bleskem dle ČSN EN 62 305..

# základní TECHNICKÉ ÚDAJE

| Rozvodná soustava: | 3 PEN AC 50 Hz, 230/400 V TN-C (přívod NN) 3 NPE AC 50Hz, 230/400V TN-S (vnitřní instalace ) |  |
| --- | --- | --- |
| Rozdělovací uzel soustav: | rozvodnice „RH“ |  |
| Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: | za normálního provozu | v případě poruchy |
|  | Krytím Izolací | - samočinným odpojením od zdroje nadproudovými jistícími prvky - proudovým chráničem. |
| Ochrana před přepětím | Hrubá a střední ochrana osazena v rozvaděči RH |  |
| Vnější vlivy | Jsou uvedeny v protokolu o stanovení vnějších vlivů |  |
| Kompenzace | Kompenzační rozvaděč osazený v hlavní rozvodně NN |  |
| Speciální požadavky na elektroinstalaci: | V umývacích prostorech budou rozvody provedeny v souladu s ČSN 33 2000-7-701 Bazénové a welness prostory budou instalovány dle požadavků ČSN 33 2000-7-702 ed.3 |  |

# ENERGETICKÁ ROZVAHA

Bazénový komplex s relaxačním wellness, restaurací a kuželnou:

(předběžné hodnoty v úrovni DSP)

- Osvětlení					28 kW

- Příprava pokrmů, bufet			11 kW

- Provoz welness				20 kW

- Kuželna     					  8 kW

- Bazénová technologie		          145 kW

- Klimatizace, chlazení, vzdt, M+R		80 kW

- Tepelné čerpadlo (mot.část)			28 kW

- Kotelna - motory				  8 kW

------------------------------------------------------------------------------

Mezisoučet				          328 kW

Meziodoběrová soudobost			0,7

------------------------------------------------------------------------------

Předpokládaný současný maximální odběr      230 kW

Předpokládaná roční spotřeba el-energie celé bazénové lokality cca 590 MWh

V objektu bude instalována plynová kogenerační jednotka, z hlediska produkované el-energie bude provozována v tzv. ostrovním režimu - tedy bez vazby na základní napájení firmy ČEZ. Vyrobená el-energie v úrovni cca 48kW bude spotřebována objektem.

# MĚŘENÍ SPOTŘEBY EL-ENERGIE

Fakturační měření spotřeby el-energie celého navrhovaného městského komplexu je realizováno jedním centrálním elektroměrem instalovaným na NN-straně nově navrhované trafostanice. Zde budou osazeny odečítací elektroměry, sledující spotřebu MF-areálu jako celku – tedy celkovou spotřebu bazénového komplexu, spotřebu budoucího lékařského domu a spotřebu komunitního domu pro seniory.

V hlavním rozvaděči bazénového areálu (v rozvaděči RH v objektu krytého bazénu) budou osazeny dále odečítací elektroměry, sledující pro vnitřní kontrolu spotřeby následujících dílčích provozních celků:

- spotřebu oblasti kuželny

- spotřebu oblasti bufetu s dětským koutkem

# OSVĚTLENÍ

Osvětlení vnitřních prostorů - je navrženo a provedeno tak, aby výsledné světelně-technické parametry odpovídaly požadavkům ČSN EN 12464. Osvětlení bude realizováno s použitím svítidel s úspornými zdroji, ve většině případů budou požita svítidla se zdroji LED. Osvětlení bazénové haly vnitřního bazénu bude navrženo ve čtyřech stupních sepnutí. Ovládáno bude z prostoru před vstupem do bazénu. Součástí osvětlení bazénové haly bude také osvětlení nouzové a to v úrovních evakuačního a protipanického osvětlení. Ve všech případech jsou použita svítidla v provedení s vlastním bateriovým zdrojem.

Osvětlení vnitřních komunikací bude řešeno svítidly dle požadavků uvedené ČSN EN 12464. Osvětlení prostorů welnnes, bufetu a dalších interiérově náročnějších místností bude navrženo v součinnosti s architektem akce. Zde budou použita převážně svítidla se zdroji LED.

Návrh typů resp. technických principů svítidel jsou uvedeny v „knize svítidel“, která je k dispozici u projektanta a bude předána na základě žádosti nabízející se firmy.

Osvětlení venkovní je řešeno samostatně - viz projekt IO107. Osvětlení venkovních ploch, kdy svítidla jsou osazena na fasádě resp. v konstrukci nadstřešení, jsou součástí projektu a dodávky sO102 resp. SO103.

Osvětlení hrací plochy kuželny je navrženo pouze v základním provedení pomocí jednotrubicových zářivek, bude uzpůsobeno požadavkům dodavatele hrací technologie kuželny.

# SILNOPROUDÉ  ROZVODY

V objektech bude proveden základní rozvod zásuvek 230V v příslušném rozsahu, který byl v zásadách odsouhlasen architektem akce. V prostorách společného charakteru bude zásuvkový rozvod přizpůsoben navrženému interiéru. Budou napojeny požadavky jednotlivých zúčastněných profesí:

- příprava napájení kogenerační jednotky

- napojení požadavků profese M+R

- napojení hlavní vzduchotechnické bazénové jednotky

- napájení výtahu

- napojení požadavků saunovacích technologií

- příprava pro napojení systému el-vyhřívání ohřívacích lavic

- napojení napáječů a ventilů jednotlivých automatik sprch a umyvadel

- zásuvkový rozvod pro technologii v prostorách bufetu

- napojení a spínání malé vzduchotechniky

- běžný zásuvkový rozvod pro napojení náhodných odběrů

- systém provozního uzemnění a doplňkového pospojování

Napojení a zprovoznění bazénové technologie a vzduchotechniky je řešeno samostatným dílčím projektem profese M+R. Profese elektro řeší napájení jednotlivých rozvaděčů DMR resp. RM. Systém kotelny a navazující kogenerační jednotky je kompletní dodávkou profese UT. Profese elektro připravuje pouze napájení KJ a to přes zamykatelný jistič v hlavním rozvaděči RH. Součástí projektu elektro-silnoproud je napojení hlavní bazénové VZDT-jednotky v 1.PP, další vzduchotechnická zařízení napájí profese M+R ze svých dílčích rozvaděčů.

Centrální vypínání elektroinstalace je provedeno tlačítkem TOTAL-stop u hlavního vstupu do komplexu.

# ZPŮSOB PROVEDENÍ EL-ROZVODŮ

Všechny elektrorozvody budou provedeny celoplastovými kabely s měděným jádrem, standardu CYKY a to v soustavě TN-S. Způsob uložení je uveden ve výkresové části projektu. Elektroinstalace musí respektovat požadavky Projektu požárního řešení, veškeré prostupy kabelů přes požárně dělící stěny musí být provedeny atestovaným způsobem.  Veškeré elektrorozvody musí být provedeny podle zásad uvedených v ČSN 33 2000-7-702 ed.2 a norem navazujících.  Základní podrobnosti jsou uvedeny ve výkresové části projektu.

# Vnitřní slaboproudé rozvody

Jsou řešeny samostatným dílčím projektem. Profese elektro připravuje napájení a uzemnění dle požadavků zpracovatele projektu slaboproudů. Podrobnosti jsou uvedeny na výkrese.

# BEZPEČNOST PRÁCE A OCHRANA ZDRAVÍ

Bezpečnost práce a ochrana zdraví pracujících jakož i bezpečnost technických zařízení musí být zajištěny příslušnými technicko-organizačními opatřeními a dodržováním obsahu příslušných norem a předpisů. Práci na elektrických zařízeních mohou vykonávat pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací podle vyhlášky č. 50/1976 Sb.

Provádění stavebně montážních prací

Při provádění musí být dodržena příslušná ustanovení následujících norem:

ČSN EN 50110-1 	Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN EN 50110-2 	Obsluha a práce na elektrických zařízeních – národní dodatky

ČSN 38 0804 - Stavebně-montážní práce

ČSN 73 3050 - Zemní práce

Dodržování těchto předpisů jsou povinni kontrolovat zodpovědní pracovníci po celou dobu provádění prací.

Během montáže bude zajištěna bezpečnost osob a to po celou dobu provádění prací. Vedoucí montážní skupiny musí mít kvalifikaci dle § 8  vyhlášky č.50/76 Sb. Při práci budou používány předepsané ochranné a pracovní pomůcky. Před uvedením zařízení do provozu bude na tomto zařízení provedena výchozí revize včetně komplexního odzkoušení.

Revize elektrických zařízení

Výchozí revizi provede dodavatel montážních prací podle ČSN 33 2000-6. Další revize - periodické - bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě, vyvolané poruchou nebo poškozením elektrického zařízení.

Výstražné tabulky a nápisy

El. zařízení, popř. el. předměty musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími nebo předmětovými normami.  V prostoru trafostanice a rozvodny NN budou osazeny příslušné výstražné a informační tabulky v souladu s požadavky ČSN ISO 3864.

Pracovní a ochranné pomůcky

Provozovatel musí poskytovat pracovníkům potřebné osobní ochranné a pracovní pomůcky a udržovat je v řádném stavu. Tyto pomůcky musí být k dispozici již před uvedením el. zařízení do zkušebního provozu a uloženy na přístupném místě.  V rozvodně NN budou umístěny ochranné a pracovní pomůcky dle ČSN 38 1981, nástěnné jednopólové schéma, telefonní čísla Hasičských sborů, Policie, Záchranné služby.

Kvalifikace montážních pracovníků a pracovníků údržby

Osoby pověřené obsluhou a údržbou elektrického zařízení musí mít odpovídající kvalifikaci dle Vyhl. ČÚBP Č. 50/78 Sb

§ 3 pracovníci seznámení  -  obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 20 a vyšším

§ 5 pracovníci znalí 	- obsluha elektrického zařízení mn, nn v krytí IP 1x a menším

- obsluha elektrického zařízení vn

- práce na elektrických zařízeních

Tyto osoby musí prokázat znalost místních provozních a  bezpečnostních předpisů, protipožárních opatření, první pomoci při úrazech elektřinou a znalost postupu a způsobu hlášení závad na svěřeném zařízení.

Osoby bez elektrotechnické kvalifikace - osoby užívající elektrická zařízení musí být seznámeni s jeho obsluhou například formou návodu, nebo jiným doložitelným způsobem uvedeným v ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení určená k užívání osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

# ZÁVĚR

Dodávkou projektovaného díla musí být pověřena firma, která svými zkušenostmi,  tradicí a referencemi zajistí realizaci díla v očekávané úrovni. Všechny práce musí být provedeny kvalitně podle všech dotčených norem ČSN a souvisejících předpisů a současně při zachování všech zásad bezpečnosti, uvedených v předchozích kapitolách textu.  Práce musí být prováděny v technické a časové koordinaci tak, jak stanovuje projekt organizace výstavby.

Zlín, 09/2016

Zpracoval:  Ing. Tesař

Tel:  603 217 076

E-mail:  eprojekt.zlin@volny.cz