## TABULKA1
AKCE : |  | Rekonstrukce sportovní haly v Zubří | [15 empty] | AKCE : | [6 empty] | Rekonstrukce sportovní haly v Zubří
PROVOZNÍ SOUBOR : |  | D.1.4.4.3 Vzduchotechnika | [15 empty] | PROVOZNÍ SOUBOR : | [6 empty] | D.1.4.4.3 Vzduchotechnika
ČÍSLO ZAKÁZKY : |  | K16620016 | [15 empty] | ČÍSLO ZAKÁZKY : | [6 empty] | K16620016
[18 empty] | TEPELNÉ BILANCE | [8 empty] | PŘÍVOD VZDUCHU | [5 empty] | dt PRACOVNÍ |  |  | ODVOD VZDUCHU
Číslo místnosti | ZADANÉ HODNOTY PRO MÍSTNOSTI | [5 empty] | POŽADOVANÉ PARAMETRY | [9 empty] | Navržená | [18 empty] | Odvod |  |  | Odsávání
| Název místnosti | Plocha | Světlá | Počet | Produkce | Inten. | Přetlak |  | Teplota |  |  | Relativní vlhkost |  | Hladina | Průtok | Čist.vzd. | výměna | Číslo | Tepel. |  |  | Technol. |  | Jiné | Léto | Zima | dt | Průtok |  | Přívod | Číslo | Počet |  | Zima bez |  | Odvod | Odvod | Číslo | Technol. | Číslo | Počet
|  |  | výška | osob | tepla | osvět. | k atmf. | zima | léto | +/- | zima | léto | +/- | hluku | na osobu | dle | vzduchu | místnosti | ztráty | Oslunění | Osoby | zařízení | Osvětl. | zdroje | celkem | celkem | max | Výpočet | Zvolen | přetl. | zařízení | výměn | Zima | vnitř.zisků | Léto | vzduchu | přetlak. | zař. | odsávání | zař. | výměn
- | - | m2 | m | - | W.osoba-1 | lx | Pa | oC | oC | oC | % | % | % | dB(A) | m.3h-1 | ISO 14644 | x.h-1 | - | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | K | m.3h-1 | m.3h-1 | m.3h-1 | - | x.h-1 | K | K | K | m.3h-1 | m.3h-1 | - | m.3h-1 | - | x.h-1
H137a | Hrací plocha | 800 | 3 | 36 | 120 | 100 |  | 15 | 24 | [5 empty] | 80 |  |  | H137a | 0 | 0 | 4.32 | 0 | 4.8 |  | 9.12 | 9.12 | 7 | 3908.5714 | 3000 |  | 2 | 1.25 | 9.12 | 0 | 9.12 | 3000 |  |  |  |  | 1.25
H137b | Tribuny plné | 540 | 5 | 840 | 64 | 300 |  | 20 | 26 | [5 empty] | 20 |  |  | H137b | 50 | 3.3 | 53.76 |  | 9.72 |  | 66.78 | 13.48 | 7 | 28620 | 16800 |  | 1 | 6.2222 | 2.4071 | -8.9286 | 11.925 | 16800 |  |  |  |  | 6.2222
H137 | Celková bilance hrací plochy a tribun | 1485 | 8 | 876 | 67 | 160 |  | 20 | 26 | [8 empty] | H137 | 50 | 3.3 | 58.692 |  | 14.256 |  | 76.248 | 22.948 | 7 | 32677.7143 | 19800 |  | 1,2 | 1.6667 | 3.477 | -7.5758 | 11.5527 | 19800 |  |  |  |  | 1.6667
C E L K E M : |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | CEL. | 100 | 6.6 | 116.772 | [6 empty] | 65206.2857 | 39600 | [6 empty] | 39600 |  |  |  |  | 9.1389
Note on Q9: DOPSAT DLE TECHNOLOGIE
Note on Z3: VYPLNIT POUZE NA 1. LISTĚ