## TABULKA1
AKCE : |  | Rekonstrukce sportovní haly v Zubří | [15 empty] | AKCE : | [6 empty] | Rekonstrukce sportovní haly v Zubří
PROVOZNÍ SOUBOR : |  | D.1.3.4.3 Vzduchotechnika, chlazení | [15 empty] | PROVOZNÍ SOUBOR : | [6 empty] | D.1.3.4.3 Vzduchotechnika, chlazení
ČÍSLO ZAKÁZKY : |  | K16 620 016 | [15 empty] | ČÍSLO ZAKÁZKY : | [6 empty] | K16 620 016
[18 empty] | TEPELNÉ BILANCE | [8 empty] | PŘÍVOD VZDUCHU | [5 empty] | dt PRACOVNÍ |  |  | ODVOD VZDUCHU
Číslo místnosti | ZADANÉ HODNOTY PRO MÍSTNOSTI | [5 empty] | POŽADOVANÉ PARAMETRY | [9 empty] | Navržená | [18 empty] | Odvod |  |  | Odsávání
| Název místnosti | Plocha | Světlá | Počet | Produkce | Inten. | Přetlak |  | Teplota |  |  | Relativní vlhkost |  | Hladina | Průtok | Čist.vzd. | výměna | Číslo | Tepel. |  |  | Technol. |  | Jiné | Léto | Zima | dt | Průtok |  | Přívod | Číslo | Počet |  | Zima bez |  | Odvod | Odvod | Číslo | Technol. | Číslo | Počet
|  |  | výška | osob | tepla | osvět. | k atmf. | zima | léto | +/- | zima | léto | +/- | hluku | na osobu | dle | vzduchu | místnosti | ztráty | Oslunění | Osoby | zařízení | Osvětl. | zdroje | celkem | celkem | max | Výpočet | Zvolen | přetl. | zařízení | výměn | Zima | vnitř.zisků | Léto | vzduchu | přetlak. | zař. | odsávání | zař. | výměn
- | - | m2 | m | - | W.osoba-1 | lx | Pa | oC | oC | oC | % | % | % | dB(A) | m.3h-1 | ISO 14644 | x.h-1 | - | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | kW | K | m.3h-1 | m.3h-1 | m.3h-1 | - | x.h-1 | K | K | K | m.3h-1 | m.3h-1 | - | m.3h-1 | - | x.h-1
1.NP
Š105 | šatna rozhodčích | 11.5 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š105 | [10 empty] | 230 |  | 3 | 6.9444 |  |  |  |  | 230 |  |  |  | 6.9444
Š106a | předsíňka | 1.5 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š106a | [11 empty] | 80 |  | - |  |  |  | 30 | 50 | 3 |  |  | 18.5185
Š106b | WC | 1.5 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š106b | [11 empty] | 50 |  | - |  |  |  | 50 |  | 3 |  |  | 11.5741
Š106c | sprcha | 3.1 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š106c | [11 empty] | 150 |  | - |  |  |  | 150 |  | 3 |  |  | 16.8011
Š107 | šatna | 15 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š107 | [10 empty] | 230 |  | 3 | 5.3241 | [8 empty] | 0
Š108 | šatna | 17.8 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š108 | [10 empty] | 230 |  | 3 | 4.4866 | [8 empty] | 0
Š109 | šatna | 18.5 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š109 | [10 empty] | 230 |  | 3 | 4.3168 | [8 empty] | 0
Š110 | šatna | 20.2 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š110 | [10 empty] | 230 |  | 3 | 3.9535 | [8 empty] | 0
Š111a | předsíňka | 7.3 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š111a | [11 empty] | 460 |  | - |  |  |  | 60 | 400 | 3 |  |  | 21.8798
Š111b | pisoár | 2.54 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š111b | [11 empty] | 100 |  | - |  |  |  | 50 | 50 | 3 |  |  | 13.6702
Š111c | WC | 1.34 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š111c | [11 empty] | 50 |  | - |  |  |  | 50 |  | 3 |  |  | 12.9561
Š111d | sprchy | 4.65 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š111d | [11 empty] | 300 |  | - |  |  |  | 300 |  | 3 |  |  | 22.4014
Š112a | předsíňka | 7.3 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š112a | [11 empty] | 460 |  | - |  |  |  | 60 | 400 | 3 |  |  | 21.8798
Š112b | pisoár | 2.38 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š112b | [11 empty] | 100 |  | - |  |  |  | 50 | 50 | 3 |  |  | 14.5892
Š112c | WC | 1.33 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š112c | [11 empty] | 50 |  | - |  |  |  | 50 |  | 3 |  |  | 13.0535
Š112d | sprchy | 4.65 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š112d | [11 empty] | 300 |  | - |  |  |  | 300 |  | 3 |  |  | 22.4014
Š115a | úklid | 1.94 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š115a | [11 empty] | 50 |  | - |  |  |  | 50 |  | 3 |  |  | 8.949
Š116 | správce | 5 | 3.41 | 1 | 50 | 300 | [8 empty] | 50 |  |  | Š116 | [10 empty] | 50 |  | 3 | 2.9326 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 2.9326
Š117 | místnost trenérů | 8.8 | 2.88 | 2 | 50 | 300 | [8 empty] | 50 |  |  | Š117 | [10 empty] | 100 |  | 3 | 3.9457 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 3.9457
Š118a | předsíňka | 5.1 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š118a | [11 empty] | 460 |  | - |  |  |  | 60 | 400 | 3 |  |  | 31.3181
Š118b | pisoáry | 2.9 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š118b | [11 empty] | 100 |  | - |  |  |  | 50 | 50 | 3 |  |  | 11.9732
Š118c | WC | 2 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š118c | [11 empty] | 50 |  | - |  |  |  | 50 |  | 3 |  |  | 8.6806
Š118d | sprchy | 4.6 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š118d | [11 empty] | 300 |  | - |  |  |  | 300 |  | 3 |  |  | 22.6449
Š119 | šatna | 37.2 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š119 | [10 empty] | 470 | 100 | 3 | 4.3869 |  |  |  |  | 470 |  |  |  | 4.3869
Š120 | masér | 10.8 | 2.88 | 2 | 50 | 300 | [8 empty] | 50 |  |  | Š120 | [10 empty] | 100 |  | 3 | 3.215 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 3.215
Š121 | vstup regenerace, sprchy | 10.25 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š121 | [10 empty] | 200 | 210 |  | 6.7751 |  |  |  | 330 | 80 | 3 |  |  | 13.8889
Š122 | WC | 1.7 | 2.88 |  |  | 300 | [11 empty] | Š122 | [11 empty] | 80 |  | - |  |  |  | 80 |  | 3 |  |  | 16.3399
Š205 | zasedací místnost | 14.98 | 3 | 20 | 50 | 300 | [8 empty] | 25 |  |  | Š205 | [10 empty] | 500 |  | 4 | 11.1259 |  |  |  | 500 |  | 4 |  |  | 11.1259
Š210 | umývárna | 4.41 | 3 |  |  | 300 | [11 empty] | Š210 | [11 empty] | 230 |  | - |  |  |  | 180 | 50 | 7 |  |  | 17.3847
Š211 | WC | 1.2 | 3 |  |  | 300 | [11 empty] | Š211 | [11 empty] | 50 |  | - |  |  |  | 50 |  | 7 |  |  | 13.8889
C E L K E M : |  | 0 |  | 0 | [13 empty] | CEL. | [10 empty] | 2570 | 3730 | [5 empty] | 2850 | 2430 |  |  |  | 367.3437
Note on Q9: DOPSAT DLE TECHNOLOGIE
Note on Z3: VYPLNIT POUZE NA 1. LISTĚ