## D.1.4.4.6 Výkaz výměr
Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů
a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.
Veškeré prvky glykolové strany musí být kompatibilní s médiem propylenglykol 25%.
Stavba: | Rekonstrukce sportovní haly v Zubří | Zpracovatel:
Stupeň: | DPS | EP Rožnov a.s.
Investor: | Město Zubří | Boženy Němcové 1720
Revize: | 0 | 756 61 Rožnov p/R
Číslo položky | Popis jednotlivých prací | Dimenze | Měrná jednotka | Množství dle projektu
D.1.4.4.6 CHLAZENÍ
Členění výkazu výměr D.1.4.4.6 chlazení:
C.A | VODNÍ STRANA
C.B | GLYKOLOVÁ STRANA-veškeré prvky glykol.strany musí být kompatibilní s médiem propylenglykol 25%
C.A | VODNÍ STRANA
C.A1 | NÁDRŽE, VÝMĚNÍKY A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
C.A1.1 | Zásobní nádrž tlaková ocelová válcová stojatá , ATYP PN6 , objem 800l, d=750mm, h=2160mm, vstupní a výstupní hrdla 4x DN65, kontrolní otvor (KO) DN 150mm, vypouštění G1", odvzdušnění G2", vnější antikorozní nátěr, Pozice C2 |  | ks | 1
C.A2 | ČERPADLA
C.A2.1 | Čerpadlo jednostupňové s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem, s pevnou spojkou, odstředivé se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10. Čerpadlo vodní strany, Q=14,4 m3/h; H=11,2 m v.sl.; P=0,75kW; I=3,3/1,9A; 3x 230D/ 400 Y V/50Hz; bez FM - připojit na ochranný motorový spouštěč; vč. protipřírub DN 50/10; Pozice PC1 |  | ks | 1
C.A2.2 | Uvedení čerpadel do chodu oprávněným servisem dodavatele čerpadla |  | kpl | 1
C.A3 | POTRUBÍ
C.A3.1 | Trubky ocelové bezešvé hladké ČSN 425715 j.m. 11353 | DN 10 | m | 2
|  | DN 65 | m | 24
|  | DN 80 | m | 20
C.A3.2 | Tlakové zkoušky potrubí z ocelových trubek, včetně proplachů | do DN 100 | m | 46
C.A4 | ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY
C.A4.1 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN10, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM), včetně protipřírub | DN 65 | ks | 4
C.A4.2 | Šroubení přímé | G 2" | ks | 2
C.A4.3 | Přírubový spoj PN 16, včetně těsnění a šroubů | DN 65 | ks | 4
C.A4.4 | Filtr přírubový PN 10 s nerezovým sítkem, včetně protipřírub | DN 65 | ks | 1
C.A4.5 | Ruční vyvažovací ventil závitový; PN20 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, Kvs=1,47, včetně šroubení a těsnění | DN 10 | ks | 1
C.A4.6 | Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, Kvs=85, včetně protipřírub a těsnění | DN 65 | ks | 1
C.A4.7 | Montáž ventilu se dvěmi závtity (regulační ventily, dod. MaR), v dodávce montáže šroubení a těsnění | DN 40 | ks | 1
C.A4.8 | Kulový kohout vypouštěcí | G 1/2" | ks | 5
|  | G 1" | ks | 1
C.A4.9 | Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odfukovacím ventilem (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) | G 1/2" | ks | 2
C.A4.10 | Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 0,6 MPa | G 1" | ks | 1
C.A4.11 | Teploměr technický dvojkovový rovný TR rozsah -30 až +50 °C, délka stonku 60mm, včetně navárku a jímky |  | ks | 5
C.A4.12 | Manometr rozsah 0-600kPa, včetně kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu, včetně navárku |  | ks | 5
C.A4.13 | Návarky pro čidla MaR (dle specifikace MaR) | do G1" | ks | 5
C.A4.14 | Doplňkové konstrukce - stavebnicové prvky |  | kg | 20
C.A4.15 | Doplňkové konstrukce ocelové (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel) |  | kg | 50
C.A4.16 | Orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí |  | ks | 50
C.A4.17 | HZS zaregulování systému - chladicí zkouška (společné pro vodní i glykolovou stanu, nutno provádět při vhodných klimatických podmínkách) |  | hod | 72
C.A4.18 | Hydraulické vyvážení chladicího systému |  | hod | 2
C.A4.19 | Stavební přípomoci |  | hod | 2
C.A4.20 | Lehké pracovní lešení |  | m2 | 5
C.A4.21 | Zprovoznění |  | hod | 2
C.A4.22 | Naplnění a odvzdušnění systému |  | hod | 2
C.A5 | NÁTĚRY
C.A5.1 | Nátěry doplňkových konstrukcí syntetickou barvou dvojnásobnou |  | m2 | 2
a základním nátěrem
C.A5.2 | Nátěry ocelového potrubí dvojnásobným základním antikorozním nátěrem | do DN 100 | m | 46
C.A6 | IZOLACE
C.A6.1 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, | f 18 | m | 2
| teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti | f 76 | m | 24
| λ=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm | f 89 | m | 20
(značení vnitřní průměr izolace)
C.A6.2 | Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles |  | m2 | 20
(čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad f 160) tloušťka 25mm
C.A6.3 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení vntřní průměr izolace) | f 76 | ks | 10
|  | f 89 | ks | 10
C.A6.4 | Neoprenové lepidlo 1l |  | l | 4
C.A6.5 | Čistič lepidla 1l |  | l | 1
C.A6.6 | Samolepicí páska 3mm x 50mm x 15 m |  | ks | 2
C.B | GLYKOLOVÁ STRANA-veškeré prvky glykol.strany musí být kompatibilní s médiem propylenglykol 25%
C.B1 | NÁDRŽE, VÝMĚNÍKY A STROJNÍ ZAŘÍZENÍ
C.B1.1 | Deskový výměník nerezový šroubovaný, Q=85kW; počet desek 37, efektivní desky 35; materiál desek ALLOY 316/0,4mm; horká strana: propylenglykol 25%, dt=16/10°C, 12,6 m3/h; tl. ztráta 43,7kPa; studená strana: voda dt=8/13°C; 14,6m3/h; tl. ztáta 46,3kPa; průměr připojení DN50; PN10; rozměry D x Š x V 620x320x1264mm, Pozice C1 |  | ks | 1
C.B1.2 | Doplňovací zařízení nemrznoucí směsi Q=2,0m3/h, H=30m.v.sl., 400V/50Hz, velikost zásobní nádrže 200l, spuštění ručně obsluhou zařízení, Pozice C4 |  | ks | 1
C.B1.3 | Expanzní nádoba tlaková PN 10 se vzduchotěsným butylovým vakem pro použití s propylenglykolem (kapalina pouze ve vaku nádoby bez styku s nádobou), vstupní hrdlo nerez. ocel, objem 80l, včetně pasportu tlakové nádoby, výchozí revize tlakové nádoby a první provozní revize. Pozice C3 |  | ks | 1
C.B1.4 | Uzavírací armatura k expanzní nádobě DLV 20 s vypouštěním | DN 20 | ks | 1
C.B1.5 | Nemrznoucí směs Propylenglykol 25%, včetně inhibitorů koroze |  | l | 450
C.B2 | ČERPADLA
C.B2.1 | Čerpadlo jednostupňové s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem, s pevnou spojkou, odstředivé se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16. Pro použití s propylenglykolem 25%. Čerpadlo glykolové strany, Q=14,8 m3/h; H=13,3 m v.sl.; P=1,1kW; I=4,35/2,5A; 3x 230D/ 400 Y V/50Hz; bez FM - připojit na ochranný motorový spouštěč; vč. protipřírub DN 50/10; Pozice PC2 |  | ks | 1
C.B2.2 | Uvedení čerpadel do chodu oprávněným servisem dodavatele čerpadla |  | kpl | 1
C.B3 | POTRUBÍ
C.B3.1 | Trubky ocelové bezešvé hladké ČSN 425715 j.m. 11353 | DN 20 | m | 2
|  | DN 25 | m | 6
|  | DN 40 | m | 70
|  | DN 65 | m | 80
C.B3.2 | Tlakové zkoušky potrubí z ocelových trubek, včetně proplachů | do DN 50 | m | 78
|  | do DN 150 | m | 80
C.B4 | ARMATURY A DOPLŇKOVÉ PRVKY
C.B4.1 | Kulový kohout závitový (mosazný s povrchovou úpravou chromováním, příp. zinkováním), včetně šroubení a těsnění | DN 25 | ks | 1
|  | DN 40 | ks | 1
C.B4.2 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN10, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta EPDM), včetně protipřírub a těsnění | DN 65 | ks | 4
C.B4.3 | Šroubení přímé | G 6/4" | ks | 2
|  | G 2" | ks | 2
C.B4.4 | Přírubový spoj PN 16, včetně těsnění a šroubů | DN 65 | ks | 2
C.B4.5 | Filtr závitový, s nerezovým sítkem, včetně šroubení | DN 40 | ks | 1
C.B4.6 | Filtr přírubový PN 10 s nerezovým sítkem, včetně protipřírub a těsnění | DN 65 | ks | 2
C.B4.7 | Ruční vyvažovací ventil závitový; PN20 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, DN20-Kvs=5,70, DN40-Kvs=19,2, včetně šroubení a těsnění | DN 20 | ks | 1
|  | DN 40 | ks | 2
C.B4.8 | Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami Kvs=85, včetně protipřírub a těsnění | DN 65 | ks | 1
C.B4.9 | Montáž ventilu se dvěmi závtity (regulační ventily, dod. MaR), v dodávce montáže šroubení a těsnění | DN 20 | ks | 1
|  | DN 40 | ks | 1
C.B4.10 | Kulový kohout vypouštěcí | G 1/2" | ks | 9
C.B4.11 | Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odfukovacím ventilem (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) | G 1/2" | ks | 4
C.B4.12 | Teploměr technický dvojkovový rovný TR rozsah -30 až +50 °C, délka stonku 60mm, včetně navárku a jímky |  | ks | 2
C.B4.13 | Manometr rozsah 0-600kPa, včetně kondenzační smyčky a zkušebního manometrického kohoutu, včetně navárku |  | ks | 9
C.B4.14 | Návarky pro čidla MaR (dle specifikace MaR) | do G1" | ks | 10
C.B4.15 | Pojišťovací ventil závitový, otevírací přetlak 0,4 MPa, pro použití s glykolem | G 1" | ks | 1
C.B4.16 | Doplňkové konstrukce - stavebnicové prvky |  | kg | 60
C.B4.17 | Doplňkové konstrukce ocelové (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel) |  | kg | 200
C.B4.18 | Prostupová chránička - ocelové potrubí | do DN 150 | m | 2
C.B4.19 | Orientační štítky, výstražné tabulky, označení potrubí |  | ks | 50
C.B4.20 | HZS zaregulování systému - chladicí zkouška (společné pro vodní i glykolovou stanu, nutno provádět při vhodných klimatických podmínkách) |  | hod | 0
C.B4.21 | Hydraulické vyvážení chladicího systému |  | hod | 2
C.B4.22 | Stavební přípomoci |  | hod | 2
C.B4.23 | Lehké pracovní lešení |  | m2 | 5
C.B4.24 | Zprovoznění |  | hod | 5
C.B4.25 | Naplnění a odvzdušnění systému - nemrznoucí směs propylenglykol 30% - pomocí doplňovací stanice nemrznoucí směsi |  | hod | 3
C.B5 | NÁTĚRY
C.B5.1 | Nátěry doplňkových konstrukcí syntetickou barvou dvojnásobnou |  | m2 | 10
a základním nátěrem
C.B5.2 | Nátěry ocelového potrubí dvojnásobným základním antikorozním nátěrem | do DN 50 | m | 78
|  | do DN 100 | m | 80
C.B6 | IZOLACE
C.B6.1 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení, | f 28 | m | 2
| teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti | f 35 | m | 6
| λ=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm | f 48 | m | 70
| (značení vnitřní průměr izolace) | f 76 | m | 80
C.B6.2 | Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování těles |  | m2 | 20
(čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad f 160) tloušťka 25mm
C.B6.3 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení vntřní průměr izolace) | f 28 | ks | 1
|  | f 35 | ks | 5
|  | f 48 | ks | 30
|  | f 76 | ks | 24
C.B6.4 | Hliníkový plech tl. 0,7mm - oplechování potrubí vedené ve vnějším prostředí, včetně instalačního materiálu a montáže |  | m2 | 80
C.B6.5 | Neoprenové lepidlo 1l |  | l | 6
C.B6.6 | Čistič lepidla 1l |  | l | 2
C.B6.7 | Samolepicí páska 3mm x 50mm x 15 m |  | ks | 5