## Výkaz výměr
Rekonstrukce spotrovní haly v Zubří
VÝKAZ VÝMĚR
|  | Základni popis a určení prvku | Výrobce | Typ | Počet | MJ | Cena/MJ | Celkem materiál | Výroba, montáž/MJ | Celkem výroba, montáž
Pozice | Typové označení
Rozvaděče MAR
332 |  | Rozvaděč RA2
323 |  | Skříňový rozvaděč oceloplechový, rozměry 2000x1200x400mm, vč. podstavce a MP |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Kombinovaný svodíč přepětí I. a II. stupně |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Svodič přepětí III.stupně |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Hlavní jistič 80A/3, vč. vyrážecí cívky a pomocného kontaktu |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Pojistkový odpojovač 3f |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Jištěný vývod 3f/11kW |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Jištěný vývod 3f/7,5kW |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Jištěný vývod 3f/5,2kW |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Jištěný vývod 3f/2,5kW |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Jištěný vývod 3f/2kW |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Jištěný a spínaný vývod 1f/do 1kW |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Jištěný a spínaný vývod 1f/do 0,5kW |  |  | 4 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Transformátor 230V/24V 315VA |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Zdroj 230V/24V DC 2,5A |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Pomocné jistící provky pro řídicí obvody rozvaděče (jističe, pojistky vč.naplně) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Pomocné spínací prvky (relé vč. patic a odrušovacích členů) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Pom. montažní materiál pro výrobu rozvaděče (DIN lišty, perf.žlaby, spoj.mat.,…) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
325 |  | Pom. materiál pro výrobu rozvaděče (svorky, kontrolky, přepínače, stop tlačítko,výstražné štítky...) |  |  | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Vytvoření výrobní dokumentace rozvaděče | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
324 |  | Výroba rozvaděče | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
326 |  | Kusova zkouska rozvadece | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
327 |  | Celkem rozvaděč RA2 | [5 empty] | 0 |  | 0
95
332 |  | Komponenty
VZT č. 1 - Větrání tribun
|  | Frekvenční měnič 7,5kW IP54 vč.ovládacího panelu | DANFOSS |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Frekvenční měnič 11kW IP54 vč.ovládacího panelu | DANFOSS |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Snímač T do VZT potrubí, stonek 120mm, Ni1000 / 6180ppm |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Snímač T příložný, Ni1000 / 6180ppm |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Kombinovaný snímač CO2 a T s displejem, 2xvýstup 4-20mA |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Kapilárový termostat -10-+15°C, délka 6m |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Snímač tlakové diference, kontaktní, rozsah 30-500Pa |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Snímač tlakové diference, kontaktní, rozsah 100-1500Pa |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Snímač tlakové diference, analogový, výstup 4-20mA, rozsah do 2500Pa |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Servopohon klapky 24V analogový 0-10V, s havarijní fcí 20Nm |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Servopohon klapky 24V analogový 0-10V, bez havarijní fce 20Nm |  |  | 6 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Tlakově nezávisly 2-cestný regulační ventil, dp=27kPa, jmen.průtok=8880l/h, DN50, Kvs=25 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Elektromechanický pohon pro tlakově nezávislý ventil DN50, 24V AC, řízení 0-10V DC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 3-cestný regulační ventil DN40, kv25 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Servopohon ventilu, napájení 24V AC/DC, řízení 0-10V DC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Topný kabel samoregulační 18W/m (nutno změřit přesné délky potrubí při realizaci) |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka na povrch (pro připojení přímotopů v komoře), 230V, IP44 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Osazení a zapojení komponentů nedodávaných profesí MaR | - | - | 4 | ks | 0 | 0 |  | 0
|  | Nastavení parametrů FM | - | - | 2 | ks | 0 | 0 |  | 0
|  | Celkem komponenty VZT1 | [5 empty] | 0 |  | 0
423 |  | VZT č. 2 - Větrání hrací plochy
|  | Frekvenční měnič 2,5kW IP54 vč.ovládacího panelu | DANFOSS |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Snímač T do VZT potrubí Ni1000 / 6180ppm |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Snímač T příložný Ni1000 / 6180ppm |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Kapilárový termostat -10-+15°C, délka 6m |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Snímač tlakové diference, kontaktní, rozsah 30-500Pa |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Snímač tlakové diference, kontaktní, rozsah 100-1500Pa |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Snímač tlakové diference, analogový, výstup 4-20mA, rozsah do 2500Pa |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Servopohon klapky 24V analogový 0-10V, s havarijní fcí 15Nm |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Servopohon klapky 24V analogový 0-10V, bez havarijní fce 10Nm |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Tlakově nezávisly 2-cestný reg.ventil, dp=18,9kPa, jmen.průtok=1702l/h, DN32, Kvs=7,6 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Elektromechanický pohon pro tlakově nezávislý ventil DN32, 24V AC, řízení 0-10V DC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | 3-cestný regulační ventil DN20, kv6,3 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Servopohon ventilu, napájení 24V AC/DC, řízení 0-10V DC |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Topný kabel samoregulační 18W/m (nutno změřit přesné délky potrubí při realizaci) |  |  | 3 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Zásuvka na povrch (pro připojení přímotopů v komoře), 230V, IP44 |  |  | 2 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Osazení a zapojení komponentů nedodávaných profesí MaR | - | - | 4 | ks | 0 | 0 |  | 0
|  | Nastavení parametrů FM | - | - | 2 | ks | 0 | 0 |  | 0
|  | Celkem komponenty VZT2 | [5 empty] | 0 |  | 0
423 |  | VZT č. 3 - větrání šaten
425 |  | VZT včetně zabudované kompaktní regulace (dodávka profese VZT) | - | - | 0 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
332 |  | Osazení a zapojení komponentů, které budou mimo kompaktní VZT (vstupní klapka apod.) | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Nastavení parametrů regulace | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Celkem komponenty VZT3 | [5 empty] | 0 |  | 0
423 |  | VZT č. 4 - větrání zasedací místnosti
425 |  | VZT včetně zabudované kompaktní regulace (dodávka profese VZT) | - | - | 0 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
332 |  | Osazení a zapojení komponentů, které budou mimo kompaktní VZT (vstupní klapka apod.) | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Nastavení parametrů regulace | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Celkem komponenty VZT3 | [5 empty] | 0 |  | 0
423 |  | Řídící systém, programové vybavení
Sestava řídicího systému do rozvaděče RA2
332 |  | Volně programovatelný řídicí systém, sestava IO: 23DI, 18DO, 16AI, 21AO, Komunikační rozhraní: ETHERNET 10/100, RS485 (protokol MODBUS) |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | LCD ovládací panel do dveří rozvaděče |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Průmyslový switch 5-portový na DIN |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Vytvoření uživatelského programu řídicího systému | - | - | 91 | DB | 0 | 0 |  | 0
|  | Vytvoření uživatelského programu pro ovládací panel | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Vytvoření komunikace protokolem MODBUS se zařízením č.3 a 4 | - | - | 2 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Oživení a odladění regulace, funkční zkoužky | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Celkem řídící systém rozvaděče RA2 | [5 empty] | 0 |  | 0
Vizualizace a vizualizační PC - společné s profesí D.1.5.4.5 - MaR pro zdroj tepla a chladu
|  | Stolní PC sestava např. 4-jádrový procesor 3,5GHz, 8GB DDR3 RAM, GK 2GB, HDD 1TB, LED monitor 24", barevná laserová tiskárna A4 |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Licence vizualizačního SW |  |  | 1 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Vytvoření obrazů vizualizované technologie VZT (profese D1.4.4.5) | - | - | 4 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Vytvoření obrazů vizualizované technologie Topení a chlazeni (profese D1.5.4.5) | - | - | 0 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tvorba vizualizace profese D1.4.4.5 | - | - | 1 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Tvorba vizualizace profese D1.5.4.5 | - | - | 0 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Celkem vizualizace | [5 empty] | 0 |  | 0
445 |  | Kabeláž a kabelové trasy
446 |  | Společná část
|  | Kabelový žlab plechový, rozměry 250/50, vč.víka, spoj.materiálu, konzolí a pomocných konstrukcí |  |  | 60 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silový CYKY-J 3x1,5 |  |  | 120 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silový CYKY-J 3x2,5 |  |  | 240 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silový CYKY-J 4x1,5 |  |  | 120 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silový CYKY-J 4x2,5 |  |  | 65 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silové CYKY-J 4x4 |  |  | 65 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silové CYKY-J 5x1,5 |  |  | 30 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silové CYKY-J 5x2,5 |  |  | 110 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silový sníněný, pro použití k FM, 4G1,5 |  |  | 20 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silový sníněný, pro použití k FM, 4G2,5 |  |  | 10 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel silový sníněný, pro použití k FM, 4G4 |  |  | 10 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y 1x2x0,8 |  |  | 720 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y 2x2x0,8 |  |  | 900 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel sdělovací stíněný J-Y(st)Y 4x2x0,8 |  |  | 240 | m |  | 0 |  | 0
|  | Kabel datový kategorie UTP CAT5E |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 0
|  | Vodič ochranný H07V-K 6mm žlutozelený, pro ochranné pospojení konových částí |  |  | 50 | m |  | 0 |  | 0
447 |  | PVC instalační trubka pevná 320N, průměr 20mm, vč.příchytek, spojek a tvarovek |  |  | 150 | m |  | 0 |  | 0
504 |  | PVC instalační trubka ohebná 320N, průměr 20mm |  |  | 100 | m |  | 0 |  | 0
505 |  | Krabice instalační na povrch, vč zapojení |  |  | 25 | ks |  | 0 |  | 0
|  | Drobný instalační a spojovací materiál | - | - | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
439 | CP-1016 | Celkem kabely a kabelové trasy | [5 empty] | 0 |  | 0
445
447 |  | Ostatní náklady
504 |  | Společná část
515 |  | Doprava | - | - | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Zařízení staveniště | - | - | 2 | kpl |  | 0 |  | 0
|  | Koordinace s ostatními profesemi | - | - | 3 | kpl | 0 | 0 |  | 0
|  | Revize elektro | - | - | 4 | kpl | 0 | 0 |  | 0
439 | CP-1016 | Dokumentace skutecneho provedeni | - | - | 5 | kpl | 0 | 0 |  | 0
445 |  | Zaškolení obsluhy vč. návodů k obsluze | - | - | 6 | kpl | 0 | 0 |  | 0
446 |  | Celkem ostatní | [5 empty] | 0 |  | 0
447
504 | [7 empty] | 0 |  | 0
[8 empty] | Materiál |  | Montáž
|  | CELKEM D.1.4.4.5 MaR pro VZT bez DPH | [5 empty] | 0
516 | [7 empty] | Celková cena
428
517
518
519
545
546
547
548
428
549
550
551