## D.1.4.2 Vytápění objektu
Cena každé položky musí zahrnovat kompletní provedení, tzn. celkovou dodávku a montáž, vč. ostatních pomocných a doplňkových materiálů a prací, přesunu hmot a všech režií a nákladů zhotovitele souvisejících s realizovanou částí.
Stavba: | Rekonstrukce sportovní haly v Zubří
Stupeň: | DPS
Investor: | Město Zubří
Číslo položky | Popis jednotlivých prací | Měrná jednotka | Množství dle projektu | Jednotková cena (dodávka + montáž) v Kč | Celková cena v Kč
VÝKAZ-VÝMĚR
D.1.5 Zdroj tepla
D.1.5.4 Technika prostředí staveb
D.1.5.4.2 Vytápění
Část A - Rekonstrukce stávajícího zdroje tepla pro vytápění zázemí sportovní haly Zubří
1. Kotelny
1. | Kotel ocelový teplovodní kondenzační závěsný; provedení C; výkon Q = 13 - 45 kW | kpl | 1 |  | 0
2. | Cenová kalkulace dvoutrubkového pevného vzducho-spalinového systému ke kondenzačnímu kotli sestávající z prvků: | kpl | 1 |  | 0,-
Kouřovod
| PPRM08 Trubka s hrdlem 0,25m 80 | ks | 1
| PPSB98 Koleno 87° 80 | ks | 1
| PPRTA8 Revizní T-kus s odtokem 80 | ks | 1
| ZULJ40 Sifon Long John (pro přetlak) vývod 40mm 40 | ks | 1
| ZUWK01 Hadice pro odvod kondenzátu 1bm | ks | 3
| PPKX08 Kotlová redukce - excentrická 80*/110 | ks | 1
| LPRB51 LIB trubka s hrdlem; 0,5 m; DN110/160 110/160 | ks | 1
| LPBB41 LIB koleno 45°; DN110/160 110/160 | ks | 1
| LPRB01 LIB trubka s hrdlem; 0,25 m; DN110/160 110/160 | ks | 1
| LPWB01 LAB krycí deska jednodílná 110/160 | ks | 1
Komín
| APWKB1 LAB pateční koleno 87° s konzolou 110/160 | ks | 1
| APRTB1 LAB revizní T-kus 110/160 | ks | 1
| APRB11 LAB trubka s hrdlem; 1m 110/160 | ks | 1
| APRB51 LAB trubka s hrdlem; 0,5m 110/160 | ks | 1
| APMSB1 LAB vyústění s přisáváním 110/160 | ks | 1
| APWHB1 LAB stěnová objímka zesílená 110/160 | ks | 2
| APKLB1 LAB sponka pro zpevnění spoje 110/160 | ks | 1
Sání
| PPSB98 Koleno 87° 80 | ks | 1
| PPRM58 LAB trubka s hrdlem; 0,5m 80 | ks | 1
| PPRS58 Ukončovací trubka bez hrdla (černá) 80 | ks | 1
| ZUAV52 Ochranný košíček (sání) 110/160 | ks | 1
3. | Sestava 5ti plynových tepelných čerpadel ve dvoutrubkovém provedení;kaskáda na rámu; venkovní provedení; Qtopení/chlazení=175/85kW; reverzní topení/chlazení; přípoj.zprava poz.č.2; provozní revize po uvedení do provozu vč.revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0,-
2. Strojovny
1. | Akumulační nádrž bez vnitřního zásobníku, typ NAD1000v1;objem=1000 litrů; max.T/P 90°C/3bar; atypická vstupní hrdla G2"; poz.č.8 včetně příslušenství; fa DZD Dražice n.J. | ks | 1 |  | 0
| - tepelná izolace SYMBIO II 100 mm, typ NAD1000v1 | ks | 1 |  | 0
| - montáž tepelné izolace | hod | 10 |  | 0
| - montáž nádrže | ks | 1 |  | 0
| - první provozní revize po uvedení do provozu vč.revizní zprávy | ks | 1 |  | 0
2. | Vypuštění; demontáž zásobníkového ohřívače TUV Quantum Q7-1000 ZDV,objem 1000 litrů; přemístění a zpětné osazení a připojení potrubí včetně čerpadlové jednotky a expanzomatu | hod | 40 |  | 0
3. | Úpravna vody pro dopouštění top. systému; ruční provoz; poz.č.6; sestávající z prvků
| - obj.č. 2.4.2.3 ZV150 změkčovací filtr s ruční regenerací | ks | 1 |  | 0,-
| - obj.č.8.4.1.1 Y3/4“ ochranný předfiltr mechanických nečistot | ks | 1 |  | 0,-
| - obj.č. 5.1.1.1 DN100 dávkovací nádoba pro ruční přidání chemikálií | ks | 1 |  | 0,-
| - obj.č. 9.3.1.1 APT80355 směsný inhibitor pro topení, balení kanystr 20 kg | ks | 1 |  | 0,-
| - obj.č. 3.4.2.1 BA DN20 potrubní oddělovač, vč. šroubení G ¾“ | ks | 1 |  | 0,-
| - obj.č. 9.1.10.1 Souprava M pro stanovení chemických vlastností oběhové vody teplovodní kotelny | ks | 1 |  | 0,-
| - revize, uvedení do provozu, montáž | ks | 1 |  | 0
4. | Expanz. nádoba membránová; typ MN 200; obj.200litrů; PN 6bar poz.č.5; poč.tl.1,65 bar; kon.tl 2,5bar; reakč.tl. poj. vent.3bary | ks | 1 |  | 0
| - exp. kohout DLV 25; PN16; G1" včetně vysokokapacitního vypouštění s připoj. na hadici | ks | 1 |  | 0
| - montáž nádrže | ks | 1 |  | 0
| - první provozní revize po uvedení do provozu vč.revizní zprávy | ks | 1 |  | 0
5. | Rozdělovač kombinovaný; modul 150; m = 19m3/h; ΔT = 50/40°C; délka 3,15m; 12 hrdel | ks | 1 |  | 0
| včetně stavitelných stojanů pro modul do 150; výška 420-670mm; | kpl | 1 |  | 0
6. | Oběhové čerpadlo do potrubí závitové-2 25-80 180; 230V; 50W; 0,44A; Q=1,5m3/h; H=4m v.sl. včetně izolačního segmentu; poz.č.ČutSK; poz.č ČutPO; poz.č.ČutJ | kpl | 3+1 |  | 0,-
7. | Připojovací šroubení k čerpadlům G1" | kpl | 6 |  | 0,-
8. | Uvedení do provozu odbornou elektromontážní fy zaškolenou | kpl | 3 |  | 0,-
3. Potrubí
1. | Potrubí z ocel. trubek závit. bezešvých, běžných ČSN 425710 j. m.11353 v kotelnách a strojovnách
| DN 15 | m | 5 |  | 0
| DN 20 | m | 2 |  | 0
| DN 25 | m | 9 |  | 0
| DN 32 | m | 25 |  | 0
| DN 40 | m | 12 |  | 0
2. | Příplatek za zhotovení přípojky
| DN 15 | ks | 77 |  | 0,-
| DN 20 | ks | 1 |  | 0
| DN 25 | ks | 2 |  | 0
| DN 32 | ks | 2 |  | 0
| DN 40 | ks | 1 |  | 0
3. | Potrubí z trubek hladkých, bezešvých ČSN 425715 j. m.11353 v kotelnách a strojovnách
| ø 89/3,6 | m | 55 |  | 0
4. | Zhotovení přechodů z trubek hladkých kováním DN/DN1
| 25/15 | ks | 9 |  | 0
| 50/32 | ks | 4 |  | 0
| 80/50 | ks | 6 |  | 0
5. | Kompenzátory axiální gumové přírubové; včetně protipřírub
| DN 80/1,6 MPa | ks | 2 |  | 0
6. | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových
| do DN 40 | m | 53 |  | 0
7. | Tlakové zkoušky potrubí z trubek hladkých
| do ø 89/3,6 | m | 55 |  | 0
4. Armatury
Přírubové
1. | Montáž přírubových armatur se třemi přírubami PN 1,6(třícest. armatury s elpohonem)
| DN 80(přepouštěcí ventily poz. EV1 a EV2) | ks | 3 |  | 0
2. | Filtry s výměnnou vložkou D71118616
| DN 80 | ks | 3 |  | 0
3. | Klapky mezipřírubové uzavírací; typ 623B; PN16
| DN 80 | ks | 11 |  | 0
4. | Klapky mezipřírubové zpětné; typ 824;PN10
| DN 80 | ks | 1 |  | 0
5. | Neobsazeno
6. | Přírubové spoje PN 10
| DN 80 | ks | 2 |  | 0
7. | Přírubové spoje PN 16
| DN 80 | ks | 32 |  | 0
Závitové
1. | Montáž závitových armatur se dvěma závity(dvoucest. armatury s elpohonem)
| G3/4"(solenoidový ventil) | ks | 1 |  | 0
2. | Montáž závitových armatur se třemi závity(třícest. armatury s elpohonem)
| G1/2"(směšovací ventily na rozdělovači UT) | ks | 3 |  | 0
| G11/2"(přepouštěcí ventil pod kotlem poz. EV3) | ks | 1 |  | 0
3. | Automatický odvzdušňovací ventil v provedení TOP
| G1/2" | ks | 9 |  | 0
4. | Kulový kohout závitový choromovaný
| G1/2" | ks | 20 |  | 0
| G1" | ks | 1 |  | 0
| G11/4" | ks | 16 |  | 0
| G11/2" | ks | 4 |  | 0
5. | Ventil zpětný závitový
| G11/4" | ks | 3 |  | 0
| G11/2" | ks | 1 |  | 0
6. | Ventil pojistný závitový
| G11/4"x 3bar( otvír. přetl.) | ks | 2 |  | 0
7. | Šroubení přímé
| G3/4" | ks | 1 |  | 0
| G1" | ks | 3 |  | 0
| G11/4" | ks | 9 |  | 0
| G2" | ks | 6 |  | 0
8. | Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou
| G1/2" | ks | 18 |  | 0
9. | Filtr závitový
| G11/4" | ks | 3 |  | 0
| G11/2" | ks | 1 |  | 0
11. | Teploměr TU- ø100; rozsah 0-120 °C; délka stonku do 60mm-nerez; jímka nerez 65mm | ks | 18 |  | 0
12. | Manometr včetně smyčky a zkušeb.kohoutu, rozsah 0-600kPa | ks | 10 |  | 0
13. | Návarek pro teploměry a čidla MaR M20x1,5 | ks | 22 |  | 0
14. | Zátka závitová
| G11/4" | ks | 1 |  | 0
Demontáže zařízení stávající kotelny a ekologická likvidace
1. | Demontáž stávajících kotlů ocelových na zemní plyn závěsných do 25kW | kpl | 9 |  | 0
2. | Vypouštění vody z kotlů do 5 m2 | kpl | 9 |  | 0
3. | Demontáž stávajících ohříváků zásobníkových do 1000 litrů | kpl | 4 |  | 0
4. | Vypouštění vody zohříváků zásobníkových do 1000 litrů | kpl | 4 |  | 0
5. | Demontáž stávajících nádrží tlakových do 100 litrů
| odpojení od rozvodů do 100 litrů | kpl | 4 |  | 0
| vypouštění vody do 100 litrů | kpl | 4 |  | 0
6. | Demontáž stávajících čerpadel do potrubí | kpl | 2 |  | 0
7. | Demontáž stávajícího potrubí z trubek závitových
| do DN 32 | m | 65 |  | 0
| do DN 50 | m | 35 |  | 0
8. | Demontáž přírubových armatur se dvěma přírubami PN 1,6
| do DN 100 | ks | 1 |  | 0
9. | Demontáž závitových armatur se dvěma závity
| do DN 25 | ks | 42 |  | 0
| do DN 40 | ks | 12 |  | 0
10. | Demontáž závitových armatur se třemi závity
| do DN 25 | ks | 1 |  | 0
Ostatní
1 | Doplňkové konstrukce - závěsy potrubí stavebnicového systému Hilti (podpěry,objímky,táhla) | kg | 230 |  | 0
2 | Vyvážení a zaregulování systému | hod | 16 |  | 0
3. | Topná zkouška | hod | 24 |  | 0
4. | Orientační štítky(potrubí ke zdrojům tepla, akumulační nádž, boiler TUV) | ks | 12 |  | 0
5. | Lešení lehké pomocné o výšce lešeňové plochy do 2m | m2 | 20 |  | 0
6. | Stavební přípomoci | hod | 24 |  | 0
7. | Protipož. těsnění prostupů ocel. trubek přes staveb.požárně dělící konstrukci, ucpávka z minerální plsti, stupeň hořlavosti A, elast., protipož. tmel - šířka x hloubka spár 20 mm
| DN32 | ks | 2 |  | 0
| DN80 | ks | 2 |  | 0
8. | Vrtání prostupů obvodovou zdí tl.450mm(pro dvě trubky=1 kpl) -odkouření
| DN 100 | kpl | 1 |  | 0
9. | Vrtání prostupů stropem (pro dvě trubky=1 kpl)- přípojka od plyn.tepel.čerpadel na střeše
| DN 110 | kpl | 1 |  | 0
10. | Chránička z ocelového potrubí, délka 0,4m
| DN 100 (pro potr. DN80) | ks | 2 |  | 0
11. | Chránička z ocelového potrubí, délka 0,8m
| DN 100 (pro potr. DN80) | ks | 2 |  | 0
12. | Zajištění požárního dozoru při řezání a sváření | kpl | 1 |  | 0,-
13. | Dokumentace skutečného provedení stavby | kpl | 1 |  | 0,-
Nátěry
1. | Nátěry barvou syntetickou, na vzduchu schnoucí, ocelové teplovodní potrubí
základní
| do DN50 | m | 53 |  | 0
Izolace
1. | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií
-síla izolace 30 mm
| vnitřní Ø35 (pro potrubí DN 25) | m | 9 |  | 0
-síla izolace 30 mm
| vnitřní Ø43 (pro potrubí DN 32) | m | 25 |  | 0
-síla izolace 30 mm
| vnitřní Ø49 (pro potrubí DN 40) | m | 12 |  | 0
2. | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodů chlazení,
teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti λ=0,033W/mK
síla izolace 25mm
| vnitřní Ø89 (pro potrubí DN 80) | m | 8 |  | 0
3. | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm (značení vntřní průměr izolace) vnitřní Ø89 (pro potrubí DN 80) | ks | 2 |  | 0
4. | Neoprenové lepidlo 1 litr | l | 1 |  | 0,-
5. | Čistič lepidla 1 l | l | 1 |  | 0,-
6. | Samolepící páska 3mm x 50mm x 15m | ks | 1 |  | 0,-
7. | Oplechování potrubí vedeného ve vnějším prostředí hliníkovým pleche tl. 0,7mm, včetně instalačního materiálu a montáže | m2 | 5 |  | 0,-
Část B - Vytápění a zdroj tepla restaurace sportovní haly v Zubří
Strojovny
1a. | SET KOTEL+ZÁSOBNÍK TUV -KOTEL TEPLOVODNÍ KONDENZAČNÍ ZÁVĚSNÝ PROVEDENÍ C, vč. 3-CESTNÉHO VENTILU PRO OHŘEV ZÁSOBNÍKU TUV, Q=2,4-14,6kW; p.zem.pl.=0,26-1,46m3/h; p.el.=63W/230V -ZÁSOBNÍKOVÝ STACIONÁRNÍ OHŘÍVAČ TUV, OBJEM = 95L, JMENOVITÝ TEP. VÝKON=24kW, p.el.=42W/230V | kpl | 1 |  | 0
1b. | Ekvitermní set (SET, čidlo venkovní teploty) | kpl | 1 |  | 0
1c. | Teplotní sonda s kabelem | kpl | 1 |  | 0
1d. | Zprovoznění kotle a nastavení regulace specializovanou firmou | kpl | 1 |  | 0
2. | Koaxiální odkouření ke kondenzačnímu kotli sestávající z plastových prvků: Kouřovod: kotlová redukce DN60/100 (na DN80/125) 1,00 ks revizní T-kus se změnou směru; DN80/125 1,00 ks trubka s hrdlem; 0,5 m; DN80/125 1,00 ks trubka s hrdlem; 0,5 m; DN80/125 1,00 ks koleno 87°; DN80/125 1,00 ks trubka s hrdlem; 1 m; DN80/125 1,00 ks revizní T-kus; DN80/125 1,00 ks krycí deska jednodílná; DN80/125 1,00 ks Komín, výška 7m: pateční koleno 87° s konzolou; DN80/125 1,00 ks trubka s hrdlem; 1m; DN80 / 125 7,00 ks vyústění s přisáváním; DN80/125 1,00 ks prodlužení stěnové konzoly I (50-150mm) DN80/125 1,00 ks prodlužení stěnové konzoly III (220-330mm); DN80/125 1,00 ks stěnová objímka zesílená; DN80/125 2,00 ks prodloužení stěnové objímky (SET-2ks); DN60/100-200/300 2,00 ks sponka pro zpevnění spoje; DN80/125 2,00 ks | kpl | 1 |  | 0
3. | TLAKOVÁ EXPANZNÍ NÁDOBA S VAKEM, INSTALACE NA ZEĎ; OBJEM=18L; PN3,0bar; POČ.TL.ZAŘ. Po=1,0bar; KONEČNÝ.TL.ZAŘ. Pe=2,5bar; REAKČ.TL.POJIST.VENT. Psv=3,0bar; vč. exp. kohoutu DN 20, PN16, včetně vysokokapacitního vypouštění s připojením na hadici | kpl | 1 |  | 0
4. | ZMĚKČOVACÍ PATRONA, G3/4" + Náhradní změkčovací pryskyřice 0,6 li | kpl | 1 |  | 0
5. | Separátor kalu s cyklónovou technologií, DN20, Qnom= 1,18m3/h, vč. tepelné izolace s magnetem | kpl | 1 |  | 0
6. | Odlučovač mikrobublinek Pneumatex Zeparo DN20, Qnom= 1,3m3/h, vč. tepelné izolace DN20 | kpl | 1 |  | 0
Potrubí
1. | Trubky ocelové závitové běžné ČSN 425710 j.m. 11353 nízkotlaké a středotlaké
| DN 10 | m | 226 |  | 0
| DN 15 | m | 55 |  | 0
| DN 20 | m | 21 |  | 0
2. | Příplatek za zhotovení přípojky z trubek závitových
| DN 10 | ks | 36 |  | 0
| DN 15 | ks | 12 |  | 0
| DN 20 | ks | 6 |  | 0
3. | Tlakové zkoušky potrubí z trubek závitových
| DN 10 | m | 226 |  | 0
| DN 15 | m | 55 |  | 0
| DN 20 | m | 21 |  | 0
4. | Potrubí PPR PN16
| ∅20x2,8 | m | 2 |  | 0
5. | Proplach a dezinfekce potrubí PPR | m | 2 |  | 0
6. | Tlaková zkouška potrubí PPR | m | 2 |  | 0
Armatury
závitové
1. | Automatický odvzdušňovací ventil
| G1/2" | ks | 10 |  | 0
2. | Kulový kohout závitový choromovaný
| G3/8" | ks | 4 |  | 0
| G1/2" | ks | 4 |  | 0
| G3/4" | ks | 4 |  | 0
3. | Ventil zpětný závitový
| G3/4" | ks | 1 |  | 0
4. | Šroubení přímé ocelové
| G3/4" | ks | 6 |  | 0
5. | Vypouštěcí kulový kohout s hadicovou vývodkou a zátkou
| G3/8" | ks | 6 |  | 0
| G1/2" | ks | 6 |  | 0
6. | Filtr závitový
| G3/4" | ks | 1 |  | 0
7. | Teploměr - ø100, nerez jímka 100mm, rozsah 0-120 oC | ks | 1 |  | 0
8. | Manometr včetně smyčky a zkušeb.kohoutu, rozsah 0-600 kPa | ks | 1 |  | 0
9. | Návarek pro teploměr | ks | 1 |  | 0
10. | Návarek pro manometr | ks | 1 |  | 0
11. | Pojišťovací ventil-závitový, DN20, otvírací tlak 3bary | ks | 1 |  | 0
armatury pro doplňovací potrubí do systému
1. | Kulový kohout plastový PPR
| PPR 20 | ks | 3 |  | 0
2. | Filtr
| Ø3/4'' | ks | 1 |  | 0
3. | Potrubní oddělovač typ BA, zábrana proti zpětnému průtoku s kontrolovatelným redukovaným tlakovým pásmem
| Ø3/4'' | ks | 1 |  | 0
armatury pro otopná tělesa
1. | Termostatický ventil s automatickým omezením průtoku, s přesným nastavením omezovače průtoku dle výkonu otopného tělesa, průtok 10-150l/h, s oranžovou montážní krytkou, přímé provedení, připojovací závit M30x1,5
| Rp 1/2" | ks | 17 |  | 0
3. | Radiátorové uzavírací a regulační šroubení s vypouštěním, přímé provedení,
| Rp 1/2" | ks | 17 |  | 0
4. | Vypouštěcí nástavec pro šroubení 1/2'' | ks | 1 |  | 0
5. | Připojovací šroubení přímé s automatickým omezením průtoku, bez vypouštění. Pro otopná tělesa se spodním připojením s integrovanou ventilovou vložkou, rozteč připojení 50mm, ∆p = 10,15- 60 kPa
| Rp 1/2'' | ks | 8 |  | 0
6. | Krytka šroubení | ks | 8 |  | 0
7. | Termostatická hlavice, M 30x1,5 | ks | 25 |  | 0
8. | Svěrné šroubení pro měděné a přesné ocelové trubky, připojení vnější závit G3/4"
| ø12mm | ks | 16 |  | 0
Otopná tělesa
1. | Otopná tělesa desková s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, včetně upěvňovacích prvků na stěnu značení: ab/xxx/yyy - a – počet otopných desek - b – počet přídavných ploch - xxx – výška OT v mm - yyy – délka OT v mm
| 11/600/400 | ks | 1 |  | 0
| 11/900/500 | ks | 1 |  | 0
| 11/900/800 | ks | 1 |  | 0
| 22/900/500 | ks | 1 |  | 0
| 22/900/600 | ks | 1 |  | 0
| 22/900/900 | ks | 2 |  | 0
| 22/900/1400 | ks | 1 |  | 0
2. | Otopná tělesa desková s bočním přípojením a vnitřním závitem G1/2“, včetně 2x Stojánková konzola pro typ 22, 33, použití do výšky Hmax = 600 mm značení: ab/xxx/yyy - a – počet otopných desek - b – počet přídavných ploch - xxx – výška OT v mm - yyy – délka OT v mm
| 22/300/1400 | ks | 2 |  | 0
3. | Otopná tělesa desková se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, včetně 2x Stojánková konzola pro typ 22, 33, volba není závislá na výšce otopného tělesa H značení: ab/xxx/yyy - a – počet otopných desek - b – počet přídavných ploch - xxx – výška OT v mm - yyy – délka OT v mm
| 22/900/1100 | ks | 2 |  | 0
4. | Otopná tělesa desková se spodním pravým přípojením a s vnitřním závitem G1/2“, rozteč 50 mm, připojovací závit termostatické hlavice M30 x 1,5, včetně upěvňovacích prvků značení: ab/xxx/yyy - a – počet otopných desek - b – počet přídavných ploch - xxx – výška OT v mm - yyy – délka OT v mm
| 10/600/400 | ks | 3 |  | 0
| 11/900/800 | ks | 1 |  | 0
| 22/900/1200 | ks | 2 |  | 0
horní kryt deskového radiátoru typ 22
| délka OT 1500mm | ks | 6 |  | 0
| délka OT 1000mm | ks | 1 |  | 0
Ostatní
1. | Vrtání prostupů stropem (pro dvě trubky=1 kpl)
| DN 20 | kpl | 6 |  | 0
| DN 25 | kpl | 1 |  | 0
2. | Vrtání prostupů příčkami (pro dvě trubky=1 kpl)
| DN 20 | kpl | 10 |  | 0
| DN 25 | kpl | 3 |  | 0
| DN 32 | kpl | 1 |  | 0
3. | Chránička z ocelového potrubí, délka 0,5m
| DN 20 (pro potr. DN10) | ks | 32 |  | 0
| DN 25 (pro potr. DN15) | ks | 8 |  | 0
| DN 32 (pro potr. DN20) | ks | 2 |  | 0
4. | Doplňkové konstrukce – závěsy potrubí (objímky + táhla) | kg | 100 |  | 0
5. | Topná zkouška, hydraulické vyvážení a zaregulování systému | hod | 72 |  | 0
6. | Proplach stávajících 7 ks otopných těles deskových typ 22
| délka do 1500mm, výška 300 | hod | 8 |  | 0
7. | Orientační štítky | ks | 20 |  | 0
8. | Zajištění požárního dozoru po řezání a sváření | hod | 32 |  | 0
Nátěry
1. | Nátěry potrubí barvou syntetickou dvojnásobné se základním nátěrem, 2x emailováním
| DN 10 | m | 226 |  | 0
| DN 15 | m | 55 |  | 0
| DN 20 | m | 21 |  | 0
Izolace
1. | Izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií (izolace volně vedeného potrubí)
síla izolace 20 mm
| vnitřní Ø22 (pro potr. DN10,15) | m | 281 |  | 0
síla izolace 30 mm
| vnitřní Ø28 (pro potr. DN20) | m | 21 |  | 0
2. | Hliníková páska 50 mm x 50 m | ks | 6 |  | 0
Demontáže vč. ekologické likvidace
1. | Potrubí ocelové závitové běžné, vč. izolace, vč uložení
| do DN 25 vč izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií | m | 50 |  | 0
| do DN 50 vč izolační trubice z minerální vlny s povrchovou úpravou Al fólií | m | 195 |  | 0
2. | Armatury závitové do DN 25 | ks | 26 |  | 0
3. | horní kryt deskového radiátoru typ 22
| délka OT 1500mm | ks | 6 |  | 0
| délka OT 1000mm | ks | 1 |  | 0