## Rekapitulace
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
| A.č.: | COH
| Z.č.: | 160416E
Bazénová technologie, sauny, nerez, skluzavka a tobogán
Položkový rozpočet
Číslo | Zkrácený text dodávky - montáže | DODÁVKA | MONTÁŽ
REKAPITULACE :
Bazénová technologie
1. | Vnitřní víceúčelový bazén - filtrační okruh A | 0 | 0
0
2. | Vnitřní dětský bazén - filtrační okruh B | 0 | 0
0
3. | Vnitřní whirlpool - filtrační okruh C | 0 | 0
0
4. | Venkovní víceúčelový bazén - filtrační okruh D | 0 | 0
0
5. | Venkovní dětský bazén - filtrační okruh E | 0 | 0
0
6. | Ochlazovací bazén - okruh F | 0 | 0
0
7. | Zpětné získávání tepla | 0 | 0
0
8. | Potrubní rozvody (vnitřní bazény) | 0 | 0
0
9. | Potrubní rozvody (venkovní bazény) | 0 | 0
0
10. | Nerezové bazény | 0 | 0
0
11. | Sauny | 0 | 0
0
12. | Skluzavka a tobogán | 0 | 0
0
13. | Ostatní | 0 | 0
0
|  | 0 | 0
Cena celkem za PS101, PS102, PS104, PS105, PS201, PS202, PS203, PS205 bez DPH |  |  | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH
Ve Zlíně: září 2016
Vypracoval : Ing. Tomáš Svoboda
Jsou-li v projektu uvedeny obchodní názvy výrobků a materiálů, jedná se pouze o příklad určující
technické parametry, minimální kvalitativní požadavky a vzhled u viditelných prvků. Je možné je nahradit
výrobkem, nebo materiálem stejné a vyšší kvalitativní úrovně
1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
|  |  |  | 9500 | 1.07
1.07
[6 empty] | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #VALUE! | #VALUE! | 2.20. | Dmychadlo pro perličkovou masáž - výkon 270 m3/h; 4 kW | ks | 1 | #REF! | #REF!
[9 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče | [5 empty] | vč. filtru a tlumiče
1.07
|  |  |  | 109000 | 1.07
|  |  |  | 350000 | 1.07
|  |  |  | 140000 | 1.07

## 1.Vnitřní víceúčelový bazén
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
|  |  |  | A.č.: | COH
|  |  |  | Z.č.: | 160416E
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
1. | Vnitřní víceúčelový bazén
OKRUH FILTRACE A
1.1. | A.1a,b | Vícevrstvý pískový filtr z polyesteru, praný vodou; | ks | 2 |  | 0
|  | pr.1600 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 110 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 60,2m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - víko pro vypouštění písku |  |  |  | 0
|  | - kolektory a difuzory |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
- vč. filtrační pískové náplně
1.2. | A.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 66,0 m3/h, H=15m, 4,0 kW vč. manometru |  |  |  | 0
-tělo a předfiltr z litiny
- turbína z litiny
- mechanická ucpávka z karbon-keramiky
- krytí IP 55
- otáčky 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
1.3. |  | Frekvenční měnič pro čerpadlo A.2a,b o výkonu 4,0 kW | ks | 2 |  | 0
1.4. | A.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor, celkový chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
1.5. | A.7a-c | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, |  |  |  | 0
|  | sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry, základní provozní náplň, |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
- 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo pH
- 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo Cl
1.6. | A.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
1.7. | A.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
1.8. | A.13 | Plnoprůtokový výměník | ks | 1 |  | 0
1.9. | A.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 152m3/h při 60mJ/cm2 (možnost regulace výkonu) |  |  |  | 0
- příkon : 3,0 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : DN150
- počet UV-lamp : 1ks
- teplotní senzor
- automatická a nepřetržitá regulace výkonu
- automatická regulace výkonu
1.10. | A.15 | Technologie ozonu - 40g O3/hod. | ks | 1 |  | 0
Generátor ozonu :produkce ozonu 40g O3/hod, váh. kon. ozonu
min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku, generátor
vyvíjející ozon do celoskleněných trubic,
filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA
- Reakční nádrž, destruktor ozonu
- Oběhové čerpadlo 1,49kW, 400V, 50Hz
- Injektor - plnoprůtokový, vč. Šroubení
- Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks
- Zpětný ventil
- Regulační ventil
- Havarijní čidlo ozonu + čidlo rozpuštěného ozonu ve vodě
- Teflonové hadice
- Řídící jednotka
- Připojení k připravené elektroinstalaci
- Instalační materiál
1.11. | A.16 | Průtokoměr pro okruh A | ks | 1 |  | 0
průměr D160 vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
1.12. | A.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | ks | 1 |  | 0
1.13. | A.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 1 |  | 0
1.14. | A.21a,b | Oběhové čerpadlo atrakce - chrlič, vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | 54 m3/h, H=8m, 2,2kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast noryl
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
1.15. | A.21c | Oběhové čerpadlo atrakce - masážní trysky, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 54 m3/h, H=8m, 2,2kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast noryl
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
1.16. | A.21d | Oběhové čerpadlo atrakce - Masáž šíje, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 66 m3/h, H=10m, 3,0kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast noryl
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
1.17. | A.22a | Dmychadlo pro masážní lehátka - výkon 195 m3/h, tlak 17,5 kPa; | ks | 1 |  | 0
|  | 2,20 kW; vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
1.18. | A.22b | Dmychadlo pro masážní sedátka - výkon 195 m3/h, tlak 17,5 kPa; | ks | 1 |  | 0
|  | 2,20 kW; vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
1.19. | A.22c,d | Dmychadlo pro dnovou perličku - výkon 265 m3/h, tlak 10,0 kPa; | ks | 2 |  | 0
|  | 2,20 kW; vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
1.20. |  | Filtr na hrubé nečistoty na měřené vodě | ks | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 1", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
1.21. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC-P vystuženou, | m2 | 73 |  | 0
tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvících prvků,
přírub u prostupů
podkladní geotextílie min. 390 g/m2
- plocha dna a stěn nádrže vč. 10% prostřihu
- dno /hladká folie/
- stěny /hladká folie/
1.22. |  | Automatický vysavač pro čištění bazénů do délky 25m, | ks | 1 |  | 0
dálkové ovládání, vysavač jezdí po dně i stěnách
1.23. |  | Nízká záchytná podlaha z polyetylenu 1600/800/150 | ks | 1 |  | 0
- odnímatelný masivní rošt
- vysoká chemická odolnost
1.24. |  | Nízká záchytná podlaha z polyetylenu 1600/160/150 | ks | 2 |  | 0
- odnímatelný masivní rošt
- vysoká chemická odolnost
1.25. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PPR a PE
viz. samostatný list Potrubní rozvody
1.26. |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
1.27. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  |  | 0
1.28. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
0
[5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za filtrační okruh A | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH
Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 2.Vnitřní dětský bazén
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
|  |  |  | A.č.: | COH
|  |  |  | Z.č.: | 160416E
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
2. | Vnitřní dětský bazén
OKRUH FILTRACE B
2.1. | B.1 | Vícevrstvý pískový filtr z polyesteru, praný vodou; | ks | 1 |  | 0
pr.650 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 50
|  | filtrační výkon 9,9m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - víko pro vypouštění písku |  |  |  | 0
|  | - kolektory a difuzory |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
|  | - vč. filtrační pískové náplně |  |  |  | 0
2.2. | B.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | 4,2 m3/h, H=14m, 0,55kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
2.3. | B.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor, celkový chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
2.4. | B.7a-c | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, |  |  |  | 0
|  | sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry, základní provozní náplň, |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
- 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo Cl
2.5. | B.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
2.6. | B.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
2.7. | B.13 | Plnoprůtokový výměník | ks | 1 |  | 0
2.8. | B.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 27m3/h při 60mJ/cm2 (možnost regulace výkonu) |  |  |  | 0
- příkon : 0,4 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : 3"
- počet UV-lamp : 1ks
- teplotní senzor
- automatická a nepřetržitá regulace výkonu
- automatická regulace výkonu
2.9. | B.15 | Technologie ozonu - 4g O3/hod. | ks | 1 |  | 0
Generátor ozonu :produkce ozonu 4g O3/hod, váh. kon. ozonu
min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku, generátor
vyvíjející ozon do celoskleněných trubic,
filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA
- Reakční nádrž, destruktor ozonu
- Oběhové čerpadlo 1,03kW, 400V, 50Hz
- Injektor - plnoprůtokový, vč. Šroubení
- Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks
- Zpětný ventil
- Regulační ventil
- Havarijní čidlo ozonu + čidlo rozpuštěného ozonu ve vodě
- Teflonové hadice
- Řídící jednotka
- Připojení k připravené elektroinstalaci
- Instalační materiál
2.10. | B.16 | Průtokoměr pro okruh B | ks | 1 |  | 0
průměr D50 vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
2.11. | B.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN32 | ks | 1 |  | 0
2.12. | B.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN32 | ks | 1 |  | 0
2.13. | B.21a | Oběhové čerpadlo atrakce - vodní zvon, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
15 m3/h, H=8m,0,75 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
2.14. | B.21b | Oběhové čerpadlo atrakce - vodní ježek, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
6 m3/h, H=8m,0,16 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
2.15. |  | Filtr na hrubé nečistoty na měřené vodě | ks | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 1", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
2.16. |  | Akumulační nádrž - samonosná polypropylénová nádrž, | sada | 1 |  | 0
|  | vč. přírub a vypouštění; objem 3,5m3 |  |  |  | 0
Součástí akumulační nádrže je horní vlez 600x600mm a snížené
místo pro vypouštění 500x500mm.
2.17. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PPR a PE
viz. samostatný list Potrubní rozvody
2.18. |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
2.19. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  |  | 0
2.20. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za filtrační okruh B | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH
Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 3.Whirlpool
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
|  |  |  | A.č.: | COH
|  |  |  | Z.č.: | 160416E
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
3. | Vnitřní whirlpool
OKRUH FILTRACE C
|  | Akrylátový vířivý bazén - průměr 2,30 m, vodní objem 1120 l | kpl | 1 |  | 0
|  | s přelivovým kanálkem a zabudovanými tryskami filtračního |  |  |  | 0
|  | okruhu a masážních atrakcí pro 5 osob + termický kryt |  |  |  | 0
0
3.1. | C.1 | Vícevrstvý pískový filtr z polyesteru, praný vodou; | ks | 1 |  | 0
pr.650 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 50
|  | filtrační výkon 9,9m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - víko pro vypouštění písku |  |  |  | 0
|  | - kolektory a difuzory |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
|  | - vč. filtrační pískové náplně |  |  |  | 0
3.2. | C.2 | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | 4,2 m3/h, H=14m, 0,55kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
3.3. | C.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor, celkový chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
Výstup - komunikační rozhraní Ethernet
3.4. | C.7a-d | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, |  |  |  | 0
|  | sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry, základní provozní náplň, |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
- 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo Cl
3.5. | C.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
3.6. | C.13 | Plnoprůtokový výměník | ks | 1 |  | 0
3.7. | C.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 27m3/h při 60mJ/cm2 (možnost regulace výkonu) |  |  |  | 0
- příkon : 0,4 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : 3"
- počet UV-lamp : 1ks
- teplotní senzor
- automatická a nepřetržitá regulace výkonu
- automatická regulace výkonu
3.8. | C.15 | Technologie ozonu - 4g O3/hod. | ks | 1 |  | 0
Generátor ozonu :produkce ozonu 4g O3/hod, váh. kon. ozonu
min. 15%, regulace výkonu, produkce z kyslíku, generátor
vyvíjející ozon do celoskleněných trubic,
filtrace/, čítač provozních hodin, napájení 230V/50Hz, 100VA
- Reakční nádrž, destruktor ozonu
- Oběhové čerpadlo 1,03kW, 400V, 50Hz
- Injektor - plnoprůtokový, vč. Šroubení
- Balanční barometr DN63, teflonové vývody 2ks
- Zpětný ventil
- Regulační ventil
- Havarijní čidlo ozonu + čidlo rozpuštěného ozonu ve vodě
- Teflonové hadice
- Řídící jednotka
- Připojení k připravené elektroinstalaci
- Instalační materiál
3.9. | C.16 | Průtokoměr pro okruh C | ks | 1 |  | 0
průměr D50 vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
3.10. | C.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN32 | ks | 1 |  | 0
3.11. | C.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN32 | ks | 1 |  | 0
3.12. | C.21 | Oběhové čerpadlo atrakce - masážní trysky, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
19 m3/h, H=12m, 1,1kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast
- krytí IP 55
- 2840 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
3.13. | C.22 | Dmychadlo pro vzduch. masáž - výkon 114 m3/h, tlak 15 kPa; | ks | 1 |  | 0
1,75 kW; vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
3.14. |  | Filtr na hrubé nečistoty na měřené vodě | ks | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 1", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
3.15. |  | Akumulační nádrž - samonosná polypropylénová nádrž, | sada | 1 |  | 0
|  | vč. přírub a vypouštění; objem 2,5m3 |  |  |  | 0
Součástí akumulační nádrže je horní vlez 600x600mm a snížené
místo pro vypouštění 500x500mm.
3.16. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PPR a PE
viz. samostatný list Potrubní rozvody
3.17. |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
3.18. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  |  | 0
3.19. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za filtrační okruh C | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH
Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 4.Venkovní víceúčelový bazén
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
|  |  |  | A.č.: | COH
|  |  |  | Z.č.: | 160416E
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
4. | Venkovní víceúčelový bazén
OKRUH FILTRACE D
4.1. | D.1a,b | Vícevrstvý pískový filtr z polyesteru, praný vodou; | ks | 2 |  | 0
|  | pr.1600 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 125 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 80,3m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 40m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - víko pro vypouštění písku |  |  |  | 0
|  | - kolektory a difuzory |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
- vč. filtrační pískové náplně
4.2. | D.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 90 m3/h, H=15m, 5,5 kW vč. manometru |  |  |  | 0
-tělo a předfiltr z litiny
- turbína z litiny
- mechanická ucpávka z karbon-keramiky
- krytí IP 55
- otáčky 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
4.3. |  | Frekvenční měnič pro čerpadlo D.2a,b o výkonu 5,5 kW | ks | 2 |  | 0
4.4. | D.3 | Horizontální oběhové čerpadlo praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 84 m3/h, H=10m, 4,0kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast noryl
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
4.5. | D.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor, celkový chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
4.6. | D.7a-c | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, |  |  |  | 0
|  | sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry, základní provozní náplň, |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
- 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo pH
- 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo Cl
4.7. | D.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
4.8. | D.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
4.9. | D.12 | Oběhové čerpadlo ohřevu | ks | 1 |  | 0
|  | 34 m3/h, H=4m, 2,2 kW |  |  |  | 0
|  | - tělo čerpadla z polypropylenu |  |  |  | 0
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast
- krytí IP 55
- 2840 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
4.10. | D.13 | Rozebíratelný deskový výměník: tepelný výkon 400 kW | ks | 1 |  | 0
|  | Primární strana: Q=34,5m3/h, dP=25 kPa, teplotní spád 50/40 |  |  |  | 0
|  | Sekundární strana: Q=34,5 m3/h, dP=25kPa |  |  |  | 0
|  | - vč. podpěrné konstrukce a nátěru proti agresivnímu prostředí |  |  |  | 0
|  | materiálové provedení Nerez 316L |  |  |  | 0
4.11. | D.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 256m3/h při 60mJ/cm2 (možnost regulace výkonu) |  |  |  | 0
- příkon : 3,0 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : DN200
- počet UV-lamp : 1ks
- teplotní senzor
- automatická a nepřetržitá regulace výkonu
- automatická regulace výkonu
4.12. | D.16 | Průtokoměr pro okruh D | ks | 1 |  | 0
průměr D200 vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
4.13. | D.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN50 | ks | 1 |  | 0
4.14. | D.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN50 | ks | 1 |  | 0
4.15. | D.20 | Automatická tlaková stanice pro brodítka 2x0,9 kW | ks | 1 |  | 0
vč. tlakové nádoby 10bar, 6 m3/h při H = 40 m
4.16. | D.21a | Oběhové čerpadlo atrakce - tobogán, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 124 m3/h, H=12m, 5,5kW |  |  |  | 0
-tělo a předfiltr z litiny
- turbína z litiny
- mechanická ucpávka z karbon-keramiky
- krytí IP 55
- otáčky 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
4.17. |  | Frekvenční měnič pro čerpadlo D.21a o výkonu 5,5 kW | ks | 1 |  | 0
4.18. | D.21b | Oběhové čerpadlo atrakce - skluzavka, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 85 m3/h, H=12m, 5,5kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast noryl
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
4.19. |  | Frekvenční měnič pro čerpadlo D.21b o výkonu 5,5 kW | ks | 1 |  | 0
4.20. | D.21c | Oběhové čerpadlo atrakce - masážní trysky, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 104 m3/h, H=8m, 4,0kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast noryl
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
4.21. |  | Frekvenční měnič pro čerpadlo D.21c o výkonu 4,0 kW | ks | 1 |  | 0
4.22. | D.21d | Oběhové čerpadlo atrakce - masáž nohou, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 84 m3/h, H=10m, 4,0kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast noryl
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
4.23. |  | Frekvenční měnič pro čerpadlo D.21d o výkonu 4,0 kW | ks | 1 |  | 0
4.24. | D.21e | Oběhové čerpadlo atrakce - chrlič, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 104 m3/h, H=8m, 4,0kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast noryl
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
4.25. |  | Frekvenční měnič pro čerpadlo D.21e o výkonu 4,0 kW | ks | 1 |  | 0
4.26. | D.22a,b | Dmychadlo pro masážní lehátka - výkon 300 m3/h, tlak 25 kPa; | ks | 2 |  | 0
|  | 5,50 kW; vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
4.27. | D.22c,d | Dmychadlo pro masážní sedátka - výkon 175 m3/h, tlak 17,5 kPa; | ks | 2 |  | 0
|  | 2,20 kW; vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
4.28. | D.22e-g | Dmychadlo pro dnovou perličku - výkon 300 m3/h, tlak 25 kPa; | ks | 3 |  | 0
|  | 5,5 kW; vč. filtru, tlumiče a odpouštěcího ventilu při rozběhu |  |  |  | 0
- plašť a oběžné kolo ze slitiny hliníku
- hřídel - nerezová ocel
4.29. |  | Filtr na hrubé nečistoty na měřené vodě | ks | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 1", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
4.30. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC-P vystuženou, | m2 | 72 |  | 0
tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvících prvků,
přírub u prostupů
podkladní geotextílie min. 390 g/m2
- plocha dna a stěn nádrže vč. 10% prostřihu
- dno /hladká folie/
- stěny /hladká folie/
4.31. |  | Rozdělovač na sání atrakcí | kpl | 1 |  | 0
délka 3200 mm
průměr DN 350
4.32. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PPR a PE
viz. samostatný list Potrubní rozvody
4.33. |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
4.34. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  |  | 0
4.35. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  |  | 0
0
[5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za filtrační okruh D | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH
Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 5.Venkovní dětský bazén
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
|  |  |  | A.č.: | COH
|  |  |  | Z.č.: | 160416E
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
5. | Venkovní dětský bazén
OKRUH FILTRACE E
5.1. | E.1 | Vícevrstvý pískový filtr z polyesterového laminátu | ks | 1 |  | 0
praný vodou;
|  | pr.800 mm, filtrační vrstva 1,0 m ; připojení D 63 |  |  |  | 0
|  | filtrační výkon 15m3/h (jednoho filtru) |  |  |  | 0
|  | filtrační rychlost 30m3/h/m2 |  |  |  | 0
|  | Vyrobeno z polyesteru a skelného vlákna ve zcela nekorozi - |  |  |  | 0
|  | vním provedení, pracovní tlak 2,5kp/cm2 |  |  |  | 0
|  | - podstavec z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - víko pro vypouštění písku |  |  |  | 0
|  | - kolektory a difuzory |  |  |  | 0
|  | - boční vstupní víko pr. 400mm |  |  |  | 0
|  | - horní víko z polyesteru a skelného vlákna |  |  |  | 0
|  | - odvzdušňovací ventil |  |  |  | 0
|  | - ventil na vypouštění |  |  |  | 0
|  | - baterie 5 ventilová |  |  |  | 0
- vč. filtrační pískové náplně
5.2. | E.2a,b | Horizontální oběhové čerpadlo filtrace vč. předfiltru, | ks | 2 |  | 0
|  | Q = 10 m3/h, H=15m, 0,75kW vč. manometru |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast
- krytí IP 55
- 2840 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
5.3. | E.4 | Automatická měřící a dávkovací stanice. | ks | 1 |  | 0
Měřící a regulační zařízení vč. sond a měřící komory,
je automatický regulátor kvality bazénové vody, který řídí chod
bazénu a udržuje nastavené parametry vody.
Napájení 230 V, 50 Hz; příkon 35 VA; krytí IP 62
Měřené hodnoty: volný chlor, celkový chlor, redox pot., pH, teplota
Regulované hodnoty: volný chlor, pH, teplota
Výstup - komunikační rozhraní Ethernet
5.4. | E.7a-c | Automatická dávkovací stanice složená z : | ks | 1 |  | 0
|  | dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, |  |  |  | 0
|  | sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry, základní provozní náplň, |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo flokulantu |  |  |  | 0
|  | - 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo pH |  |  |  | 0
- 1 x peristaltické kontinuální dávkovací čerpadlo Cl
5.5. | E.8 | Zrychlovací čerpadlo pro měřenou vodu | ks | 1 |  | 0
4 m3/h, H=8m, 0,18 kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
5.6. | E.9 | Elektroventil měřené vody DN32 | ks | 1 |  | 0
5.7. | E.13 | Plnoprůtokový výměník | ks | 1 |  | 0
5.8. | E.14 | Středotlaká UV lampa | ks | 1 |  | 0
|  | výkon 27m3/h při 60mJ/cm2 (možnost regulace výkonu) |  |  |  | 0
- příkon : 0,4 kW
- reaktor vyroben z nerezy AISI 316L
- ochrané křemíkové sklo
- přípojka : 3"
- počet UV-lamp : 1ks
- teplotní senzor
- automatická a nepřetržitá regulace výkonu
- automatická regulace výkonu
5.9. | E.16 | Průtokoměr pro okruh E | ks | 1 |  | 0
průměr D63 vč. digitálního výstupu
- sedlové objímky
- snímač průtoku
- monitor
5.10. | E.17 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN32 | ks | 1 |  | 0
5.11. | E.18 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN32 | ks | 1 |  | 0
5.12. | E.21a | Oběhové čerpadlo atrakce - vodní ježek, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
15 m3/h, H=8m, 0,75kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
5.13. | E.21b | Oběhové čerpadlo atrakce - skluzavka dino, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
6 m3/h, H=8m, 0,16kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
5.14. | E.21c | Oběhové čerpadlo atrakce - vodní zvon, vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
15 m3/h, H=8m, 0,75kW
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
5.15. |  | Filtr na hrubé nečistoty na měřené vodě | ks | 1 |  | 0
|  | plastový filtr d=10", připojení 1", max. tlak 8 bar. Teplota max. |  |  |  | 0
|  | 50 oC, průtok max. 105l/min, vložka 10", polypropylen 80 uf |  |  |  | 0
5.16. |  | Vyložení akumulační jímky bazénovou folií PVC-P vystuženou, | m2 | 20 |  | 0
tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvících prvků,
přírub u prostupů
podkladní geotextílie min. 390 g/m2
- plocha dna a stěn nádrže vč. 10% prostřihu
- dno /hladká folie/
- stěny /hladká folie/
5.17. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PPR a PE
viz. samostatný list Potrubní rozvody
5.18. |  | Zařízení staveniště | kpl | 1 |  | 0
5.19. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  |  | 0
5.20. |  | Komplexní zkoušky, základní provozní náplně pro komplexní | ks | 1 |  | 0
|  | zkoušky - proplachy a dezinfekce zařízení a potrubí, chemikálie |  |  |  | 0
|  | pro první nadávkování, účast na zkouškách, |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za filtrační okruh E | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH
Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 6.ochlazovací bazén
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
|  |  |  | A.č.: | COH
|  |  |  | Z.č.: | 160416E
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
6. | Ochlazovací bazén
OKRUH F
6.1. |  | Ochlazovací káď oválná149 x 90 x 100, objem 616l, modřín | ks | 1 |  | 0
s obručemi z ušlechtilé oceli. Dřevo opatřeno transparentním
uzavíracím nátěrem. Celodřevěné modřínové schůdky opatřené
transparentním nátěrem.
Přepadový komplet s manuálním vypouštěním
6.2. |  | Technologie pro udržování hladiny vody a dopouštění vody | ks | 1 |  | 0
při současném splnění hygienické normy a opláštění modřínovým
dřevem
6.3. | F.1 | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN25 | ks | 1 |  | 0
6.4. | F.2 | Elektroventil na dopouštěné vodě DN25 | ks | 1 |  | 0
6.5. | F.3 | Systémový oddělovač DN25 | ks | 1 |  | 0
6.6. | F.4 | Servoventil na vypouštění d75 | ks | 1 |  | 0
6.7. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PPR a PE
viz. samostatný list Potrubní rozvody
6.8. |  | Montáž, uvedení do provozu, doprava | ks | 1 |  |  |  | 0
0
0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za filtrační okruh F | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH
Veškeré čerpadla jsou horizontální pokud není uvedeno jinak
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 7.ZZT
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
|  |  |  | A.č.: | COH
|  |  |  | Z.č.: | 160416E
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
7. | Zpětné získávání tepla
OKRUH G
7.1. | G.3a | Horizontální oběhové čerpadlo praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | 104 m3/h, H=8m, 4,0kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- nerezová osa AISI 316
- turbína plast noryl
- krytí IP 55
- 1450 ot. / min.
- 50 Hz; 400V
7.2. | G.3b | Horizontální oběhové čerpadlo praní filtrů vč. předfiltru, | ks | 1 |  | 0
|  | Q = 13 m3/h, H=10m, 0,75 kW |  |  |  | 0
- tělo čerpadla z polypropylenu
- veškere kovové části z nerez oceli AISI-316
- zachycovač hrubých nečistot
- krytí IP 55
- otáčky 2840 ot. / min.
- jednofázový motor
7.3. | G.7 | Doplňkové chlorování : | ks | 1 |  | 0
|  | frekvenčně řízeného dávkovacího čerpadla, nástěnná konzole, |  |  |  | 0
|  | sací teleskop vč. sacího vedení, dávkovací zavedení s jehlou |  |  |  | 0
|  | a kulovým uzávěrem pro možnost čištění, rozvody, |  |  |  | 0
|  | záchytná jímka pod kanystry, základní provozní náplň, |  |  |  | 0
|  | - 1 x membránové dávkovací čerpadlo chloru |  |  |  | 0
7.4. | G.16a,b | Průtokoměr kapilární D50 | ks | 2 |  | 0
7.5. | G.17a-d | Impulzní vodoměr dopouštěné vody DN32 | ks | 4 |  | 0
0
7.6. | G.18a-f | Elektroventil na dopouštěné vodě DN32 | ks | 6 |  | 0
7.7. |  | Vyložení prací jímky bazénovou folií PVC-P vystuženou, | m2 | 53 |  | 0
|  | tkaninou, tloušťka fólie 1,5mm, vč. kotvících prvků, |  |  |  | 0
|  | přírub u prostupů |  |  |  | 0
|  | podkladní geotextílie min. 390 g/m2 |  |  |  | 0
- plocha dna a stěn nádrže vč. 10% prostřihu
- dno /hladká folie/
- stěny /hladká folie/
7.8. |  | Potrubí a tvarovky PVC -U- lepené, PPR a PE
viz. samostatný list Potrubní rozvody
7.9. |  | Montáž, uvedení do provozu, zkoušky | kpl | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za ZZT | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH
0
0
0
0
0
0
0
0

## 8.Potrubní rozvody vnitřní
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
|  |  |  | A.č.: | COH
|  |  |  | Z.č.: | 160416E
Položkový rozpočet
070103C
Číslo
položky | Zkrácený text dodávky - montáže | Dimenze | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
8. | Potrubní rozvody (vnitřní bazény)
0
Potrubí:
vč.upevňovacího a montážního materiálu, konzolí,
úchyty a závitové tyče, lepidla čističe
| Potrubí PPR | 40 mm | m | 70 |  | 0
| Potrubí PPR | 63 mm | m | 17 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Potrubí PVC-C | 63 mm | m | 11 |  | 0
| Potrubí PVC-C | 90 mm | m | 17 |  | 0
| Potrubí PVC-C | 110 mm | m | 20 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 32 mm | m | 63 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 40 mm | m | 168 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 50 mm | m | 203 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 63 mm | m | 105 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 75 mm | m | 42 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 90 mm | m | 49 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 110 mm | m | 126 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 125 mm | m | 63 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 140 mm | m | 56 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 160 mm | m | 77 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 200 mm | m | 14 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 250 mm | m | 7 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Průhledítko | 50 mm | m | 1 |  | 0
| Průhledítko | 63 mm | m | 14 |  | 0
| Průhledítko | 110 mm | m | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Tvarovky: |  |  | 0 |  | 0
| vč.upevňovacího a montážního materiálu, konzolí, |  |  | 0 |  | 0
| úchyty a závitové tyče, lepidla čističe |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Koleno: PPR 90° | 40 mmø-40 mmø | ks | 63 |  | 0
| Koleno: PPR 90° | 63 mmø-63 mmø | ks | 13 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Koleno: PVC-C 45° | 90 mmø-90 mmø | ks | 3 |  | 0
0
| Koleno: PVC-C 90° | 63 mmø-63 mmø | ks | 7 |  | 0
| Koleno: PVC-C 90° | 90 mmø-90 mmø | ks | 14 |  | 0
| Koleno: PVC-C 90° | 110 mmø-110 mmø | ks | 17 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Koleno: PVC-U 45° | 50 mmø-50 mmø | ks | 3 |  | 0
| Koleno: PVC-U 45° | 63 mmø-63 mmø | ks | 1 |  | 0
| Koleno: PVC-U 45° | 125 mmø-125 mmø | ks | 3 |  | 0
| Koleno: PVC-U 45° | 160 mmø-160 mmø | ks | 17 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 32 mmø-32 mmø | ks | 35 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 40 mmø-40 mmø | ks | 123 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 50 mmø-50 mmø | ks | 204 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 63 mmø-63 mmø | ks | 101 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 75 mmø-75 mmø | ks | 38 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 90 mmø-90 mmø | ks | 25 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 110 mmø-110 mmø | ks | 76 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 125 mmø-125 mmø | ks | 46 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 140 mmø-140 mmø | ks | 21 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 160 mmø-160 mmø | ks | 43 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 200 mmø-200 mmø | ks | 3 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 250 mmø-250 mmø | ks | 3 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Redukce: PVC-C | 90 mmø-63 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PVC-C | 110 mmø-63 mmø | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 50 mmø-40 mmø | ks | 5 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 63 mmø-50 mmø | ks | 20 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 75 mmø-50 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 75 mmø-63 mmø | ks | 7 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 90 mmø-50 mmø | ks | 7 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 90 mmø-63 mmø | ks | 4 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 90 mmø-75 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 110 mmø-50 mmø | ks | 3 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 110 mmø-75 mmø | ks | 6 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 110 mmø-90 mmø | ks | 1 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 125 mmø-63 mmø | ks | 1 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 125 mmø-75 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 125 mmø-90 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 125 mmø-110 mmø | ks | 10 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 140 mmø-90 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 140 mmø-110 mmø | ks | 3 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 140 mmø-125 mmø | ks | 1 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 160 mmø-63 mmø | ks | 1 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 160 mmø-75 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 160 mmø-110 mmø | ks | 1 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 160 mmø-125 mmø | ks | 7 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 160 mmø-140 mmø | ks | 4 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 200 mmø-50 mmø | ks | 1 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 200 mmø-140 mmø | ks | 1 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 200 mmø-160 mmø | ks | 4 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 250 mmø-110 mmø | ks | 1 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 250 mmø-125 mmø | ks | 3 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 250 mmø-140 mmø | ks | 1 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 250 mmø-160 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 250 mmø-200 mmø | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| T-kus: PPR | 40 mmø-40 mmø-40 mmø | ks | 13 |  | 0
| T-kus: PPR | 63 mmø-63 mmø-63 mmø | ks | 2 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 32 mmø-32 mmø-32 mmø | ks | 2 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 40 mmø-40 mmø-40 mmø | ks | 16 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 50 mmø-50 mmø-50 mmø | ks | 36 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 63 mmø-63 mmø-63 mmø | ks | 8 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 75 mmø-75 mmø-75 mmø | ks | 4 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 90 mmø-90 mmø-90 mmø | ks | 5 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 110 mmø-110 mmø-110 mmø | ks | 10 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 125 mmø-125 mmø-125 mmø | ks | 6 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 140 mmø-140 mmø-140 mmø | ks | 1 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 160 mmø-160 mmø-160 mmø | ks | 10 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 200 mmø-200 mmø-200 mmø | ks | 3 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 250 mmø-250 mmø-250 mmø | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Armatury, fitinky, příslušenství: |  |  | 0 |  | 0
| vč.upevňovacího a montážního materiálu, konzolí, |  |  | 0 |  | 0
| úchyty a závitové tyče, zátky, spojky, lepidla, čističe |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Hadicový trn | D50x 6/4" | ks | 10 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Navrtávací pás | D160 - D50 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Nipl PVC-U | 50 x 6/4" ext. | ks | 8 |  | 0
| Nipl PVC-U | 63 x 2" ext. | ks | 7 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D63 | ks | 16 |  | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D75 | ks | 3 |  | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D90 | ks | 5 |  | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D110 | ks | 14 |  | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D160 | ks | 13 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Přírubové hrdlo zbroušené | D50 | ks | 3 |  | 0
| Přírubové hrdlo zbroušené | D63 | ks | 2 |  | 0
| Přírubové hrdlo zbroušené | D110 | ks | 1 |  | 0
| Přírubové hrdlo zbroušené | D125 | ks | 1 |  | 0
| Přírubové hrdlo zbroušené | D160 | ks | 2 |  | 0
| Přírubové hrdlo zbroušené | D200 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Spojka PVC-U | D63 | ks | 1 |  | 0
| Spojka PVC-U | D75 | ks | 1 |  | 0
| Spojka PVC-U | D90 | ks | 4 |  | 0
| Spojka PVC-U | D125 | ks | 3 |  | 0
| Spojka PVC-U | D140 | ks | 2 |  | 0
| Spojka PVC-U | D160 | ks | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Uzavírací klapka - komplet | D90 | ks | 3 |  | 0
| Uzavírací klapka - komplet | D110 | ks | 6 |  | 0
| Uzavírací klapka - komplet | D125 | ks | 8 |  | 0
| Uzavírací klapka - komplet | D140 | ks | 4 |  | 0
| Uzavírací klapka - komplet | D160 | ks | 6 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Uzavírací kulový ventil PPR | D40 | ks | 15 |  | 0
| Uzavírací kulový ventil PPR | D40 - regulační | ks | 1 |  | 0
| Uzavírací kulový ventil PPR | D63 | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Uzavírací kulový ventil PVC | D32 | ks | 3 |  | 0
| Uzavírací kulový ventil PVC | D40 | ks | 19 |  | 0
| Uzavírací kulový ventil PVC | D50 | ks | 56 |  | 0
| Uzavírací kulový ventil PVC | D63 | ks | 18 |  | 0
| Uzavírací kulový ventil PVC | D75 | ks | 5 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Zpětná klapka - komplet | D90 | ks | 2 |  | 0
| Zpětná klapka - komplet | D110 | ks | 2 |  | 0
| Zpětná klapka - komplet | D125 | ks | 2 |  | 0
| Zpětná klapka - komplet | D140 | ks | 2 |  | 0
| Zpětná klapka - komplet | D160 | ks | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Zpětný ventil | D50 | ks | 7 |  | 0
| Zpětný ventil | D63 | ks | 1 |  | 0
| Zpětný ventil | D75 | ks | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Šroubení mosaz(int)-PVC | 90 x 3" int. | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Šroubení mosaz-PVC | 32 x 1" ext. | ks | 6 |  | 0
| Šroubení mosaz-PVC | 40 x 5/4" ext. | ks | 18 |  | 0
| Šroubení mosaz-PVC | 50 x 6/4" ext. | ks | 4 |  | 0
| Šroubení mosaz-PVC | 63 x 2" ext. | ks | 7 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Šroubení nerez-PPR | 40 x 5/4" ext. | ks | 20 |  | 0
| Šroubení nerez-PPR | 63 x 2" ext. | ks | 4 |  | 0
0
| Lepidlo pro lepení PVC-U |  | kg | 30 |  | 0
0
| Ředidlo pro lepení PVC-U |  | kg | 125 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Tepelná izolace potrubí, návleková s uzavřenými | 32x10mm | m | 56 |  | 0
| vzduchovými bublinami | 42x10mm | m | 154 |  | 0
|  | 65x10mm | m | 14 |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu, doprava |  | ks | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za Potrubní rozvody | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH

## 9.Potrubní rozvody venkovní
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
|  |  |  | A.č.: | COH
|  |  |  | Z.č.: | 160416E
Položkový rozpočet
070103C
Číslo
položky | Zkrácený text dodávky - montáže | Dimenze | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
9. | Potrubní rozvody (venkovní bazény)
0
Potrubí:
vč.upevňovacího a montážního materiálu, konzolí,
úchyty a závitové tyče, lepidla čističe
| Potrubí KG | 110 mm | m | 14 |  | 0
| Potrubí KG | 160 mm | m | 63 |  | 0
| Potrubí KG | 250 mm | m | 77 |  | 0
| Potrubí KG | 315 mm | m | 42 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Potrubí PE | 32 mm | m | 56 |  | 0
| Potrubí PE | 40 mm | m | 49 |  | 0
| Potrubí PE | 50 mm | m | 49 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Potrubí PPR | 40 mm | m | 14 |  | 0
| Potrubí PPR | 63 mm | m | 21 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Potrubí PVC-C | 63 mm | m | 1 |  | 0
| Potrubí PVC-C | 75 mm | m | 7 |  | 0
| Potrubí PVC-C | 110 mm | m | 14 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 32 mm | m | 1 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 40 mm | m | 231 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 50 mm | m | 140 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 63 mm | m | 266 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 75 mm | m | 252 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 90 mm | m | 98 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 110 mm | m | 420 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 125 mm | m | 28 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 140 mm | m | 126 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 160 mm | m | 224 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 200 mm | m | 133 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 250 mm | m | 7 |  | 0
| Potrubí PVC-U | 315 mm | m | 133 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Průhledítko | 63 mm | m | 7 |  | 0
| Průhledítko | 125 mm | m | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Tvarovky: |  |  | 0 |  | 0
| vč.upevňovacího a montážního materiálu, konzolí, |  |  | 0 |  | 0
| úchyty a závitové tyče, lepidla čističe |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Koleno KG 87,5° | 110 mmø-110 mmø | ks | 4 |  | 0
| Koleno KG 87,5° | 160 mmø-160 mmø | ks | 8 |  | 0
| Koleno KG 87,5° | 250 mmø-250 mmø | ks | 3 |  | 0
| Koleno KG 87,5° | 315 mmø-315 mmø | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Koleno: PE 90° | 32 mmø-32 mmø | ks | 8 |  | 0
| Koleno: PE 90° | 40 mmø-40 mmø | ks | 3 |  | 0
| Koleno: PE 90° | 50 mmø-50 mmø | ks | 8 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Koleno: PPR 90° | 40 mmø-40 mmø | ks | 10 |  | 0
| Koleno: PPR 90° | 63 mmø-63 mmø | ks | 15 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Koleno: PVC-C 90° | 75 mmø-75 mmø | ks | 6 |  | 0
| Koleno: PVC-C 90° | 110 mmø-110 mmø | ks | 11 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Koleno: PVC-U 45° | 50 mmø-50 mmø | ks | 4 |  | 0
| Koleno: PVC-U 45° | 63 mmø-63 mmø | ks | 1 |  | 0
| Koleno: PVC-U 45° | 75 mmø-75 mmø | ks | 3 |  | 0
| Koleno: PVC-U 45° | 90 mmø-90 mmø | ks | 3 |  | 0
| Koleno: PVC-U 45° | 110 mmø-110 mmø | ks | 6 |  | 0
| Koleno: PVC-U 45° | 125 mmø-125 mmø | ks | 3 |  | 0
| Koleno: PVC-U 45° | 140 mmø-140 mmø | ks | 3 |  | 0
| Koleno: PVC-U 45° | 160 mmø-160 mmø | ks | 14 |  | 0
| Koleno: PVC-U 45° | 200 mmø-200 mmø | ks | 3 |  | 0
| Koleno: PVC-U 45° | 315 mmø-315 mmø | ks | 4 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 40 mmø-40 mmø | ks | 83 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 50 mmø-50 mmø | ks | 69 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 63 mmø-63 mmø | ks | 111 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 75 mmø-75 mmø | ks | 80 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 90 mmø-90 mmø | ks | 62 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 110 mmø-110 mmø | ks | 113 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 125 mmø-125 mmø | ks | 17 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 140 mmø-140 mmø | ks | 39 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 160 mmø-160 mmø | ks | 64 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 200 mmø-200 mmø | ks | 31 |  | 0
| Koleno: PVC-U 90° | 315 mmø-315 mmø | ks | 20 |  | 0
0
| Redukce KG | 315 mmø-250 mmø | ks | 2 |  | 0
0
| Redukce: PE | 40 mmø-32 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PE | 50 mmø-32 mmø | ks | 1 |  | 0
| Redukce: PE | 50 mmø-40 mmø | ks | 1 |  | 0
0
| Redukce: PPR | 63 mmø-40 mmø | ks | 1 |  | 0
0
| Redukce: PVC-C | 75 mmø-63 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PVC-C | 110 mmø-75 mmø | ks | 5 |  | 0
0
| Redukce: PVC-U | 50 mmø-32 mmø | ks | 1 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 50 mmø-40 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 63 mmø-50 mmø | ks | 12 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 75 mmø-63 mmø | ks | 3 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 90 mmø-50 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 90 mmø-63 mmø | ks | 7 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 90 mmø-75 mmø | ks | 6 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 110 mmø-63 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 110 mmø-75 mmø | ks | 5 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 110 mmø-90 mmø | ks | 12 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 125 mmø-90 mmø | ks | 4 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 140 mmø-90 mmø | ks | 5 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 140 mmø-110 mmø | ks | 1 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 140 mmø-125 mmø | ks | 4 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 160 mmø-75 mmø | ks | 1 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 160 mmø-90 mmø | ks | 5 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 160 mmø-110 mmø | ks | 7 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 160 mmø-125 mmø | ks | 3 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 200 mmø-110 mmø | ks | 3 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 200 mmø-125 mmø | ks | 2 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 200 mmø-140 mmø | ks | 6 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 200 mmø-160 mmø | ks | 6 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 250 mmø-160 mmø | ks | 4 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 250 mmø-200 mmø | ks | 4 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 315 mmø-160 mmø | ks | 4 |  | 0
| Redukce: PVC-U | 315 mmø-250 mmø | ks | 2 |  | 0
0
| T-kus: KG | 160 mmø-160 mmø-160 mmø | ks | 1 |  | 0
| T-kus: KG | 315 mmø-315 mmø-315 mmø | ks | 2 |  | 0
0
| T-kus: PE | 40 mmø-40 mmø-40 mmø | ks | 1 |  | 0
| T-kus: PE | 50 mmø-50 mmø-50 mmø | ks | 1 |  | 0
0
| T-kus: PPR | 40 mmø-40 mmø-40 mmø | ks | 2 |  | 0
| T-kus: PPR | 63 mmø-63 mmø-63 mmø | ks | 3 |  | 0
0
| T-kus: PVC-U | 40 mmø-40 mmø-40 mmø | ks | 4 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 50 mmø-50 mmø-50 mmø | ks | 1 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 63 mmø-63 mmø-63 mmø | ks | 15 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 75 mmø-75 mmø-75 mmø | ks | 3 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 90 mmø-90 mmø-90 mmø | ks | 6 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 110 mmø-110 mmø-110 mmø | ks | 2 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 125 mmø-125 mmø-125 mmø | ks | 2 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 140 mmø-140 mmø-140 mmø | ks | 1 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 160 mmø-160 mmø-160 mmø | ks | 6 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 200 mmø-200 mmø-200 mmø | ks | 9 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 250 mmø-250 mmø-250 mmø | ks | 2 |  | 0
| T-kus: PVC-U | 315 mmø-315 mmø-315 mmø | ks | 2 |  | 0
0
0
| Armatury, fitinky, příslušenství: |  |  |  |  | 0
| vč.upevňovacího a montážního materiálu, konzolí, |  |  |  |  | 0
| úchyty a závitové tyče, zátky, spojky, lepidla, čističe |  |  |  |  | 0
0
| Hadicový trn | D50x 6/4" | ks | 25 |  | 0
0
| Navrtávací pás | D200 - D50 | ks | 1 |  | 0
| Navrtávací pás | D200 - D90 | ks | 1 |  | 0
| Navrtávací pás | D200 - D110 | ks | 1 |  | 0
0
| Nipl PVC-U | 32 x 1" ext. | ks | 1 |  | 0
0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D63 | ks | 3 |  | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D75 | ks | 13 |  | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D90 | ks | 11 |  | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D110 | ks | 18 |  | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D125 | ks | 1 |  | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D140 | ks | 1 |  | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D160 | ks | 20 |  | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D200 | ks | 4 |  | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D250 | ks | 2 |  | 0
| Příruba, hrdlo, těsnění | D315 | ks | 2 |  | 0
0
| Přírubové hrdlo zbroušené | D40 | ks | 2 |  | 0
| Přírubové hrdlo zbroušené | D50 | ks | 2 |  | 0
| Přírubové hrdlo zbroušené | D63 | ks | 2 |  | 0
| Přírubové hrdlo zbroušené | D125 | ks | 1 |  | 0
| Přírubové hrdlo zbroušené | D160 | ks | 4 |  | 0
| Přírubové hrdlo zbroušené | D200 | ks | 1 |  | 0
| Přírubové hrdlo zbroušené | D315 | ks | 2 |  | 0
0
| Spojka PVC-U | D50 | ks | 1 |  | 0
| Spojka PVC-U | D63 | ks | 3 |  | 0
| Spojka PVC-U | D90 | ks | 3 |  | 0
| Spojka PVC-U | D140 | ks | 5 |  | 0
| Spojka PVC-U | D160 | ks | 8 |  | 0
| Spojka PVC-U | D200 | ks | 3 |  | 0
0
| Spojka přechodová PVC-PE | D50 | ks | 1 |  | 0
0
| Uzavírací klapka - komplet | D90 | ks | 9 |  | 0
| Uzavírací klapka - komplet | D110 | ks | 6 |  | 0
| Uzavírací klapka - komplet | D125 | ks | 1 |  | 0
| Uzavírací klapka - komplet | D140 | ks | 5 |  | 0
| Uzavírací klapka - komplet | D160 | ks | 11 |  | 0
| Uzavírací klapka - komplet | D200 | ks | 8 |  | 0
0
| Uzavírací kulový ventil PPR | D40 | ks | 4 |  | 0
| Uzavírací kulový ventil PPR | D63 | ks | 4 |  | 0
0
| Uzavírací kulový ventil PVC | D40 | ks | 4 |  | 0
| Uzavírací kulový ventil PVC | D50 | ks | 12 |  | 0
| Uzavírací kulový ventil PVC | D63 | ks | 21 |  | 0
| Uzavírací kulový ventil PVC | D75 | ks | 4 |  | 0
0
| Zpětná klapka - komplet | D110 | ks | 5 |  | 0
| Zpětná klapka - komplet | D140 | ks | 4 |  | 0
| Zpětná klapka - komplet | D160 | ks | 2 |  | 0
0
| Zpětný ventil | D50 | ks | 4 |  | 0
| Zpětný ventil | D63 | ks | 1 |  | 0
| Zpětný ventil | D75 | ks | 2 |  | 0
0
| Šroubení mosaz(int)-PVC | 50 x 6/4" int. | ks | 2 |  | 0
| Šroubení mosaz(int)-PVC | 63 x 2" int. | ks | 2 |  | 0
| Šroubení mosaz(int)-PVC | 90 x 3" int. | ks | 2 |  | 0
0
| Šroubení mosaz-PVC | 40 x 5/4" ext. | ks | 4 |  | 0
| Šroubení mosaz-PVC | 63 x 2" ext. | ks | 4 |  | 0
| Šroubení mosaz-PVC | 75 x 2 1/2" ext. | ks | 4 |  | 0
0
| Šroubení nerez-PPR | 40 x 5/4" ext. | ks | 4 |  | 0
| Šroubení nerez-PPR | 63 x 2" ext. | ks | 4 |  | 0
| Dopojení nerezového brodítka z šachty |  | ks | 3 |  | 0
potrubí PVC-U+PE D25, D32, D40, D50; přechodky
uzavírací ventil 2xD32; 1xD50;
napojovací fitinky na vývody brodítka
| Lepidlo pro lepení PVC-U |  | kg | 35 |  | 0
| Ředidlo pro lepení PVC-U |  | kg | 175 |  | 0
0
| Tepelná izolace potrubí, návleková s uzavřenými |  |  |  |  | 0
| vzduchovými bublinami | 42x10mm | m | 14 |  | 0
|  | 65x10mm | m | 21 |  | 0
| Montáž, uvedení do provozu, doprava |  | ks | 1 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za Potrubní rozvody | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH

## 10.Nerez bazény
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
|  |  |  | A.č.: | COH
|  |  |  | Z.č.: | 160416E
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
10. | Nerez bazény
10.1. |  | Vnitřní víceúčelový bazén
ROZMĚRY: 16,70 x 8,50 x 1,10-1,35m
ROZMĚRY: 142,00m2
šířka přelivné hrany 85mm, šířka žlábku 250mm
TĚLESO BAZÉNU
|  | Těleso bazénové vany s přelivným žlábkem | ks | 1 |  | 0
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, vlnolamy ve žlábcích, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.
|  | Dno bazénu s protiskluzbou úpravou | m2 | 142 |  | 0
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.
TĚLESO BAZÉNU
|  | Těleso bazénové vany s přelivným žlábkem | ks | 1 |  | 0
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, vlnolamy ve žlábcích, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.
|  | Dno bazénu s protiskluzbou úpravou | m2 | 142 |  | 0
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.
VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU
|  | Schodiště do bazénu - přímé, 6-stupínkové o šíři 1,2m | ks | 1 |  | 0
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedený dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.
|  | Zábradlí k vodě, povrchová úprava - lesk | ks | 2 |  | 0
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené mechanickým leštěním do zrcadlového lesku.
|  | Zapuštěný žebřík výklenkový včetně madel, povrchová úprava - lesk | ks | 2 |  | 0
Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez, výška stupnic 300 mm, šířka stupnic 600 mm. Konstrukce provedena tak, že v místě přelivné hrany je vytvořena vodorovná ploška s protiskluzovou úpravou dle platných legislativních předpisů. Provedení v souladu s ČSN EN 13451. Madla technologicky upravené leštěním do zrcadlového lesku. .
|  | Podvodní trubková lavice přímá - se vzduchováním, délka 6m | ks | 1 |  | 0
Sedací část je tvořena broušenými, ze spodní strany vrtanými 7-mi trubkami TRKR 38x1,5mm, uloženými v rovině. Vzduchovací otvory jsou provedeny vrtáním u každé druhé trubky, mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Minimální přívod vzduchu dle PD. Podpěrná část má na obou krajích lavice zesílenou konstrukci, tvořenou uzavřeným nerezovým obdélníkovým profilem, ze spodní strany zesílen podpěrou, opatřenou kruhovým bezpečnostním prvkem o průměru 8 mm. Veškeré hrany a přechody musí být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá konstrukce lavice musí odpovídat platným legislativním předpisům. Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.
|  | Podvodní trubkové lehátko přímé - se vzduchováním, délka 2,8m | ks | 1 |  | 0
Plocha pro ležení je tvořena broušenými 25-ti trubkami TRKR 38x1,5mm. Mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm, tyto jsou umístěny dle ergonomického návrhu a dle platných legislativních předpisů. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými přívody vyvedenými minimálně 0,5m za stěnu bazénu, ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Systém otvorů pro masážní vzduch je vytvořen ze spodní strany na každé druhé trubce masážního lehátka. Minimální přívod vzduchu dle PD. Rozměr a tvar trubkového lehátka dle přiložené PD. Každé místo pro ležení je opatřeno polstrovanou opěrkou hlavy s odnímatelným obalem. Podpěrná část je na obou krajích lehátka zesílena uzavřeným nerezovým nosným obdélníkovým profilem. Spodní část pod plochou na ležení je tvořena odnímatelnou stěnou z čirého plexiskla. Tato stěna tvoří bezpečnostní přepážku proti podplavání. V případě čištění je jí možno jednoduchým způsobem demontovat. Prostor pod trubkovým lehátkem je vybaven samostatným cirkulačním systémem. Veškeré hrany a přechody musí být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá konstrukce lehátka musí odpovídat platným legislativním předpisům. Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.
|  | Dělící stěna | m | 3.4 |  | 0
Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.
BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA
|  | Kanál dnového rozvodu s bezšroubovým uzávěrem čistícího krytu | m | 16.5 |  | 0
Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěru krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí váhadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. Uzávěra autorsky chráněna užitným vzorem CZ 28769 U1.
|  | Odtok z přelivného žlábku | ks | 4 |  | 0
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístěním a dimenze, musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému. .
|  | Tlumič hluku pro odtok ze žlábku | ks | 4 |  | 0
Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD . .
|  | Vlnolam ve žlábku | ks | 4 |  | 0
Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábku je tvořená přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábku, tvarově uzpůsobené požadovanému proudění vody ve žlábku.
|  | Sací kanál atrakcí s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 2 |  | 0
Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů)..Děrovaný kryt je upevněn k otvoru kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěru krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru sacího kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí váhadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. Uzávěra autorsky chráněna užitným vzorem CZ 28769 U1.
|  | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 2 |  | 0
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěru krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí váhadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. Uzávěra autorsky chráněna užitným vzorem CZ 28769 U1.
|  | Tryska pro měření chlóru ve stěně bazénu | ks | 1 |  | 0
Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající se z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů).
VYBAVENÍ BAZÉNU
|  | Roštnice přímá bílá PP | m | 50 |  | 0
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, standard bílá nebo šedá. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.
|  | Roštnice rohová bílá PP | ks | 4 |  | 0
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích, Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice . Materiál polypropylén, standard bílá nebo šedá.Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.
|  | Bezpečnostní značka - informační piktogramy | ks | 10 |  | 0
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. Deska s označením modrá nebo červená, rám a symbolika bílá.
|  | Podvodní plavecké pásy, elektrochemicky barvené | m | 39 |  | 0
Pásy rozměrově a barevně odlišující osu plavecké dráhy dle FINA a PD. Barevný efekt proveden procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013, umístěných na dně a čelních obrátkových stěnách. Z důvodu nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky podvodních plaveckých pásů na nerezové části bazénu. .
|  | Servisní kufřík | ks | 1 |  | 0
Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů. D PASTA, 50g, Pelox tekutina včetně štětečku, brusný pás, CL tester, nerezový imbusový klíč, plastový kelímek, souprava základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, příbalové bezpečnostní listy chemikálií,
|  | Startovní blok kompletní | ks | 3 |  | 0
Slouží ke startu plavců při běžném závodním nebo kondičním plavání. Konstrukce bloku je demontovatelná a je vyrobena z: • horní startovací nášlapné desky ze sklolaminátu GFK, opatřené protiskluzovou úpravou dle ČSN EN 13451-1 skupina zatřídění 24°,barva enciánová modř RAL 5010, upevněné k centrálnímu nosnému sloupku čtyřmi šrouby M12 opatřenými uzavřenými maticemi, výška přední hrany 71 cm nad vodní hladinou, sklon desky 6° směrem k vodě. • centrálního nosného sloupku tvořeného trubkou TRKR 114.3x3,s navařenými upevňovacími elementy s odpovídajícím kotvením do přelivného žlábku, upevněno čtyřmi šrouby M12 • držadla pro start na znak, to je konstruováno tak, aby byl možný vertikální i horizontální úchop. Toto madlo je odnímatelné a tvoří jej nerezová broušená trubka TRKR 40x2 mm, Ke startovací desce je připevněna dvěma šrouby M 12 • nášlapné plochy pomocného stupně startovacího bloku, tato je ze stejného materiálu jako startovací deska včetně totožné protiskluzové úpravy. Uchycení desky čtyřmi šrouby M 12 jako u startovací desky, barva opět shodná se startovací deskou. Výztužné zahnuté trubky mají rozměr TRKR 40x2mm.Výška pomocného stupně 39 cm nad úrovní přelivného žlábku. • Připevňovací spodní příruba musí mít horní hranu ve výšce resp. v úrovni krycího roštu přelivného žlábku. Součástí dodávky startovního bloku jsou i krycí roštnice které je nutno doplnit do žlábku při odmontovaném bloku.
|  | Držák plaveckých a dělících lan kompletní | ks | 6 |  | 0
Držák plaveckých lan, sestávající se z konstrukčního elementu se zásuvnou objímkou, který je pevně navařen do přelivného žlábku a zásuvného nerezového elementu dle PD. Konstrukční element je umístěn v úrovni krycího roštu dle PD.
|  | Lana plaveckých drah – ¯100mm | ks | 2 |  | 0
Pro sportovní závody dle ČSN EN 13451-5 a FINA. • Tvořeno ocelovým lanem z nerezové oceli 4,75 mm v průměru a délce odpovídající délce bazénu.S navléknutými technologicky perforovanými mezikruhy z plastu ovnějším průměru 100mm. bazenová dráha zároveň eliminuje pohyb vln směrem do vedlejších drah. Bezpečnostní provedení proti zranění osob. Včetně napojovacích prvků
|  | Dělicí lano | m | 16.7 |  | 0
Slouží k oddělení jednotlivých částí bazénové plochy z bezpečnostních nebo jiných důvodů. Dodávka zahrnuje lano včetně plováků a napínacích a upevňovacích elementů. Důraz kladen na bezpečnost a odolnost proti poškození
ATRAKCE
|  | Vodní chrlič 400/15 | ks | 2 |  | 0
Těleso chrliče se skládá z broušené nerezové trubky a plochého nerezového vyústění (hubice), opatřeného z důvodů bezpečností kruhovým profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. Ukotvení chrliče a jeho napojení na přívodní systém vody dle PD. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům Provedení vodního chrliče, výška konstrukce a šířka vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
|  | Dnový vzduchovač 300mm | ks | 2 |  | 0
Skládá se z kruhového svařence z nerezové oceli o průměru 300mm, umístěného ve dně bazénu a pevně ukotveného do podkladního betonu a navařeného na bazénové dno. Horní kryt vzduchovače tvoří kruhový segment odpovídající tloušťky s otvory pro vyústění vzduchu do vodního sloupce. Tento kryt je k základnímu nerezovému hrnci přišroubován zapuštěnými šrouby. Horní hrana krytu musí být v úrovni dna bazénu. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451,resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vzduchu dle PD.
|  | Masážní trysky R 1 1/2" s přisáváním vzduchu | ks | 6 |  | 0
Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky s lokálním přisáváním ze žlábku, ukončeného jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451,resp. ČSN EN 1092-1 Požadavek na přívod vody dle PD.
|  | Dnová masáž nohou | ks | 4 |  | 0
Skládá se z kruhového svařence z nerezové oceli o průměru 200 mm, umístěného ve dně bazénu a pevně ukotveného do podkladního betonu a navařeného na bazénové dno. Horní kryt masáže nohou tvoří kruhový segment odpovídající tloušťky s otvory pro vyústění vzduchu do vodního sloupce. Tento kryt je k základnímu nerezovému hrnci přišroubován zapuštěnými šrouby. Horní hrana krytu musí být v úrovni dna bazénu. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451,resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD
|  | CENA CELKEM za VNITŘNÍ VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN |  |  |  | 0
10.2. |  | Vnitřní dětský bazén
ROZMĚRY: 5,10 x 2,90 x 0,20-0,40m
ROZMĚRY: 13,00m2
šířka přelivné hrany 55mm, šířka žlábku 250mm
TĚLESO BAZÉNU
|  | Těleso bazénové vany s přelivným žlábkem | ks | 1 |  | 0
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, vlnolamy ve žlábcích, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.
|  | Dno bazénu s protiskluzbou úpravou | m2 | 13 |  | 0
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.
VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU
BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA
|  | Dnová vtoková tryska s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 2 |  | 0
Pro přívod čisté vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány dnové vtokové trysky fungující na principu dnových kanálů. Kryt dnové trysky je odnímatelný, těsnost zaručena přisvorkovaným těsnícím profilem z elastického materiálu. Horní strana trysky musí být ve stejné úrovni se dnem bazénu. Tlak na trysce nesmí přesáhnout hodnotu 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy dnové trysky i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů) Způsob napojení dnových trysek na cirkulační systém bazénové vody dle PD. Kryt s tryskami je upevněn k otvoru vtokové trysky pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěru krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí váhadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. Uzávěra autorsky chráněna užitným vzorem CZ 28769 U1.
|  | Odtok z přelivného žlábku | ks | 1 |  | 0
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístěním a dimenze, musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému. .
|  | Tlumič hluku pro odtok ze žlábku | ks | 1 |  | 0
Slouží k snížení hlučnosti vznikající v místě odtoku ze žlábku především u vnitřních bazénů. Tlumič je navržen jako jednoduše upevňovaný segment do konstrukce přelivného žlábku. Rozměry a provedení dle PD . .
|  | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 1 |  | 0
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěru krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí váhadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. Uzávěra autorsky chráněna užitným vzorem CZ 28769 U1.
VYBAVENÍ BAZÉNU
|  | Roštnice přímá bílá PP | m | 4.4 |  | 0
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, standard bílá nebo šedá. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.
|  | Roštnice kruhová bílá PP | m | 9 |  | 0
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Zakružení roštnice je provedeno zmenšením mezery mezi prvky na vnitřní straně zakružení tak, aby odpovídal tvaru žlábku. Materiál polypropylén, standard bílá nebo šedá. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.
|  | Bezpečnostní značka - informační piktogramy | ks | 2 |  | 0
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. Deska s označením modrá nebo červená, rám a symbolika bílá.
ATRAKCE
|  | Vodní zvon | ks | 1 |  | 0
Je tvořen nerezovou broušenou trubkou, která je v horní části opatřena speciální kruhovou tlumící deskou. Tato deska vytváří rozstřik vody tak, že vzniká soustředná vodní clona kolem středové trubky. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
|  | Vodní ježek s odběrem chlóru | ks | 1 |  | 0
Atrakce vodní ježek je tvořen kruhovou konstrukcí, na konci uzavřenou děrovanou polokoulí vytvářející efekt soustředěných vodních pramínků. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451,resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
|  | CENA CELKEM za VNITŘNÍ DĚTSKÝ BAZÉN |  |  |  | 0
10.3. |  | Venkovní víceúčelový bazén
ROZMĚRY: 25,00 x 15,00 x 1,10-1,60m
PLOCHA: 375,00m2
šířka přelivné hrany 100mm, šířka žlábku 335mm
TĚLESO BAZÉNU
|  | Těleso bazénové vany s přelivným žlábkem | ks | 1 |  | 0
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, vlnolamy ve žlábcích, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.
|  | Dno bazénu s protiskluzbou úpravou | m2 | 375 |  | 0
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.
VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU
|  | Schodiště do bazénu - přímé, 6-stupínkové o šíři 3m | ks | 1 |  | 0
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedený dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.
|  | Zábradlí k vodě, povrchová úprava - brus | ks | 2 |  | 0
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené brusem jakosti K400.
|  | Zapuštěný žebřík výklenkový včetně madel, povrchová úprava - brus | ks | 2 |  | 0
Provedení dle výrobce, materiál nosné konstrukce dle PD, materiál stupnic nerez, výška stupnic 300 mm, šířka stupnic 600 mm. Konstrukce provedena tak, že v místě přelivné hrany je vytvořena vodorovná ploška s protiskluzovou úpravou dle platných legislativních předpisů. Provedení v souladu s ČSN EN 13451. Madla technologicky upravené brusem jakosti K400.
|  | Podvodní trubková lavice přímá - se vzduchováním, délka 4m | ks | 2 |  | 0
Sedací část je tvořena broušenými, ze spodní strany vrtanými 7-mi trubkami TRKR 38x1,5mm, uloženými v rovině. Vzduchovací otvory jsou provedeny vrtáním u každé druhé trubky, mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými přívody, vyvedenými minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Minimální přívod vzduchu dle PD. Podpěrná část má na obou krajích lavice zesílenou konstrukci, tvořenou uzavřeným nerezovým obdélníkovým profilem, ze spodní strany zesílen podpěrou, opatřenou kruhovým bezpečnostním prvkem o průměru 8 mm. Veškeré hrany a přechody musí být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá konstrukce lavice musí odpovídat platným legislativním předpisům. Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.
|  | Podvodní trubkové lehátko přímé - se vzduchováním, délka 5m | ks | 2 |  | 0
Plocha pro ležení je tvořena broušenými 25-ti trubkami TRKR 38x1,5mm. Mezera mezi jednotlivými trubkami činí 28 mm, tyto jsou umístěny dle ergonomického návrhu a dle platných legislativních předpisů. Vzduch je do trubek přiváděn pevně přivařenými přívody vyvedenými minimálně 0,5m za stěnu bazénu, ukončenými lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Systém otvorů pro masážní vzduch je vytvořen ze spodní strany na každé druhé trubce masážního lehátka. Minimální přívod vzduchu dle PD. Rozměr a tvar trubkového lehátka dle přiložené PD. Každé místo pro ležení je opatřeno polstrovanou opěrkou hlavy s odnímatelným obalem. Podpěrná část je na obou krajích lehátka zesílena uzavřeným nerezovým nosným obdélníkovým profilem. Spodní část pod plochou na ležení je tvořena odnímatelnou stěnou z čirého plexiskla. Tato stěna tvoří bezpečnostní přepážku proti podplavání. V případě čištění je jí možno jednoduchým způsobem demontovat. Prostor pod trubkovým lehátkem je vybaven samostatným cirkulačním systémem. Veškeré hrany a přechody musí být z bezpečnostních důvodů dokonale zaobleny a vybroušeny. Celá konstrukce lehátka musí odpovídat platným legislativním předpisům. Tvar, rozměry, statika a umístění vyplývá z PD. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.
|  | Dělící stěna | m | 23 |  | 0
Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.
|  | Ostrovy | ks | 2 |  | 0
Ostrovy v bazénu mají směrem k vodě ze všech stran tvarově uzavřenou a vodotěsně svařenou konstrukci včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Nášlapné plochy ostrova se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje nebo celé nášlapné plochy ostrova kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.
BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA
|  | Kanál dnového rozvodu s bezšroubovým uzávěrem čistícího krytu | m | 50 |  | 0
Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěru krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí váhadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. Uzávěra autorsky chráněna užitným vzorem CZ 28769 U1.
|  | Odtok z přelivného žlábku | ks | 4 |  | 0
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístěním a dimenze, musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému. .
|  | Vlnolam ve žlábku | ks | 4 |  | 0
Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábku je tvořená přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábku, tvarově uzpůsobené požadovanému proudění vody ve žlábku.
|  | Sací kanál atrakcí L=2,5m s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 4 |  | 0
Zajišťuje bezpečné sání vody z bazénu pro nainstalované vodní atrakce. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Kanál je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem umístěným v úrovni dna bazénu s těsněním z elastického pryžového materiálu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů)..Děrovaný kryt je upevněn k otvoru kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěru krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru sacího kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí váhadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. Uzávěra autorsky chráněna užitným vzorem CZ 28769 U1.
|  | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 4 |  | 0
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěru krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí váhadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. Uzávěra autorsky chráněna užitným vzorem CZ 28769 U1.
|  | Tryska pro měření chlóru ve stěně bazénu | ks | 1 |  | 0
Slouží pro měření obsahu Cl v bazénové vodě, sestávající se z klenutého děrovaného víka z nerezové oceli s přivařeným vestavným hrncem a potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů).
VYBAVENÍ BAZÉNU
|  | Roštnice přímá bílá PP | m | 80 |  | 0
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, standard bílá nebo šedá. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.
|  | Roštnice rohová bílá PP | ks | 4 |  | 0
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích, Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice . Materiál polypropylén, standard bílá nebo šedá.Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.
|  | Bezpečnostní značka - informační piktogramy | ks | 16 |  | 0
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. Deska s označením modrá nebo červená, rám a symbolika bílá.
|  | Podvodní plavecké pásy, elektrochemicky barvené | m | 69 |  | 0
Pásy rozměrově a barevně odlišující osu plavecké dráhy dle FINA a PD. Barevný efekt proveden procesem, založeným na bezproudovém anodickém vylučování vrstvy oxidů kovů, za vzniku interferenční vrstvy oxidů kovů a to v takové tloušťce vrstvy, která zrakem na denním světle vykazuje kobaltově modré až černé zabarvení, kobaltová modř RAL 5013, umístěných na dně a čelních obrátkových stěnách. Z důvodu nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky podvodních plaveckých pásů na nerezové části bazénu. .
|  | Servisní kufřík | ks | 1 |  | 0
Plastový kufřík s uzavíratelným poklopem. Obsahuje základní materiály a nástroje pro údržbu a servis nerezových bazénů. D PASTA, 50g, Pelox tekutina včetně štětečku, brusný pás, CL tester, nerezový imbusový klíč, plastový kelímek, souprava základních šroubů s imbusovou zapuštěnou hlavou, příbalové bezpečnostní listy chemikálií,
|  | Startovní blok kompletní | ks | 3 |  | 0
Slouží ke startu plavců při běžném závodním nebo kondičním plavání. Konstrukce bloku je demontovatelná a je vyrobena z: • horní startovací nášlapné desky ze sklolaminátu GFK, opatřené protiskluzovou úpravou dle ČSN EN 13451-1 skupina zatřídění 24°,barva enciánová modř RAL 5010, upevněné k centrálnímu nosnému sloupku čtyřmi šrouby M12 opatřenými uzavřenými maticemi, výška přední hrany 71 cm nad vodní hladinou, sklon desky 6° směrem k vodě. • centrálního nosného sloupku tvořeného trubkou TRKR 114.3x3,s navařenými upevňovacími elementy s odpovídajícím kotvením do přelivného žlábku, upevněno čtyřmi šrouby M12 • držadla pro start na znak, to je konstruováno tak, aby byl možný vertikální i horizontální úchop. Toto madlo je odnímatelné a tvoří jej nerezová broušená trubka TRKR 40x2 mm, Ke startovací desce je připevněna dvěma šrouby M 12 • nášlapné plochy pomocného stupně startovacího bloku, tato je ze stejného materiálu jako startovací deska včetně totožné protiskluzové úpravy. Uchycení desky čtyřmi šrouby M 12 jako u startovací desky, barva opět shodná se startovací deskou. Výztužné zahnuté trubky mají rozměr TRKR 40x2mm.Výška pomocného stupně 39 cm nad úrovní přelivného žlábku. • Připevňovací spodní příruba musí mít horní hranu ve výšce resp. v úrovni krycího roštu přelivného žlábku. Součástí dodávky startovního bloku jsou i krycí roštnice které je nutno doplnit do žlábku při odmontovaném bloku.
|  | Držák plaveckých lan kompletní | ks | 4 |  | 0
Držák plaveckých lan, sestávající se z konstrukčního elementu se zásuvnou objímkou, který je pevně navařen do přelivného žlábku a zásuvného nerezového elementu dle PD. Konstrukční element je umístěn v úrovni krycího roštu dle PD.
|  | Držák dělících lan kompletní | ks | 4 |  | 0
Držák dělících lan je pevně navařen ve skimmerové stěně. Umístění dle PD.
|  | Lana plaveckých drah – ¯150mm | ks | 2 |  | 0
Pro sportovní závody dle ČSN EN 13451-5 a FINA. • Tvořeno ocelovým lanem z nerezové oceli 4,75 mm v průměru a délce odpovídající délce bazénu.S navléknutými technologicky perforovanými mezikruhy z plastu ovnějším průměru 150mm. bazenová dráha zároveň eliminuje pohyb vln směrem do vedlejších drah. Bezpečnostní provedení proti zranění osob. Včetně napojovacích prvků
|  | Navíjecí buben včetně manipulačního vozíku pro lana o ¯150mm | ks | 1 |  | 0
Jedná se o komplet dvou samostatných částí. Vozík slouží pro přemístění sportovního lana navinutého na buben např. mezi skladovacím prostorem a tělesem bazénu. Čtyři ocelové nerezové otočné kolečka, z nichž 2 jsou uzamykatelné. Kapacita pro 100 m závodní dráhy Ø 150 mm (nebo 200 m závodní dráhy Ø 100 mm). Hmotnost: 55 kg Maximální zatížení: 267 kg Rozměry 2460 x 1250 x 1410 mm Nerezová ocel EN 1.4404 - Částečně lakovaná konstrukce
|  | Dělicí lano | m | 20 |  | 0
Slouží k oddělení jednotlivých částí bazénové plochy z bezpečnostních nebo jiných důvodů. Dodávka zahrnuje lano včetně plováků a napínacích a upevňovacích elementů. Důraz kladen na bezpečnost a odolnost proti poškození
ATRAKCE
|  | Vodní chrlič 400/15 | ks | 2 |  | 0
Těleso chrliče se skládá z broušené nerezové trubky a plochého nerezového vyústění (hubice), opatřeného z důvodů bezpečností kruhovým profilem (lemem), vše dle PD a ČSN EN 13451. Ukotvení chrliče a jeho napojení na přívodní systém vody dle PD. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům Provedení vodního chrliče, výška konstrukce a šířka vyústění (hubice) dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
|  | Dnový vzduchovač 300mm | ks | 3 |  | 0
Skládá se z kruhového svařence z nerezové oceli o průměru 300mm, umístěného ve dně bazénu a pevně ukotveného do podkladního betonu a navařeného na bazénové dno. Horní kryt vzduchovače tvoří kruhový segment odpovídající tloušťky s otvory pro vyústění vzduchu do vodního sloupce. Tento kryt je k základnímu nerezovému hrnci přišroubován zapuštěnými šrouby. Horní hrana krytu musí být v úrovni dna bazénu. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451,resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vzduchu dle PD.
|  | Masážní trysky R 1 1/2" s přisáváním vzduchu | ks | 13 |  | 0
Jsou tvořeny z prolisovaného otvoru ze strany bazénu, navařené přechodky a tělesa trysky s lokálním přisáváním ze žlábku, ukončeného jednosměrným ventilkem. Těleso trysky je zapuštěno tak, aby vnější okraj trysky byl v jedné rovině s okolní stěnou bazénové vany. Nika pro trysku musí být lisovaná ze strany bazénu, z bezpečnostního a estetického hlediska se nepřipouští svařované provedení. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451,resp. ČSN EN 1092-1 Požadavek na přívod vody dle PD.
|  | Dnová masáž nohou | ks | 6 |  | 0
Skládá se z kruhového svařence z nerezové oceli o průměru 200 mm, umístěného ve dně bazénu a pevně ukotveného do podkladního betonu a navařeného na bazénové dno. Horní kryt masáže nohou tvoří kruhový segment odpovídající tloušťky s otvory pro vyústění vzduchu do vodního sloupce. Tento kryt je k základnímu nerezovému hrnci přišroubován zapuštěnými šrouby. Horní hrana krytu musí být v úrovni dna bazénu. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451,resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD
|  | Houpací bazén | ks | 1 |  | 0
Je tvořen vyvýšenou dělící stěnou, která vyčnívá cca 600 mm nad vodní hladinu, šířka stěny dle PD, dno uvnitř houpacího bazénu je provedeno v protiskluzové úpravě a je zajištěna požadovaná cirkulace vody. Horní lem houpacího bazénu a čelní hrany jsou tvořeny skruženou broušenou trubkou. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu. Provedení houpacího bazénu, výška konstrukce a průměr dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.
|  | CENA CELKEM za VENKOVNÍ VÍCEÚČELOVÝ BAZÉN |  |  |  | 0
10.4. |  | Venkovní dětský bazén
ROZMĚRY: 9,00 x 5,00 x 0,10-0,30m
PLOCHA: 45,00m2
šířka přelivné hrany 55mm, šířka žlábku 330mm
TĚLESO BAZÉNU
|  | Těleso bazénové vany s přelivným žlábkem | ks | 1 |  | 0
Jedná se o kompletně smontovanou a vodotěsně svařenou konstrukci obvodových stěn bazénové vany včetně příslušenství specifikovaného v projektové části, které není zahrnuto v samostatných rozpočtových položkách (přelivná hrana, obvodové přelivné žlábky, rohové díly, vlnolamy ve žlábcích, výztuže, šikmé vzpěry, kotevní desky, kotevní mat. a pod.). Provedení je vyhotoveno dle dispozic uvedených v technických podkladech, provedení svarů dle ČSN EN ISO 3834-2, svary mořeny bez mechanického opracování (vyjma svarů hlavy bazénu – 5 cm pod hladinu vody). Konstrukční systém nerezových bazénů se skládá z vyztužených ocelových konstrukcí uchycených staticky v určených a předepsaných bodech dle projektové dokumentace (dále jen PD), podložené statickým výpočtem. Na konstrukční části obvodových stěn jsou pak následně vodotěsně navařeny jednotlivé části bazénu, samostatně uvedené a specifikované v přiloženém rozpočtu.
|  | Dno bazénu s protiskluzbou úpravou | m2 | 45 |  | 0
Dno bazénu je tvořeno jednostranně raženým plechem, prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. Přesazení dnových plechů přes sebe je min. 10 mm. Dno je vodotěsně navařeno na bazénové stěny a jednotlivé vestavby. Součástí dna jsou veškeré výztužné prvky určené pro případné zlomy ve dně. Uložení dna je dle PD.
VNITŘNÍ VESTAVBY DO BAZÉNU
|  | Schodiště do bazénu - přímé | ks | 2 |  | 0
Vstupní schodiště do bazénu je směrem k vodě ze všech stran uzavřená vodotěsně svařená konstrukce včetně podélných nosníků a styčníkových plechů vyhotovených dle konstrukčních a statických požadavků PD. Výška stupnic musí být shodná v celé délce schodiště, velikost a tvar stupnic musí být provedený dle PD. Stupně jsou vytvořeny jako bezpečné nášlapné plochy, které se nesmí prohýbat ani jinak deformovat a nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 24°. U veřejných bazénů je požadavek na elektrochemické zabarvení okraje stupnic kobaltově modrou barvou RAL 5013. Z důvodu nebezpečí vzniku mezikrystalické koroze se nepřipouští jakékoli nánosy, nátěry nebo nástřiky na nerezové části bazénu.
|  | Zábradlí k vodě, povrchová úprava - brus | ks | 4 |  | 0
Zábradlí k vodě je koncipováno jako bezpečnostní prvek v bazénové sestavě. Zábradlí je tvořeno trubkami TRKR 40x2mm a musí odpovídat PD a ČSN EN 13451, důraz je kladen na kvalitu a pečlivost svařovacích prací. Svar musí být bez otřepů a viditelných výstupků. Sklon zábradlí musí odpovídat sklonu schodiště, provedení a tvar dle PD. Zábradlí technologicky upravené brusem jakosti K400.
|  | Mimoúrovňový spojovací skluz | ks | 1 |  | 0
Slouží jako spojovací prvek mezi jednotlivými úrovněmi ploch dětských bazénů. Povrch, tvar a provedení dle PD a podle platných legislativních předpisů - ČSN EN 1090-1. Provedení jako samonosná konstrukce hladkého dna spojující dvě úrovně bazénové sestavy, včetně podélných nosníků dle statických požadavků . Bočnice a spojovací plochy jsou součástí tělesa bazénu. Důraz je kladen na rovnoměrné skrápění spojovací plochy skluzavky vodou. Provedení v souladu s ČSN EN 13451.
|  | Dělící stěna | m | 3 |  | 0
Výškové usazení a délka dělící stěny je dle PD. Horní lem a čelní hrany dělící stěny jsou tvořeny broušenou trubkou. Tento prvek je pevně připevněn k základové konstrukci a navařen na bazénové dno. Z bezpečnostního hlediska se nepřipouští náhrada trubkového lemu za svařovaný lem z plechu.
BAZÉNOVÁ HYDRAULIKA
|  | Kanál dnového rozvodu s bezšroubovým uzávěrem čistícího krytu | m | 7.5 |  | 0
Pro přívod čerstvé vody do bazénu, jsou ve dně bazénu zabudovány kanály s odnímatelnými poklopy (zajišťující jednoduchou údržbu a čištění) s prolisovanými vstřikovacími tryskami, provedení komplet z nerezové oceli. Těsnění mezi dnovým kanálem a krytem je z elastického pryžového materiálu. Tento profil se na lem krytu přisvorkuje a konce těsnícího profilu se přilepí. Upevnění krytů musí zajišťovat snadnou opětovnou montáž i demontáž, pomoci montážního klíče. Povrchy krytů dnových kanálů musí mít stejný design a povrch jako okolní dno v bazénu. Kryty musí být vyrobeny v takové délce, aby s nimi byla snadná manipulace a musí mít tuhou a stabilní konstrukci. Tvar kanálů a krytů kanálů, samotné provedení a průřez kanálů včetně napojení na cirkulační systém bazénové vody musí odpovídat platné PD. Množství proudící vody (tlak) vody nesmí překročit 0,03 MPa. Z bezpečnostního hlediska musí být veškeré pohledové plochy kanálu i krytu zaobleny bez ostrých hran a nerovností. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 zejména část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Vstřikovací trysky musí být v jedné rovině se dnem bazénu. Rozdělení a dimenze trysek musí odpovídat vyváženým hydraulickým poměrům tak, aby bylo zamezeno vzniku mrtvých zón v prostoru bazénového tělesa. Kryt čisticího otvoru s tryskami je upevněn k otvoru dnového kanálu pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěru krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového kanálu a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí váhadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. Uzávěra autorsky chráněna užitným vzorem CZ 28769 U1.
|  | Odtok z přelivného žlábku | ks | 2 |  | 0
Slouží k plynulému odvodu bazénové vody z přelivného žlábku, jeho umístěním a dimenze, musí odpovídat hydraulickým poměrům v bazénu. Prohloubení v místě odtoku včetně odvodního potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. U venkovních bazénů je odtok standardně opatřen krytem proti vniknutí nežádoucích předmětů do cirkulačního systému. .
|  | Vlnolam ve žlábku | ks | 4 |  | 0
Směrová regulace proudu vody v rohovém dílu žlábku je tvořená přivařenými nerezovými žebry ke dnu žlábku, tvarově uzpůsobené požadovanému proudění vody ve žlábku.
|  | Odtok ze dna bazénu s bezšroubovým uzávěrem krytu | ks | 2 |  | 0
Slouží k vypouštění vody z bazénu a zároveň k přisávání bazénové vody ze dna bazénu do cirkulačního okruhu úpravy vody. Velikost a tvar dle PD, skládá se z uzavřené krabicové konstrukce, pevně ukotvené k betonovému základu a navařené na bazénové dno. Odtok je opatřen demontovatelným bezpečnostním děrovaným krytem s těsněním z elastického pryžového materiálu. Umístění krytu v úrovni dna bazénu. Odvodní potrubí do vzdálenosti 0,50 m od hrany bazénu, ukončeného lemem a přírubou musí odpovídat platné PD a ČSN EN 1092-1. Musí být dodrženy bezpečnostně technické požadavky dle ČSN EN 13451 část 1/3 (např. doklad o kontrole zachycování vlasů). Děrovaný kryt je upevněn k otvoru odtoku pomocí bezšroubového rychlouzávěru, který zajistí obsluze bazénů rychlé a snadné otevírání a zavírání. Uzávěru krytu je možné snadno ovládat /otevírat/ i v případě nevypuštěného bazénu. Konstrukce dílce umožňuje uzavření krytu pouze jeho zatlačením předepsanou silou k otvoru dnového odtoku a trvale zajišťuje stabilizaci polohy uzávěru pomocí váhadlového mechanismu. Požadavek na doložení technického listu bezšroubového rychlouzávěru. Uzávěra autorsky chráněna užitným vzorem CZ 28769 U1.
VYBAVENÍ BAZÉNU
|  | Roštnice přímá bílá PP | m | 25.2 |  | 0
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451-1 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů musí být cca 1,00 m a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích. Materiál polypropylén, standard bílá nebo šedá. Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.
|  | Roštnice rohová bílá PP | ks | 4 |  | 0
Roštnice jsou navrženy dle velikosti a typu přelivného žlábku stanoveného v PD. Konstrukce a materiál roštnice musí přenést mechanické zatížení od koupajících se osob, musí být odolné proti teplotním výkyvům, bazénové vodě a UV záření. Krycí rošty musí mít na své horní straně protiskluzovou úpravu dle ČSN EN 13451 zatřídění 24° a musí být umístěny příčně k přelivnému žlábku. Šířka roštnicových prutů max.10mm, mezera max. 8 mm. Pro čištění roštů a žlábků musí být rošt odnímatelný, délka jednotlivých roštových dílů dle PD a musí splňovat dvoubodové spojení v podélné ose, aby nedocházelo k bočním posunům jednotlivých prutů a tím i zvětšování mezer mezi pruty na okrajích, Rohová roštnice musí mít stejný design a stejnou propustnost bazénové vody jako u roštnic v přímém provedení včetně dvoubodového napojení na přímé roštnice . Materiál polypropylén, standard bílá nebo šedá.Nepřipouští se jednopáteřní propojení prvků roštnice k sobě vzájemným zásunem na pero drážku.
|  | Bezpečnostní značka - informační piktogramy | ks | 2 |  | 0
Bezpečnostní značka s piktogramem např. "pro neplavce, hl. vody". Umístění v jedné úrovni s horní stranou roštnice, bez výstupků a ostrých hran. Deska s označením modrá nebo červená, rám a symbolika bílá.
ATRAKCE
|  | Vodní zvon | ks | 1 |  | 0
Je tvořen nerezovou broušenou trubkou, která je v horní části opatřena speciální kruhovou tlumící deskou. Tato deska vytváří rozstřik vody tak, že vzniká soustředná vodní clona kolem středové trubky. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Umístění a výška vody pod hubicí musí odpovídat platným bezpečnostním požadavkům Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
|  | Vodní ježek s odběrem chlóru | ks | 1 |  | 0
Atrakce vodní ježek je tvořen kruhovou konstrukcí, na konci uzavřenou děrovanou polokoulí vytvářející efekt soustředěných vodních pramínků. Tato atrakce je pevně připevněna k základové konstrukci a navařena na bazénové dno. Plnící potrubí je vyvedeno minimálně 0,5 m za hranu bazénu a ukončeno lemovým kroužkem a přírubou nebo nátrubkem dle PD. Provedení konstrukce dle PD a ČSN EN 13451,resp. ČSN EN 1092-1. Požadavek na přívod vody dle PD.
|  | Stříkací zvířátko | ks | 1 |  | 0
Stříkací zvířátko vyrobeno z plastu, mat. GfK, které je zesíleno skelnými vlákny (sklolaminát), Barva bílá nebo červeno-oranžová nebo dle RAL, provedení se stříkací tryskou. Rozměry: výška 0,50 m, šířka 0,50m, délka 1,00 m, Dodávka včetně přívodního potrubí, časového ventilu a kotvících prvků. Umístění dle PD
|  | Dětská skluzavka žlabová | ks | 1 |  | 0
Dětská skluzavka, kluzná plocha a boky skluzavky z nerezového broušeného plechu. Přístup na startovací plošinu stupnicemi z polymerbetonu. Kluzná plocha má kontinuální skrápění – napojení G 1“-přítok vody 3m3/hod. Bočnice žlabu opatřeny bezpečnostní trubkou. Barevné ztvárnění – barva certifikována, splňující vyhlášku MZČR č.409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou. Umístění dle PD. Provedení v souladu s ČSN EN 1069-1. Skluzavka je chráněná průmyslovým designem pod č. PV 35707 / EU 002109421-0002 Rozměry skluzavky: délka 2,10m šířka 0,60m výška 1,00m délka skluzu 0,80m
|  | CENA CELKEM za VENKOVNÍ DĚTSKÝ BAZÉN |  |  |  | 0
10.5. |  | Brodítko
ROZMĚRY: 2,00 x 2,00m
ROZMĚRY: 4,00m2
BRODÍTKO KLASICKÉ
|  | Brodítko klasické | ks | 3 |  | 0
Je koncipováno jako uzavřená korýtková konstrukce v samonosném provedení. Nášlapné plochy musí být opatřeny protiskluzovým dezénem v hráškovém provedení (prolis o průměru 10mm, výška prolisu 1,1-1,5 mm, osová rozteč prolisů 20mm, s šetrným zdrsněním povrchu – tryskáním Al2O3, které musí odpovídat normě ČSN EN 13451-1 zatřídění 36° požadované z důvodu zvýšeného nebezpečí vzniku kluzného nánosu na šikmé rampě. Brodítko je opatřeno přepadem vody a vypouštěcí dnovou zátkou. Rozměry brodítka, tvar a vyvedení potrubního systému dle PD. Provedení dle ČSN EN 13451, resp. ČSN EN 1092-1.
|  | Sprcha | ks | 6 |  | 0
Je tvořena centrální trubkovou konstrukcí s kropítkem v horní části nasměrované pod úhlem směrem dolů. Ovládání pomocí časového ventilu v tělese sprchy, těleso sprchy může být opatřeno bočním ventilkem ze zadní strany sloupu. Konstrukce sprchy je kotvena na betonový základ přes kotevní konstrukci dodávanou s tělesem sprchy.
|  | CENA CELKEM za BRODÍTKA |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Cena celkem za Nerezové bazény | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 11.Sauny
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
|  |  |  | A.č.: | COH
|  |  |  | Z.č.: | 160416E
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM
11. | Sauny
11.1. |  | Parní lázeň | [7 empty] | 0 | 0
Rozměry (š x h x v): 3280 x 1850 x 2300/2100 mm
|  | konstrukce lázně z EB Systemu se síťovinou a stěrkovým | kpl | 1 |  | 0
povrchem (Připraveno pro hydroizolaci a následnou pokládku)
tj. stěny, sedáky, strop, výparník. Výrobní dokumentace
|  | elektrické topení pro sedáky a podlahu - 150W/m2 s teplotním | kpl | 1 |  | 0
čidlem a řízením teploty
|  | dveře parní lázně 80 x 200 cm včetně nerezové zárubně, pantů | kpl | 1 |  | 0
a skla 8 mm PLANIBEL BRONZ
|  | dodávka a stavba (montáž) lázně včetně spotřebního materiálu | kpl | 1 |  | 0
|  | generátor 11,3kW | ks | 1 |  | 0
0
|  | dávkování esencí pro 1 druh vonné esence | ks | 1 |  | 0
0
|  | esence 3l - dle výběru | ks | 1 |  | 0
|  | ventilace | ks | 1 |  | 0
|  | parní vedení | ks | 7 |  | 0
|  | bodové osvětlení včetně trafa | ks | 3 |  | 0
|  | hadice pro oplach včetně armatur | ks | 2 |  | 0
|  | nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
|  | podružný rozvaděč včetně rozvodů a instalace | kpl | 1 |  | 0
|  | montáž technologie, vodoinstalace, elektroinstalace a | kpl | 1 |  |  |  | 0
spotřební materiál
|  | mozaikový obklad (materiál dle výběru) - uvnitř lázně | m2 | 33 |  | 0
|  | stavební chemie MAPEI - polyuretanová lepidla, epoxidová | m2 | 33 |  | 0
spárovací hmota, hydroizolace apod.
|  | kompletní obkladačské práce uvnitř kabiny | m2 | 33 |  | 0
|  | finální stěrka + barva stropu - dle výběru | m2 | 7 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ceková cena za Parní lázeň | [5 empty] | 0
11.2. |  | Finská sauna
Rozměry (š x h x v): 4075 x 2040 x 2500 mm
|  | veřejná finská sauna sendvičového typu. Cena zahrnuje vnitřní | kpl | 1 |  | 0
obložení stěn z CEDRU soft profil
interiér GRAND - africká vrba ABACHI s cedrovými prvky -
lavice až ve třech stupních šíře 500 a 600mm s vyjímatelným roštem,
tvarované opěrky zad GRAND, 4 podhlavník, podlahový rošt,
2x osvětlení s krytem, teploměr,
nouzové osvětlení
|  | topidlo EOS EURO MAX (15 kW/380V), lávové kameny, možno | kpl | 1 |  | 0
polévat regulace externí digitální ECON D4 s podsvíceným
displejem a časovou předvolbou na 24 hod., 2x teplotní čidlo
pro lepší rozložení teploty v sauně, elektrorevize
|  | nouzové tlačítko | ks | 1 |  | 0
|  | dveře v dřevěném rámu 80 x 200 cm, vč. pantů sklo/sklo | ks | 1 |  | 0
a sklo 8 mm PLANIBEL BRONZ
|  | skleněný portál v dřevěném rámu, sklo 8 mm PLANIBEL BRONZ | ks | 1 |  | 0
|  | montáž technologie, vodoinstalace, elektroinstalace a | kpl | 1 |  |  |  | 0
spotřební materiál
[6 empty] | 0 |  | 0
Ceková cena za Finskou saunu | [5 empty] | 0
11.3. |  | Ohřívárna
Rozměry (š x h x v): 2410 x 2000 x 2300/2100 cm
|  | konstrukce ohřívárny z EB Systemu se síťovinou a stěrkovým | kpl | 1 |  | 0
povrchem (Připraveno pro hydroizolaci a následnou pokládku)
tj. stěny, sedáky, strop, výparník. Výrobní dokumentace
|  | elektrické topení pro stěny, sedáky a podlahu - 150W/m2 s | kpl | 1 |  | 0
teplotním čidlem a řízením teploty
|  | dveře ohřívárny 80 x 200 cm včetně nerezové zárubně, pantů | kpl | 1 |  | 0
a skla 8 mm PLANIBEL BRONZ
|  | dodávka a stavba (montáž) lázně včetně spotřebního materiálu | kpl | 1 |  | 0
0
|  | suché dávkování esencí pro 1 druh vonné esence | ks | 1 |  | 0
0
|  | esence 3l - dle výběru | ks | 1 |  | 0
|  | bodové osvětlení včetně trafa | ks | 3 |  | 0
|  | podružný rozvaděč včetně rozvodů a instalace | kpl | 1 |  | 0
|  | montáž technologie, vodoinstalace, elektroinstalace a | kpl | 1 |  |  |  | 0
spotřební materiál
|  | mozaikový obklad (materiál dle výběru) - uvnitř ohřívárny | m2 | 29 |  | 0
|  | stavební chemie MAPEI - polyuretanová lepidla, epoxidová | m2 | 29 |  | 0
spárovací hmota, hydroizolace apod.
|  | kompletní obkladačské práce uvnitř kabiny | m2 | 29 |  | 0
|  | finální stěrka + barva stropu - dle výběru | m2 | 5 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ceková cena za Ohřívárnu | [5 empty] | 0
11.4. |  | Kompletaní činnost
|  | doprava, ubytování a spojené náklady | kpl | 1 |  | 0
0
Ceková cena za Kompletační činnost | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ceková cena za Sauny | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH
0
0

## 12.Tobogán
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
|  |  |  | A.č.: | COH
|  |  |  | Z.č.: | 160416E
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
12. | Skluzavka a tobogán
12.1. |  | TOBOGÁN COMPACT SLIDE - vodní skluzavka na tělo, trubková - otevřená, průměr 900 mm
UPOZORNĚNÍ: Kompletní dodávka všech částí tobogánu a podpůrné ocelové konstrukce je uvažována včetně konstrukční a výrobní dokumentace, statického výpočtu, dopravy a montáže za pomoci vlastních mechanismů (jeřáb, lešení, plošina), vertifikácie TÜV a předepsaných úředních zkoušek na místě stavby! Veškeré materiály a konstrukční řešení musí být v souladu s mezinárodními standardy (ČSN EN 1069-1,2) a musí mít všechny potřebné certifikáty a povolení pro vodní skluzavky a veřejných koupalištích.
Vodní skluzavka popis: COMPACT SLIDE - vodní skluzavka na tělo, trubková - otevřená, průměr 900 mm, obtížnost - střední, start - startovací jednotka, dojezd - dojezdový bazén, typ - TYPE EN 1069-1, tvar - otevřená roura, hloubka - 600 mm, šířka - 900 mm, průměr prvku - 900 mm, sklon - 13/16%, kapacita 180 osob / hod., startovací díl - 1ks, otevřená trubková část - 48,66 m, výška startu - 5,58 m, dojezd ve výšce 0,0 m.
Skladba:
1. Startovací jednotka
2. Otevřenáá trubková RTM tlakově odlévaná laminátová část v délce 48,66 m
3. Ocelová podpůrná konstrukce, žárově pozinkovaná ocel
4. Spojovací prvky koryta pro tobogán, žárově pozinkovaná ocel
5. Spojovací materiál sklolaminátových částí (šrouby, podložky, matice) - nerezová ocel
6. Start / stop systém a semafor
7. Informační a bezpečnostní tabulky a piktogramy
Součást dodávky:
1. Projektové podklady
2. Tobogán (laminátové díly) - technologie RTM
3. Ocelové podpůrné konstrukce
4. Spojovací materiál
5. Montáž
6. Doprava (Zubří)
7. TÜV Certifikát
8. Spuštění
9. Bezpečnostní a provozní test skluzavky
A.1. |  | Startovací jednotka - slouží k samoobslužný start do tobogánu (tvar viz výkres). Je vybavena přívodem a distribucí vody. | ks | 1 |  | 0
A.2. |  | montáž | hod. | 10 |  |  |  | 0
A.3. |  | zdvihací prostředky | hod. | 2 |  | 0
B.1. |  | Otevřená trubková část, průměr 900 mm, vyrobená technologií RTM | m | 48.66 |  | 0
B.2. |  | montáž | hod. | 192 |  |  |  | 0
B.3. |  | zdvihací prostředky | hod. | 10 |  | 0
Výrobní metoda RTM tělesa tobogánu; RTM - (Resin Transfer Molding) - tlakové lití laminátu do formy
Výrobní metoda RTM povrchu tobogánu z vnitřní a vnější strany RTM - hladký lesklý povrch zevnitř a hladký lesklý povrch zvenčí
"Použití technologie RTM je nezbytné z důvodu celoročního použití a vysokých nároků na bezpečnost, životnost, vizuální efekt a nízkých nákladů na údržbu (tvar viz výkres)"
Popis požadované výrobní metody:
RTM TECHNOLOGIE (Resin Transfer Molding)
Popis požadované výrobní metody pro venkovní instalaci a celoroční používání:
Tobogány jsou vyrobené technologií RTM (tlakové lití laminátu do formy), která zajistí možnost venkovní instalace, snadnou údržbu, vysokou kvalitu, vysoký lesk z obou stran (vnější i vnitřní) a dlouhodobou životnost bez ztráty estetických a hygienických požadavků.
Charakteristika:
A.)
Vyšší pevnost při nižší hmotnosti, jednotná tloušťka, dvě hladké a dokonale lesklé stěny, vhodné pro celoroční použití, přesná výroba a tím hladké spoje dílů.
B.)
1. výrobky s dokonale lesklým a hladkým vnitřním i vnějším povrchem
2. surovinou používanou při RTM výrobě jsou multiaxiální / víceosé vlákna (víceosé mřížka), které jsou mnohem silnější, než posekané vlákna vrstev, které jsou používány při metodě ručního vrstvení nebo strojního sprejování (Lay Up a Spray Up)
3. mnohem homogennější rozložení tloušťky ve srovnání s ostatními metodami
4. pevnější a lehčí tobogány a skluzavky
5. dokonalé a hladké spoje jednotlivých komponent
6. produkty mají vizuálně dokonalý efekt
7. jas a hladkost vnějšího povrchu usnadňují používání tobogánů a skluzavek. Vzhledem k tomu, že povrch je hladký, nedochází k tak rychlému zašpinění a zjednodušují údržbu.
8. čistší životní prostředí, protože emise styrenu jsou menší než u druhých metodách
C.1. |  | Ocelová podpůrná konstrukce žárově zinkovaná, včetně podpůrných ramen a táhel a základových desek. | kg | 1765 |  | 0
C.2. |  | montáž | hod. | 79 |  |  |  | 0
C.3. |  | zdvihací prostředky | hod. | 20 |  | 0
D.1. |  | Spojovací prvky skluzavky z nerezového materiálu a ocelové konstrukce z pozinkovaného materiálu - šrouby, podložky, matice | kpl | 1 |  | 0
D.2. |  | spojovací elementy - ocelové a žárově pozinkované | kpl | 1 |  | 0
D.3. |  | montáž | hod. | 38 |  |  |  | 0
D.4. |  | zdvihací prostředky | hod. | 4 |  | 0
E |  | Start stop systém | ks | 1 |  | 0
F.1. |  | Informační a bezpečností tabule a piktogramy - rozměr (š x v) 600 mm x 800 mm v třech jazycích (slovensky, anglicky, polsky); bílý podklad, barevné značení podle normy. | ks | 2 |  | 0
F.2. |  | montáž | hod. | 1 |  |  |  | 0
G. |  | Realizační projektová dokumentace | ks | 6 |  | 0
H. |  | Doprava | km | 1900 |  | 0
I. |  | TUV certifikát | ks | 1 |  | 0
J. |  | Spuštění a testování tobogánu | hod. | 8 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ceková cena za TOBOGÁN COMPACT SLIDE | [5 empty] | 0
12.2. |  | SKLUZAVKA WIDE SLIDE - vodní skluzavka na tělo, otevřená široká
UPOZORNĚNÍ: Kompletní dodávka všech částí tobogánu a podpůrné ocelové konstrukce je uvažována včetně konstrukční a výrobní dokumentace, statického výpočtu, dopravy a montáže za pomoci vlastních mechanismů (jeřáb, lešení, plošina), vertifikácie TÜV a předepsaných úředních zkoušek na místě stavby! Veškeré materiály a konstrukční řešení musí být v souladu s mezinárodními standardy (ČSN EN 1069-1,2) a musí mít všechny potřebné certifikáty a povolení pro vodní skluzavky a veřejných koupalištích.
Vodní skluzavka popis: WIDE SLIDE - vodní skluzavka na tělo, otevřená široká, obtížnost - nízká, start - startovací jednotka, dojezd - dojezdový bazén, typ - TYPE EN 1069-1, tvar - otevřená široká, hloubka - 500 mm, šířka - 3000 mm, sklon - 20/40%, kapacita 180 osob / hod., startovací díl - 1ks, otevřená široká část - 12,24 m, výška startu - 3,24 m, dojezd ve výšce 0,0 m.
Skladba:
1. Startovací jednotka
2. Široká RTM tlakově odlévaná laminátová část v délce 12,24 m
3. Ocelová podpůrná konstrukce, žárově pozinkovaná ocel
4. Spojovací prvky koryta pro tobogán, žárově pozinkovaná ocel
5. Spojovací materiál sklolaminátových částí (šrouby, podložky, matice) - nerezová ocel
6. Start / stop systém a semafor
7. Informační a bezpečnostní tabulky a piktogramy
Součást dodávky:
1. Projektové podklady
2. Skluzavka (laminátové díly) - technologie RTM
3. Ocelové podpůrné konstrukce
4. Spojovací materiál
5. Montáž
6. Doprava (Zubří)
7. TÜV Certifikát
8. Spuštění
9. Bezpečnostní a provozní test skluzavky
A.1. |  | Startovací jednotka - slouží k samoobslužný start do skluzavky (tvar viz výkres). Je vybavena přívodem a distribucí vody. | ks | 1 |  | 0
A.2. |  | montáž | hod. | 5 |  |  |  | 0
A.3. |  | zdvihací prostředky | hod. | 2 |  | 0
B.1. |  | Otevřená široká část, vyrobená technologií RTM | m | 12.24 |  | 0
B.2. |  | montáž | hod. | 62 |  |  |  | 0
B.3. |  | zdvihací prostředky | hod. | 6 |  | 0
Výrobní metoda RTM tělesa skluzavky; RTM - (Resin Transfer Molding) - tlakové lití laminátu do formy
Výrobní metoda RTM povrchu skluzavky z vnitřní a vnější strany RTM - hladký lesklý povrch zevnitř a hladký lesklý povrch zvenčí
"Použití technologie RTM je nezbytné z důvodu celoročního použití a vysokých nároků na bezpečnost, životnost, vizuální efekt a nízkých nákladů na údržbu (tvar viz výkres)"
Popis požadované výrobní metody:
RTM TECHNOLOGIE (Resin Transfer Molding)
Popis požadované výrobní metody pro venkovní instalaci a celoroční používání:
Tobogány jsou vyrobené technologií RTM (tlakové lití laminátu do formy), která zajistí možnost venkovní instalace, snadnou údržbu, vysokou kvalitu, vysoký lesk z obou stran (vnější i vnitřní) a dlouhodobou životnost bez ztráty estetických a hygienických požadavků.
Charakteristika:
A.)
Vyšší pevnost při nižší hmotnosti, jednotná tloušťka, dvě hladké a dokonale lesklé stěny, vhodné pro celoroční použití, přesná výroba a tím hladké spoje dílů.
B.)
1. výrobky s dokonale lesklým a hladkým vnitřním i vnějším povrchem
2. surovinou používanou při RTM výrobě jsou multiaxiální / víceosé vlákna (víceosé mřížka), které jsou mnohem silnější, než posekané vlákna vrstev, které jsou používány při metodě ručního vrstvení nebo strojního sprejování (Lay Up a Spray Up)
3. mnohem homogennější rozložení tloušťky ve srovnání s ostatními metodami
4. pevnější a lehčí tobogány a skluzavky
5. dokonalé a hladké spoje jednotlivých komponent
6. produkty mají vizuálně dokonalý efekt
7. jas a hladkost vnějšího povrchu usnadňují používání tobogánů a skluzavek. Vzhledem k tomu, že povrch je hladký, nedochází k tak rychlému zašpinění a zjednodušují údržbu.
8. čistší životní prostředí, protože emise styrenu jsou menší než u druhých metodách
C.1. |  | Ocelová podpůrná konstrukce žárově zinkovaná, včetně podpůrných ramen a táhel a základových desek. | kg | 738 |  | 0
C.2. |  | montáž | hod. | 62 |  |  |  | 0
C.3. |  | zdvihací prostředky | hod. | 8 |  | 0
D.1. |  | Spojovací prvky skluzavky z nerezového materiálu a ocelové konstrukce z pozinkovaného materiálu - šrouby, podložky, matice | kpl | 1 |  | 0
D.2. |  | spojovací elementy - ocelové a žárově pozinkované | kpl | 1 |  | 0
D.3. |  | montáž | hod. | 22 |  |  |  | 0
D.4. |  | zdvihací prostředky | hod. | 3 |  | 0
E |  | Start stop systém | ks | 1 |  | 0
F.1. |  | Informační a bezpečností tabule a piktogramy - rozměr (š x v) 600 mm x 800 mm v třech jazycích (slovensky, anglicky, polsky); bílý podklad, barevné značení podle normy. | ks | 2 |  | 0
F.2. |  | montáž | hod. | 1 |  |  |  | 0
G. |  | Realizační projektová dokumentace | ks | 6 |  | 0
H. |  | Doprava | km | 1900 |  | 0
I. |  | TUV certifikát | ks | 1 |  | 0
J. |  | Spuštění a testování skluzavky | hod. | 4 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ceková cena za SKLUZAVKU WIDE SLIDE | [5 empty] | 0
12.3. |  | TOBOGÁNOVÁ VĚŽ 5,58m
výška startu II - 5,58m
výška startu I - 3,24m
UPOZORNĚNÍ: Kompletní dodávka všech částí tobogánové věže a podpůrné ocelové konstrukce je uvažována včetně konstrukční a výrobní dokumentace, statického výpočtu, dopravy a montáže za pomoci vlastních mechanismů (jeřáb, lešení, plošina), vertifikácie TÜV a předepsaných úředních zkoušek na místě stavby! Veškeré materiály a konstrukční řešení musí být v souladu s mezinárodními standardy (ČSN EN 1069-1,2) a musí mít všechny potřebné certifikáty a povolení pro vodní skluzavky a veřejných koupalištích.
Skladba:
1. Ocelová konstrukce, žárově pozinkovaná ocel
2. Schodišťové stupně wpc dřevoplast
3. Plošiny WPC dřevoplast
4. Spojovací a instalační materiál
Součást dodávky:
1. Výrovbí dokumentace a statický výpočet
2. Ocelové konstrukce, žárově pozinkovaná
3. Schodišťové stupně WPC dřevoplast
4. Plošiny WPC dřevoplast
5. Spojovací materiál
6. Montáž
7. Doprava (Zubří)
A.1. |  | Ocelová podpůrná konstrukce žárově zinkovaná, včetně podpůrných ramen a táhel a základových desek. | kg | 5486 |  | 0
A.2. |  | montáž | hod. | 190 |  |  |  | 0
A.3. |  | zdvihací prostředky | hod. | 30 |  | 0
B.1. |  | Spojovací prvky ocelové konstrukce z pozinkovaného materiálu - šrouby, podložky, matice | kpl | 1 |  | 0
B.2. |  | montáž | hod. | 28 |  |  |  | 0
B.3. |  | zdvihací prostředky | hod. | 2 |  | 0
C.1. |  | Schodišťové plošiny v barvě dle vzorkovníku | kpl | 1 |  | 0
C.2. |  | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
C.3. |  | montáž | hod. | 32 |  |  |  | 0
C.4. |  | zdvihací prostředky | hod. | 1 |  | 0
D.1. |  | Schody s protiskluzovou úpravou, barva dle vzorkovníku | kpl | 1 |  | 0
D.2. |  | Spojovací materiál | kpl | 1 |  | 0
D.3. |  | montáž | hod. | 73 |  |  |  | 0
D.4. |  | zdvihací prostředky | hod. | 2 |  | 0
E. |  | Realizační projektová dokumentace | ks | 6 |  | 0
F. |  | Doprava | km | 700 |  | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ceková cena za TOBOGÁNOVOU VĚŽ | [5 empty] | 0
[6 empty] | 0 |  | 0
Ceková cena za tobogán a skluzavku | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH

## 13.Ostatní
MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ
|  |  |  | A.č.: | COH
|  |  |  | Z.č.: | 160416E
Položkový rozpočet
070103C
Pozice
Číslo | na
položky | výkrese | Zkrácený text dodávky - montáže | MJ | POČET | J.CENA | DODÁVKA | MONTÁŽ J. | MONTÁŽ | CELKEM | DODÁVKA S DPH
13. | Ostatní
13.1. |  | Zvedací zařízení pro imobilní - mobilní bazénový zvedák | ks | 1 |  | 0
- nosnost min. 135 kg
|  | - zdvihání elektrické pomocí baterií |  |  |  | 0
- výška zdvihu min. 1880 mm
|  | - materiál nerez RVS 316 |  |  |  | 0
- vč. 3 kotvících prvků do podlahy
13.2. |  | Automatický vysavač pro čištění bazénů do délky 25m, | ks | 1 |  | 0
dálkové ovládání, vysavač jezdí po dně i stěnách
[6 empty] | 0 |  | 0
Ceková cena za Ostatní | [5 empty] | 0
Ceny jsou uvedeny v Kč a bez DPH
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0