## 8. Rozpočet Zlín s výkazem (2)
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
| PS 106 | VZDUCHOTECHNIKA - SSaZ
| Stavba: | MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ SO 102, SO 103 | [7 empty] | COH/V/011
| Místo: | Zubří |  |  |  | Vypracoval: J. Procházka
| Objekt: | SO 01 - ÚPRAVA POŠTY BRNO 100 - POSTSERVIS | [7 empty] | Datum: | 6/2016
| Investor: | Město Zubří, U Domoviny 234, 756 54 Zubří, IČ: 00304492 , DIČ: CZ00304492 | [7 empty] | Datum: | 09/2016
Objekt:
|  | Vrchlického 31, 150 00 Praha 5 |  | Datum: | 2009-01-27
P. č. | Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
SO 102 PLAVECKÝ BAZÉN PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST S PROVOZEM WELLNESS
| 1.01 | Zařízení č. 1 – Větrání a odvlhčování bazénové haly
|  | Centrální bazénová jednotka pro větrání a odvlhčování bazénové haly s třístupňovou rekuperací | ks | 1
tepla (dvoustupňový deskový rekuperátor a tepelné čerpadlo) se zabudovaným tepelným čerpadlem
a ohřev bazénové vody
V = 14 000 m3/h/14 000 m3/h (přívod, odtah), externí tlak pext = 450 Pa,
el. příkon motorů NiP = 11,0 kW/3 x 400 V, NiO = 6,75 kW/3 x 400 V, vodní ohřívač (voda 70/50 °C)
QOH = 63 kW (vč. krytí tepelných ztrát 15 kW) odvlhčovací výkon dle VDI 2098 H = 86 kg/h,
celkový el. instalovaný příkon NiC = 25,3 kW/3 x 400 V-50 Hz
vč. automatické regulace - zabudovaná přímo v jednotce, kompletně vybavená spínacími a jisticími
prvky, ovládání přímo na jednotce pomocí displeje umístěného na dveřích regulační skříně, možnost
napojení na centrální systém řízení, součástí dodávky je třícestný ventil, bez oběhového čerpadla
jednotka sestává z:
přívodní sekce: pružný nástavec, klapka, kapsový filtr M5, deskový rekuperátor, kompresorový díl,
kondenzátor, ventilátor s volně oběžným kolem, vodní ohřívač voda 70/50 °C) QOH = 63 kW,
pw = 8,72 kPa, pružný nástavec
odsávací sekce: pružný nástavec, kapsový filtr M5, ventilátor s volně oběžným kolem, deskový
výměník (rekuperátor), chladič, klapka, pružný nástavec
jednotka splňuje normu ERP 2016 i 2018 - má zabudované tepelné čerpadlo
| 1.02 | Sací žaluzie vel. 1250 x 2500, vertikální, komfortní, vč. síťky proti hmyzu, volný průřez | ks | 1
min. 75 % z celkové plochy - atyp.
| 1.03 | Výfuková mřížka na kruhové potrubí vel. 2000 x 500 | ks | 1
| 1.04 | Tlumič hluku kulisový vel. 2000 x 560/1000.01,02, atyp., sestává z 9 kulis 100 x 555/950 | ks | 2
| 1.05 | Tlumič hluku kulisový vel. 1400 x 900.03, sestává ze 7 kulis 100 x 895/950 | ks | 1
| 1.06 | Tlumič hluku kulisový vel. 1400 x 900.01,02, sestává ze 7 kulis 100 x 895/950 | ks | 2
| 1.07 | Tlumič hluku kulisový vel. 2000 x 500.01,02, sestává z 10 kulis 100 x 495/950 | ks | 2
| 1.08-1.09 | neobsazeno
P. č. | Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 1.10 | Přívodní štěrbinová vyústka typ II, štěrbina 2 x 15 mm, 350 m3/h/bm, délka 4500 mm | ks | 5
| 1.11 | Přívodní štěrbinová vyústka typ II, štěrbina 2 x 15 mm, 350 m3/h/bm, délka 7000 mm | ks | 1
| 1.12 | Přívodní štěrbinová vyústka typ II, štěrbina 2 x 15 mm, 350 m3/h/bm, délka 3500 mm | ks | 3
| 1.13-1.15 | neobsazeno
| 1.16 | Hygienická ohebná hadice D 100 | bm | 220
| 1.17-1.19 | neobsazeno
| 1.20 | Odsávací mříž vel. 500 x 2500, nerez, komfortní, atyp. | ks | 1
| 1.21 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 1000 x 150 | ks | 9
| 1.22-1.24 | neobsazeno
| 1.25 | Regulační klapka vel. 500 x 315, ruční ovládání | ks | 1
| 1.26 | Regulační klapka vel. 710 x 500, ruční ovládání | ks | 1
| 1.27 | Regulační klapka vel. 500 x 500, ruční ovládání | ks | 2
| 1.28-1.39 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí z tepelně izolačního materiálu ALP
| 1.40 | přívodní - čtyřhranné
část společného sání do jednotek v 1. PP
|  | plocha potrubí ALP: | m2 | 180
| 1.41 | část přívodního potrubí vedeného v 1. PP z bazénové jednotky k potrubí s hadicemi
|  | plocha potrubí ALP: | m2 | 120
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
tepelně izolované kaučukovou nebo polyuretanovou izolací (tl. 10 mm), obaleno Al fólií
potrubí s kruhovými nástavci D 100 mm
|  | do obv. 1050 80 % tvar. | bm | 10
|  | do obv. 1500 80 % tvar. | bm | 10
|  | do obv. 1890 40 % tvar. | bm | 25
|  | do obv. 2630 80 % tvar. | bm | 20
|  | do obv. 3500 80 % tvar. | bm | 10
| 1.42 | výfukové potrubí z větracích rekuperačních jednotek umístěných ve strojovně VZT v 1. PP
|  | plocha potrubí ALP: | m2 | 170
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
P. č. |  | Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 1.43 | odsávací potrubí z prostoru bazénové haly do jednotky
|  | do obv. 2630 30 % tvar. | bm | 40
|  | do obv. 3500 40 % tvar. | bm | 15
|  | do obv. 5600 50 % tvar. | bm | 5 | [7 empty] | 0
odsávací - kruhové
|  | do D 630 20 % tvar. | bm | 15
Zařízení č. 1 – Větrání a odvlhčování bazénové haly - celkem
Zařízení č. 2 - Větrání šaten a hygienických zařízení v 1. NP
| 2.01 | Kompaktní větrací rekuperační jednotka ve vnitřním provedení, odsávací sekce umístěná nad | ks | 1
sekcí přívodní, jednotka bude vybavena deskovým rekuperátorem, stěny jednotky s izolací 35 mm,
filtry F7/F5, teplovodní ohřívač (voda 55/45 °C), ventilátory na přívodu a odvodu s volnoběžnými
koly a EC motory, vč. základního rámu
V = 3000 m3/h/3000 m3/h (přívod, odtah), externí tlak pext = 400 Pa,
el. příkon motorů NiP = 1,7 kW/3 x 400 V, NiO = 1,7 kW/3 x 400 V, vodní ohřívač (voda 55/45 °C)
QOH = 13 kW (vč. krytí tepelných ztrát 3 kW)
celkový el. instalovaný příkon NiC = 3,4 kW/3 x 400 V-50 Hz
součástí dodávky jsou regulační komponenty: namontovaná protimrazová kapilára, diferenční
|  | snímače tlaku na filtrech a rekuperátoru | [9 empty] | 0
systém MaR je zpracován v samostatném souboru
dodávka třícestného ventilu a čerpadla v okruhu ohřívače bude řešena v topenářské části
jednotka sestává z:
přívodní sekce: pružný nástavec, klapka, kapsový filtr F7, deskový rekuperátor, ventilátor s volně
|  | oběžným kolem a s EC motorem, vodní ohřívač (voda 55/45 °C) QOH = 13 kW (vč. hrazení | [9 empty] | 0
tepelných ztrát 3 kW), pružný nástavec
odvodní sekce: pružný nástavec, filtr M5, rekuperátor, ventilátor s volně oběžným kolem a s EC
motorem, klapka, pružný nástavec
jednotka s energetickým štítkem A, splňuje ERP 2016
| 2.02 | neobsazeno
| 2.03 | Výfuková mřížka vel. 800 x 400, provedení na potrubí | ks | 1
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 2.04 | Tlumič hluku kulisový vel. 1000 x 200/1500.3, sestává z 5 kulis 100 x 195/950 | ks | 2
P. č. | 2.05 | Tlumič hluku kulisový vel. 800 x 400/1000.01,02, sestává ze 4 kulis 100 x 395/950 | ks | 2 | [7 empty] | 0
| 2.06-2.07 | neobsazeno
| 2.08 | Přívodní vyústka na kruhové potrubí vel. 600 x 100, komfortní, 2Ř, R1 | ks | 9
| 2.09 | Přívodní vyústka na kruhové potrubí vel. 400 x 100, komfortní, 2Ř, R1 | ks | 1
| 2.10 | Přívodní anemostat vel. 310, vč. plenum boxu | ks | 2
| 2.11 | Přívodní anemostat vel. 400, vč. plenum boxu | ks | 6
| 2.12 | Plastový talířový ventil přívodní D 160, včetně zděře | ks | 3
| 2.13-2.14 | neobsazeno
| 2.15 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 600 x 100, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 4
| 2.16 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 800 x 75, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 1
| 2.17 | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře | ks | 7
| 2.18 | Plastový talířový ventil odvodní D 200, včetně zděře | ks | 10
| 2.19-2.20 | neobsazeno
| 2.21 | Ohebná zvukově izolační hadice D 160 | bm | 20
| 2.22 | Ohebná zvukově izolační hadice D 125 | bm | 6
| 2.23 | Ohebná zvukově izolační hadice D 150 | bm | 10
| 2.24 | Hygienická ohebná hadice D 200 | bm | 20
| 2.25-2.26 | neobsazeno
| 2.27 | Regulační klapka kruhová D 200, ruční ovládání | ks | 1
| 2.28 | Regulační klapka kruhová D 225, ruční ovládání | ks | 2
| 2.29-2.39 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 2.40 | přívodní - kruhové (spiro)
|  | do D 160 20 % tvar. | bm | 5
|  | do D 200 30 % tvar. | bm | 4
|  | do D 225 50 % tvar. | bm | 10
|  | do D 280 30 % tvar. | bm | 12
|  | do D 315 40 % tvar. | bm | 10
|  | do D 355 20 % tvar. | bm | 10
|  | do D 400 30 % tvar. | bm | 15
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 1890 60 % tvar. | bm | 12
P. č. |  | do obv. 2630 50 % tvar. | bm | 15
| 2.41 | odsávací - kruhové (spiro)
|  | do D 160 30 % tvar. | bm | 12
|  | do D 200 40 % tvar. | bm | 15
|  | do D 225 30 % tvar. | bm | 15
|  | do D 280 50 % tvar. | bm | 5
|  | do D 355 40 % tvar. | bm | 5
|  | do D 400 30 % tvar. | bm | 10
odsávací - čtyřhranné
|  | do obv. 1890 50 % tvar. | bm | 20
|  | do obv. 2630 50 % tvar. | bm | 12
Zařízení č. 2 - Větrání šaten a hygienických zařízení v 1. NP - celkem
Zařízení č. 3 - Větrání wellness ve 2. NP
| 3.01 | Kompaktní větrací rekuperační jednotka ve vnitřním provedení, odsávací sekce umístěná nad | ks | 1
sekcí přívodní, jednotka bude vybavena deskovým rekuperátorem, stěny jednotky s izolací 35 mm,
filtry F7/F5, teplovodní ohřívač (voda 55/45 °C), ventilátory na přívodu a odvodu s volnoběžnými
koly a ECmotory, vč. základního rámu
V = 3000 m3/h/3000 m3/h (přívod, odtah), externí tlak pext = 400 Pa,
el. příkon motorů NiP = 1,7 kW/3 x 400 V, NiO = 1,7 kW/3 x 400 V, vodní ohřívač (voda 55/45 °C)
QOH = 13 kW (vč. krytí tepelných ztrát 5 kW)
celkový el. instalovaný příkon NiC = 3,4 kW/3 x 400 V-50 Hz
součástí dodávky jsou regulační komponenty: namontovaná protimrazová kapilára, diferenční
snímače tlaku na filtrech a rekuperátoru
systém MaR je zpracován v samostatném souboru
dodávka třícestného ventilu a čerpadla v okruhu ohřívače bude řešena v topenářské části
jednotka sestává z:
přívodní sekce: pružný nástavec, klapka, kapsový filtr F7, deskový rekuperátor, ventilátor s volně
oběžným kolem a s EC motorem, vodní ohřívač (voda 55/45 °C) QOH = 13 kW (vč. hrazení
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
tepelných ztrát 3 kW), pružný nástavec
odvodní sekce: pružný nástavec, filtr M5, rekuperátor, ventilátor s volně oběžným kolem a s EC
motorem, klapka, pružný nástavec
P. č. |  | jednotka s energetickým štítkem A, splňuje ERP 2016
| 3.02 | neobsazeno
| 3.03 | Tlumič hluku kulisový vel. 630 x 630/1000.01,02, sestává ze 3 kulis 100 x 625/950 | ks | 2
| 3.04 | Tlumič hluku kulisový vel. 630 x 630/1000.03, sestává ze 3 kulis 100 x 625/950 | ks | 1
| 3.05-3.08 | neobsazeno
| 3.09 | Přívodní anemostat vel. 500, vč. plenum boxu | ks | 7
| 3.10 | Přívodní anemostat vel. 400, vč. plenum boxu | ks | 1
| 3.11 | Plastový talířový ventil přívodní D 160, včetně zděře | ks | 2
| 3.12 | Plastový talířový ventil přívodní D 200, včetně zděře | ks | 1
| 3.13 | Přívodní vyústka vel. 1000 x 300, komfortní, 2Ř, R1 | ks | 1
| 3.14-3.15 | neobsazeno
| 3.16 | Odsávací anemostat vel. 500 | ks | 1
| 3.17 | Odsávací anemostat vel. 400 | ks | 1
| 3.18 | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře | ks | 7
| 3.19 | Plastový talířový ventil odvodní D 200, včetně zděře | ks | 9
| 3.20 | neobsazeno
| 3.21 | Odsávací vyústka vel. 1000 x 300, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 1
| 3.22 | Dveřní mřížka vel. 445 x 82 | ks | 10
| 3.23 | neobsazeno
| 3.24 | Regulační klapka D 200, ruční ovládání | ks | 1
| 3.25 | Regulační klapka vel. 200 x 200, ruční ovládání | ks | 9
| 3.26 | Regulační klapka vel. 200 x 250, ruční ovládání | ks | 2
| 3.27 | Regulační klapka vel. 250 x 250, ruční ovládání | ks | 1
| 3.28 | Regulační klapka vel. 450 x 250, ruční ovládání | ks | 1
| 3.29 | Regulační klapka vel. 500 x 250, ruční ovládání | ks | 1
| 3.30 | Ohebná zvukově izolační hadice D 150 | bm | 10
| 3.31 | Ohebná zvukově izolační hadice D 160 | bm | 25
| 3.32 | Hygienická ohebná hadice D 200 | bm | 35
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 3.33-3.39 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 3.40 | přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 1050 30 % tvar. | bm | 30
P. č. |  | do obv. 1500 30 % tvar. | bm | 45
|  | do obv. 2630 80 % tvar. | bm | 5
přívodní - kruhové (spiro)
|  | do D 200 40 % tvar. | bm | 25
| 3.41 | odsávací - čtyřhranné
|  | do obv. 1050 30 % tvar. | bm | 20
|  | do obv. 1500 30 % tvar. | bm | 30
|  | do obv. 2630 80 % tvar. | bm | 5
odsávací - kruhové (spiro)
|  | do D 200 40 % tvar. | bm | 30
Zařízení č. 3 - Větrání wellness ve 2. NP - celkem
Zařízení č. 4 - Větrání technologického prostoru v 1. PP
| 4.01 | Větrací rekuperační jednotka ve stojatém provedení s vývody pro přívod a odvod vzduchu | ks | 1
v horním panelu, skříň zhotovena z panelů tloušťky 45 mm vyplněných uvnitř zvukovou a tepelnou
izolací, na přívodní i odvodní straně je zabudován ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a
s EC motory, vodní ohřívač je navržen pro spád vody 55 °C/45 °C, QOH = 5 kW, rekuperátor
v jednotce je protiproudý hliníkový deskový s účinností 87 %, u přívodu jsou navrženy filtry F7
a M5, na odvodu M5
Od rekuperátoru v jednotce je nutno zajistit odvod kondenzátu.
Regulace a řízení jednotky bude řešeno v samostatném souboru.
V dodávce profese vytápění a zdravotně technických instalací bude trojcestný ventil a oběhové
čerpadlo dimenzované dle tlakové ztráty vodního ohřívače.
Jmenovitý vzduchový výkon: V = 2000 m3/h
| 4.02 | Výfuková mřížka vel. 400 x 400 | ks | 1
| 4.03 | Ohebná zvukově izolační hadice D 315 | bm | 15
| 4.04 | Tlumič hluku kulisový vel. 400 x 400/1000.03, sestává ze 2 kulis 100 x 395/950 | ks | 1
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 4.05 | neobsazeno
| 4.06 | Přívodní vyústka vel. 500 x 150, průmyslová, 2Ř, R1 | ks | 8
| 4.07 | neobsazeno
| 4.08 | Odsávací vyústka vel. 500 x 200, průmyslová, 1Ř, R1 | ks | 5
| 4.09 | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře | ks | 1
P. č. | 4.10-4.19 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 4.20 | přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 1500 30 % tvar. | bm | 40
přívodní - kruhové (spiro)
|  | do D 400 30 % tvar. | bm | 5
| 4.21 | odsávací - čtyřhranné
|  | do obv. 1500 30 % tvar. | bm | 15
|  | do obv. 1890 40 % tvar. | bm | 4
Zařízení č. 4 - Větrání technologického prostoru v 1. PP - celkem
Zařízení č. 5 - Větrání kotelny s kogenerační jednotkou v 1. PP
| 5.01 | Přívodní sestava pro zimní provoz sestává z:
|  | .diagonální ventilátor do kruhového potrubí vel. 1000/200 D 200 mm, dvouotáčkový | ks | 1
V = 200/520 m3/h pc = 250/280 Pa Ni = 0,12 kW/230 V-50 Hz I = 0,5 A
včetně:
|  | spojovací manžeta D 200 | ks | 2
|  | zpětná klapka D 200 | ks | 1
|  | .kazetový filtr vzduchu G4 D 200 | ks | 1
|  | .elektrický ohřívač do kruhového potrubí D 200, Ni = 5 kW/2/400 V | ks | 1
|  | .kruhová mřížka na sání D 200 | ks | 1
|  | .kruhová mřížka na přívodu D 200 | ks | 1
| 5.02 | Přívodní sestava pro zvýšený výkon větrání - letní provoz - sestává z:
|  | .diagonální ventilátor do kruhového potrubí vel. 1000/200 D 200 mm, dvouotáčkový | ks | 1
V = 200/520 m3/h pc = 250/280 Pa Ni = 0,12 kW/230 V-50 Hz I = 0,5 A
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
včetně:
|  | spojovací manžeta D 200 | ks | 2
|  | zpětná klapka D 200 | ks | 1
|  | .kazetový filtr vzduchu G4 D 200 | ks | 1
|  | .kruhová mřížka na sání D 200 | ks | 1
|  | .výfuková mřížka vel. 500 x 200 | ks | 1
P. č. |  | .termostat | ks | 1
| 5.03 | Krycí mřížka vel. 400 x 200 | ks | 2
| 5.04 | Sací protidešťová žaluzie (mřížka) vel. 630 x 250, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1
| 5.05-5.19 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 5.20 | přívodní - kruhové (spiro)
|  | do D 200 40 % tvar. | bm | 6
|  | čtyřhranné do obv. 1500 30 % tvar. | bm | 10
| 5.21 | odsávací - kruhové (spiro)
|  | do D 250 30 % tvar. | bm | 3
Zařízení č. 5 - Větrání kotelny s kogenerační jednotkou v 1. PP - celkem
Zařízení č. 6 - Klimatizace elektrické rozvodny v 1. PP
split systém FUJITSU sestává z:
| 6.01 | Venkovní kondenzační jednotka | ks | 1
QCH = 3,5 kW, QT = 4,0 kW, Ni = 0,93 kW/230 V-50 Hz
rozměry: 540 x 790 x 290 mm (v x š x h)
|  | včetně úchytné konzoly | ks | 2
| 6.02 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, včetně infraovladače | ks | 1
QCH = 3,5 kW QT = 4,0 kW
rozměry: 282 x 870 x 185 (v x š x h)
odvod kondenzátu: d = 16,7 mm
| 6.03 | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí | bm | 10
Zařízení č. 6 - Klimatizace elektrické rozvodny v 1. PP - celkem
Zařízení č. 7 - neobsazeno
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 8 - Větrání akumulačních jímek v 1. PP
| 8.01 | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160 | ks | 1
V = 200 m3/h pc = 150 Pa Ni = 0,05 kW/230 V-50 Hz I = 0,22 A
včetně:
|  | .spojovací manžeta D 160 | ks | 2
| 8.02 | Krycí mřížka D 160, plastová | ks | 1
| 8.03 | Výfukový díl D 125 | ks | 1
P. č. | 8.04-8.20 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
odsávací - kruhové
|  | do D 160 30 % tvar. | bm | 3
Zařízení č. 8 - Větrání akumulačních jímek v 1. PP - celkem
Zařízení č. 9 - Větrání šaten a hygienických zařízení personálu v 1. NP a 1. PP
| 9.01 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení | ks | 1
V = 500 m3/h pext = 350 Pa Ni = 0,36 + 0,36 kW/230 V-50 Hz
skříň zhotovena z panelů tloušťky 45 mm vyplněných uvnitř zvukovou a tepelnou izolací,
na přívodní i odvodní straně je zabudován ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a
s EC motory, vodní ohřívač je navržen pro spád vody 55 °C/45 °C, rekuperátor v jednotce je
protiproudý hliníkový deskový s účinností 87 %, u přívodu jsou navrženy filtry F7 a M5,
na odvodu M5
Od rekuperátoru v jednotce je nutno zajistit odvod kondenzátu.
Regulace a řízení jednotky bude řešeno v samostatném souboru.
V dodávce profese vytápění a zdravotně technických instalací bude trojcestný ventil a oběhové
čerpadlo dimenzované dle tlakové ztráty vodního ohřívače.
| 9.02 | Sací protidešťová žaluzie vel. 200 x 400, komfortní, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1
| 9.03 | Výfuková protidešťová žaluzie vel. 200 x 400, komfortní, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1
| 9.04 | Ohebná zvukově izolační hadice D 200 | bm | 10
| 9.05 | neobsazeno
| 9.06 | Přívodní vyústka na kruhové potrubí vel. 400 x 75, komfortní, 2Ř, R1 | ks | 4
| 9.07 | Plastový talířový ventil přívodní D 160, včetně zděře | ks | 1
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 9.08 | neobsazeno
| 9.09 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 200 x 75, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 3
| 9.10 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 500 x 75, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 2
| 9.11 | Dveřní mřížka vel. 445 x 82 | ks | 5
| 9.12-9.29 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 9.30 | přívodní - kruhové (spiro)
|  | do D 160 30 % tvar. | bm | 10
P. č. |  | do D 200 30 % tvar. | bm | 8
přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 1500 50 % tvar. | bm | 1
| 9.31 | odsávací - kruhové (spiro)
|  | do D 160 30 % tvar. | bm | 22
|  | do D 200 30 % tvar. | bm | 20
odsávací - čtyřhranné
|  | do obv. 1500 50 % tvar. | bm | 1
Zařízení č. 9 - Větrání šaten a hygienických zařízení personálu v 1. NP a 1. PP
Zařízení č. 10 - Větrání prohřívací komory v 1. NP
| 10.01 | Odsávací nástěnný axiální ventilátor se zpětnou klapkou a kuličkovými ložisky | ks | 1
V = 100 m3/h pc = 30 Pa Ni = 0,016 kW/230 V-50 Hz
| 10.02 | Venkovní výfuková mřížka D 125 | ks | 1
| 10.03 | Dveřní mřížka vel. 445 x 82 | ks | 1
| 10.04-10.20 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 10.21 | odsávací - kruhové (spiro)
|  | do D 125 0 % tvar. | bm | 0.5
Zařízení č. 10 - Větrání prohřívací komory v 1. NP - celkem
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 11 - Větrání místnosti plavčíka v 1. NP
| 11.01 | Odsávací nástěnný axiální ventilátor se zpětnou klapkou a kuličkovými ložisky | ks | 1
V = 100 m3/h pc = 30 Pa Ni = 0,016 kW/230 V-50 Hz
| 11.02 | Venkovní výfuková mřížka D 125 | ks | 1
| 11.03 | Dveřní mřížka vel. 445 x 82 | ks | 1
| 11.04-11.20 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 11.21 | odsávací - kruhové (spiro)
|  | do D 125 0 % tvar. | bm | 0.5
P. č. |  | Zařízení č. 11 - Větrání místnosti plavčíka v 1. NP - celkem
Zařízení č. 12 - Odvlhčování prostoru whirlpoolu ve 2. NP
| 12.01 | Parapetní odvlhčovací jednotka, odvlhčování v režimu cirkulace vzduchu, jednotka vybavena | kpl | 1
chladicím okruhem (kompresor, přímý výparník, expanzní ventil), vč. regulátoru vlhkosti
odvlhčovací výkon: H = 3,9 kg/h, množství vzduchu: V = 400/800 m3/h, celkový el. příkon:
Ni= 2,8 kW, proud: I = 13,7 A/230 V-50 Hz, vel. 1660 x 795 x 290
Zařízení č. 12 - Odvlhčování prostoru whirlpoolu ve 2. NP - celkem
Zařízení č. 13 - Klimatizace místnosti plavčíka v 1. NP
split systém FUJITSU sestává z:
| 13.01 | Venkovní kondenzační jednotka | ks | 1
QCH = 2,5 kW, QT = 3,2 kW, Ni = 0,68 kW/230 V-50 Hz
rozměry: 540 x 660 x 290 mm (v x š x h)
|  | včetně úchytné konzoly | ks | 2
| 13.02 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, včetně infraovladače | ks | 1
QCH = 2,5 kW QT = 3,2 kW
rozměry: 282 x 870 x 185 (v x š x h)
odvod kondenzátu: d = 16,7 mm
| 13.03 | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí | bm | 10
Zařízení č. 13 - Klimatizace místnosti plavčíka v 1. NP - celkem
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 14 - Klimatizace místnosti údržby se serverem v 1. PP
| 14.01 | split systém FUJITSU sestává z:
|  | Venkovní kondenzační jednotka | ks | 1
QCH = 3,5 kW, QT = 4,0 kW, Ni = 0,93 kW/230 V-50 Hz
rozměry: 540 x 790 x 290 mm (v x š x h)
|  | včetně úchytné konzoly | ks | 2
| 14.02 | Vnitřní nástěnná klimatizační jednotka, včetně infraovladače | ks | 1
QCH = 3,5 kW QT = 4,0 kW
rozměry: 282 x 870 x 185 (v x š x h)
odvod kondenzátu: d = 16,7 mm
P. č. | 14.03 | Chladicí tepelně izolované Cu potrubí | bm | 15
Zařízení č. 14 - Klimatizace místnosti údržby se serverem v 1. PP - celkem
Zařízení č. 15 - Havarijní větrání technologického prostoru v 1. PP
| 15.01 | Diagonální ventilátor do kruhového potrubí vel. 1000/200 | ks | 1
V = 900 m3/h pc = 100 Pa Ni = 0,12 kW/230 V-50 Hz I = 0,5 A
včetně:
|  | .spojovací manžeta D 200 | ks | 2
|  | .zpětná klapka D 200 | ks | 1
| 15.02 | Ohebná zvukově izolační hadice D 200 | bm | 5
| 15.03 | Výfukový potrubní D 200 | ks | 1
| 15.04 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 400 x 75, průmyslová, 1Ř, R1 | ks | 8
| 15.05 | Regulační klapka D 200, ruční ovládání | ks | 2
| 15.06-15.20 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 15.21 | odsávací - kruhové (spiro)
|  | do D 200 40 % tvar. | bm | 16
Zařízení č. 15 - Havarijní větrání technologického prostoru v 1. PP - celkem
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
SO 103 OBJEKT S PROVOZEM BARU, DĚTSKÝM KOUTKEM A PROVOZ KUŽELNY
Zařízení č. 20 - Větrání baru v 1. NP
| 20.01 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení | ks | 1
V = 1700 m3/h pext = 350 Pa Ni = 0,88 + 0,88 kW = 1,76 kW/3 x 400 V
skříň zhotovena z panelů tloušťky 45 mm vyplněných uvnitř zvukovou a tepelnou izolací,
na přívodní i odvodní straně je zabudován ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a
s EC motory, vodní ohřívač je navržen pro spád vody 55 °C/45 °C, QOH = 9 kW, rekuperátor
v jednotce protiproudý hliníkový deskový s účinností 87 %, u přívodu jsou navrženy filtry F7 a M5,
na odvodu M5
Od rekuperátoru v jednotce je nutno zajistit odvod kondenzátu.
Regulace a řízení jednotky bude řešeno v samostatném souboru.
P. č. |  | V dodávce profese vytápění a zdravotně technických instalací bude trojcestný ventil a oběhové
čerpadlo dimenzované dle tlakové ztráty vodního ohřívače.
| 20.02 | Protidešťová žaluzie vel. 1400 x 400, komfortní, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1
(překrývá sací potrubí pro zařízení č. 20 a 21)
| 20.03 | Výfuková protihluková žaluzie vel. 600 x 500 x 400 | ks | 1
| 20.04 | Tlumič hluku kulisový vel. 600 x 400/1000.01,02, sestává ze 2 kulis 200 x 395/950 | ks | 6
| 20.04A | Tlumič hluku kulisový vel. 600 x 400/1000.03, sestává ze 2 kulis 200 x 395/950 | ks | 1
| 20.05 | Přívodní anemostat vel. 300, vč. plenum boxu | ks | 1
| 20.06 | Přívodní anemostat vel. 500, vč. plenum boxu | ks | 8
| 20.07-20.08 | neobsazeno
| 20.09 | Odsávací anemostat vel. 300, vč. plenum boxu | ks | 1
| 20.10 | Odsávací anemostat vel. 500, vč. plenum boxu | ks | 9
| 20.11-20.12 | neobsazeno
| 20.13 | Ohebná zvukově izolační hadice D 125 | bm | 10
| 20.14 | Ohebná zvukově izolační hadice D 150 | bm | 45
| 20.15 | Regulační klapka vel. 250 x 250, ruční ovládání | ks | 3
| 20.16 | Regulační klapka vel. 315 x 250, ruční ovládání | ks | 1
| 20.17-20.29 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 20.30 | přívodní - čtyřhranné
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
|  | do obv. 1050 30 % tvar. | bm | 22
|  | do obv. 1500 30 % tvar. | bm | 10
|  | do obv. 1890 30 % tvar. | bm | 5
|  | do obv. 2630 30 % tvar. | bm | 8
přívodní - kruhové (spiro)
|  | do D 125 30 % tvar. | bm | 2
|  | do D 160 30 % tvar. | bm | 2
| 20.31 | odsávací - čtyřhranné
|  | do obv. 1050 30 % tvar. | bm | 35
|  | do obv. 1500 30 % tvar. | bm | 10
|  | do obv. 1890 30 % tvar. | bm | 10
|  | do obv. 2630 30 % tvar. | bm | 10
P. č. |  | odsávací - kruhové (spiro)
|  | do D 125 30 % tvar. | bm | 2
|  | do D 160 30 % tvar. | bm | 2
Zařízení č. 20 - Větrání baru v 1. NP - celkem
Zařízení č. 21 - Větrání přípravny a zázemí v 1. NP
| 21.01 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení | ks | 1
V = 1700 m3/h pext = 350 Pa Ni = 0,88 + 0,88 kW = 1,76 kW/3 x 400 V
skříň zhotovena z panelů tloušťky 45 mm vyplněných uvnitř zvukovou a tepelnou izolací,
na přívodní i odvodní straně je zabudován ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a
s EC motory, vodní ohřívač je navržen pro spád vody 55 °C/45 °C, QOH = 9 kW, rekuperátor
v jednotce protiproudý hliníkový deskový s účinností 87 %, u přívodu jsou navrženy filtry F7 a M5,
na odvodu M5
Od rekuperátoru v jednotce je nutno zajistit odvod kondenzátu.
Regulace a řízení jednotky bude řešeno v samostatném souboru.
V dodávce profese vytápění a zdravotně technických instalací bude trojcestný ventil a oběhové
čerpadlo dimenzované dle tlakové ztráty vodního ohřívače.
| 21.02 | neobsazeno
| 21.03 | Výfuková žaluzie vel. 500 x 400, komfortní, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 21.04 | Tlumič hluku kulisový vel. 600 x 400/1000.01,02, sestává ze 2 kulis 200 x 395/950 | ks | 4
| 21.04A | Tlumič hluku kulisový vel. 600 x 400/1000.03, sestává ze 2 kulis 200 x 395/950 | ks | 2
| 21.05 | Velkoplošná textilní vyústka D 315/6000, vč. výztuže a závěsného materiálu | kpl | 1
V = 1600 m3/h pc = 100 Pa
| 21.06 | Přívodní vyústka na kruhové potrubí vel. 525 x 75, komfortní, 2Ř, R1 | ks | 1
| 21.07 | Přívodní vyústka na kruhové potrubí vel. 425 x 75, komfortní, 2Ř, R1 | ks | 2
| 21.08 | Přívodní vyústka vel. 525 x 75, komfortní, 2Ř, R1 | ks | 1
| 21.09-21.10 | neobsazeno
| 21.11 | Odsávací tukový filtr vel. 500 x 200, vertikální, zabudovaný do nástavců kruh. potrubí D 315 | ks | 6
| 21.12 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 625 x 75, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 1
| 21.13 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 525 x 75, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 1
| 21.14. | neobsazeno
| 21.15 | Regulační klapka do kruhového potrubí D 200, ruční ovládání | ks | 1
P. č. | 21.16 | Regulační klapka do kruhového potrubí D 315, ruční ovládání | ks | 1
| 21.17 | Dveřní mřížka vel. 445 x 82 | ks | 1
| 21.18-21.29 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 21.30 | přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 1500 30 % tvar. | bm | 10
|  | do obv. 1890 30 % tvar. | bm | 3
|  | do obv. 2630 30 % tvar. | bm | 15
přívodní - kruhové (spiro)
|  | do D 200 30 % tvar. | bm | 10
|  | do D 315 30 % tvar. | bm | 10
| 21.31 | odsávací - čtyřhranné
|  | do obv. 1890 30 % tvar. | bm | 10
|  | do obv. 2630 30 % tvar. | bm | 5
odsávací - kruhové (spiro)
|  | do D 200 30 % tvar. | bm | 5
|  | do D 315 30 % tvar. | bm | 10
Zařízení č. 21 - Větrání přípravny a zázemí v 1. NP - celkem
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 22 - Větrání šaten, hygienických zařízení a zázemí ve 2. NP
| 22.01 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení | ks | 1
V = 1600 m3/h pext = 350 Pa Ni = 0,88 + 0,88 kW = 1,76 kW/3 x 400 V
skříň zhotovena z panelů tloušťky 45 mm vyplněných uvnitř zvukovou a tepelnou izolací,
na přívodní i odvodní straně je zabudován ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a
s EC motory, vodní ohřívač je navržen pro spád vody 55 °C/45 °C, QOH = 8 kW, rekuperátor
v jednotce protiproudý hliníkový deskový s účinností 87 %, u přívodu jsou navrženy filtry F7 a M5,
na odvodu M5
Od rekuperátoru v jednotce je nutno zajistit odvod kondenzátu.
Regulace a řízení jednotky bude řešeno v samostatném souboru.
V dodávce profese vytápění a zdravotně technických instalací bude trojcestný ventil a oběhové
čerpadlo dimenzované dle tlakové ztráty vodního ohřívače.
| 22.02 | Protidešťová žaluzie vel. 1400 x 400, komfortní, vč. síťky proti hmyzu (překrývá sací potrubí | ks | 1
pro zařízení č. 22 a 23)
P. č. | 22.03 | Výfuková žaluzie vel. 600 x 400, komfortní, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1
| 22.04 | Tlumič hluku kulisový vel. 600 x 400/1000.01,02, sestává ze 2 kulis 200 x 395/950 | ks | 6
| 22.05 | Tlumič hluku kulisový vel. 600 x 400/1000.03, sestává ze 2 kulis 200 x 395/950 | ks | 2
| 22.06-22.07 | neobsazeno
| 22.08 | Přívodní anemostat vel. 500, vč. plenum boxu | ks | 5
| 22.09 | Přívodní vyústka na kruhové potrubí vel. 525 x 75, komfortní, 2Ř, R1 | ks | 3
| 22.10 | Plastový talířový ventil přívodní D 160, včetně zděře | ks | 2
| 22.13-22.12 | neobsazeno
| 22.13 | Odsávací anemostat vel. 500, vč. plenum boxu | ks | 9
| 22.14 | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře | ks | 8
| 22.15 | Plastový talířový ventil odvodní D 200, včetně zděře | ks | 4
| 22.16 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 525 x 75, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 3
| 22.17 | Ohebná zvukově izolační hadice D 160 | bm | 20
| 22.18 | Hygienická ohebná hadice D 200 | bm | 30
| 22.19 | Regulační klapka vel. 200 x 200, ruční ovládání | ks | 1
| 22.20 | Regulační klapka do kruhového potrubí D 160, ruční ovládání | ks | 2
| 22.21-22.22 | neobsazeno
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 22.23 | Požární klapka vel. 315 x 250, požární odolnost 60 min, ruční, s tepelnou pojistkou | ks | 2
| 22.24 | Požární klapka kruhová D 200, požární odolnost 60 min, ruční, s tepelnou pojistkou | ks | 2
| 22.25-22.29 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 22.30 | přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 1050 30 % tvar. | bm | 25
|  | do obv. 1500 30 % tvar. | bm | 25
|  | do obv. 2630 30 % tvar. | bm | 10
přívodní - kruhové (spiro)
|  | do D 160 40 % tvar. | bm | 8
|  | do D 200 30 % tvar. | bm | 7
| 22.31 | odsávací - čtyřhranné
|  | do obv. 1050 30 % tvar. | bm | 30
|  | do obv. 1500 30 % tvar. | bm | 25
|  | do obv. 2630 30 % tvar. | bm | 10
P. č. |  | odsávací - kruhové (spiro)
|  | do D 200 30 % tvar. | bm | 10
Zařízení č. 22 - Větrání šaten, hygienických zařízení a zázemí ve 2. NP - celkem
Zařízení č. 23 - Větrání kuželny ve 2. NP
| 23.01 | Větrací rekuperační jednotka v podstropním provedení | ks | 1
V = 1600 m3/h pext = 350 Pa Ni = 0,88 + 0,88 kW = 1,76 kW/3 x 400 V
skříň zhotovena z panelů tloušťky 45 mm vyplněných uvnitř zvukovou a tepelnou izolací,
na přívodní i odvodní straně je zabudován ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami a
s EC motory, vodní ohřívač je navržen pro spád vody 55 °C/45 °C, QOH = 8 kW, rekuperátor
v jednotce protiproudý hliníkový deskový s účinností 87 %, u přívodu jsou navrženy filtry F7 a M5,
na odvodu M5
Od rekuperátoru v jednotce je nutno zajistit odvod kondenzátu.
Regulace a řízení jednotky bude řešeno v samostatném souboru.
V dodávce profese vytápění a zdravotně technických instalací bude trojcestný ventil a oběhové
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
čerpadlo dimenzované dle tlakové ztráty vodního ohřívače.
| 23.02 | neobsazeno
| 23.03 | Výfuková žaluzie vel. 600 x 400, komfortní, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1
| 23.04 | Tlumič hluku kulisový vel. 600 x 400/1000.01,02, sestává ze 2 kulis 200 x 395/950 | ks | 6
| 23.05 | Tlumič hluku kulisový vel. 600 x 400/1000.03, sestává ze 2 kulis 200 x 395/950 | ks | 2
| 23.06-23.07 | neobsazeno
| 23.08 | Přívodní vyústka na kruhové potrubí vel. 600 x 100, komfortní, 2Ř, R1 | ks | 7
| 23.09 | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 160 | ks | 1
V = 150 m3/h pc = 160 Pa Ni = 0,05 kW/230 V-50 Hz I = 0,22 A
včetně:
|  | .spojovací manžeta D 160 | ks | 2
|  | .zpětná klapka D 160 | ks | 1
| 23.10 | Výfuková protidešťová žaluzie vel. 250 x 250, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1
| 23.11 | neobsazeno
| 23.12 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 600 x 100, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 7
| 23.13 | neobsazeno
P. č. | 23.14 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 325 x 75, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 3
| 23.15 | Dveřní mřížka vel. 445 x 82 | ks | 2
| 23.16-23.29 | neobsazeno
| 23.30 | Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
přívodní - čtyřhranné
|  | do obv. 2630 30 % tvar. | bm | 10
přívodní - kruhové (spiro)
|  | do D 315 20 % tvar. | bm | 35
| 23.31 | odsávací - čtyřhranné
|  | do obv. 2630 30 % tvar. | bm | 10
odsávací - kruhové (spiro)
|  | do D 160 20 % tvar. | bm | 10
|  | do D 315 20 % tvar. | bm | 40
Zařízení č. 23 - Větrání kuželny ve 2. NP - celkem
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Zařízení č. 24 - Větrání WC a hygienických zařízení v 1. NP
| 24.01 | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200 | ks | 1
V = 450 m3/h pc = 180 Pa Ni = 0,07 kW/230 V-50 Hz I = 0,5 A
včetně:
|  | .spojovací manžeta D 200 | ks | 2
|  | .zpětná klapka D 200 | ks | 1
| 24.02 | Protidešťová žaluzie vel. 200 x 400, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1
| 24.03 | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře | ks | 10
| 24.04 | Ohebná zvukově izolační hadice D 160 | bm | 20
| 24.05 | Dveřní mřížka vel. 445 x 82 | ks | 4
| 24.06-24.20 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 24.21 | odsávací - kruhové (spiro)
|  | do D 160 20 % tvar. | bm | 12
|  | do D 200 40 % tvar. | bm | 7
odsávací - čtyřhranné
|  | do obv. 1500 50 % tvar. | bm | 1
P. č. |  | Zařízení č. 24 - Větrání WC a hygienických zařízení v 1. NP - celkem
Zařízení č. 25 - Větrání WC a hygienických zařízení přípravny v 1. NP
| 25.01 | Zvukově izolovaný diagonální ventilátor do kruhového potrubí D 200 | ks | 1
V = 500 m3/h pc = 180 Pa Ni = 0,07 kW/230 V-50 Hz I = 0,5 A
včetně:
|  | .spojovací manžeta D 200 | ks | 2
|  | .zpětná klapka D 200 | ks | 1
| 25.02 | Protidešťová žaluzie vel. 200 x 400, vč. síťky proti hmyzu | ks | 1
| 25.03 | Plastový talířový ventil odvodní D 160, včetně zděře | ks | 1
| 25.04 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 325 x 75, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 2
| 25.05 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 425 x 75, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 2
| 25.06 | Odsávací vyústka na kruhové potrubí vel. 525 x 75, komfortní, 1Ř, R1 | ks | 1
| 25.07 | Dveřní mřížka vel. 445 x 82 | ks | 4
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
| 25.08-25.20 | neobsazeno
Vzduchotechnické potrubí sk. I - pozink. plech
| 25.21 | odsávací - kruhové (spiro)
|  | do D 160 30 % tvar. | bm | 4
|  | do D 200 30 % tvar. | bm | 12
odsávací - čtyřhranné
|  | do obv. 1500 50 % tvar. | bm | 1
Zařízení č. 25 - Větrání WC a hygienických zařízení přípravny v 1. NP - celkem
Zařízení č. 26 - Klimatizace bufetu v 1. NP
| 26.01 | Kazetová podstropní klimatizační jednotka Fancoil, vel. 580 x 580 x 275, 2-trubka chlazení | ks | 5
s AC motory
QCH = 3,5 kW, chladicí voda 15 °C/10 °C, odpor výměníku na straně vody 7,6 kPa
vč. filtru G1, vaničky kondenzátu, čerpadla kondenzátu, el. svorkovnice, Ni = 0,072 kW/230 V-50 Hz
Pozn.: Ventilová výbava a ovládání zahrnuto do profese MaR a průmyslových rozvodů.
Zařízení č. 26 - Klimatizace bufetu v 1. NP - celkem
Zařízení č. 27 - Klimatizace kuželny ve 2. NP
P. č. | 27.01 | Kazetová podstropní klimatizační jednotka Fancoil, vel. 580 x 580 x 275, 2-trubka chlazení | ks | 2
s AC motory
QCH = 3,5 kW, chladicí voda 15 °C/10 °C, odpor výměníku na straně vody 7,6 kPa
vč. filtru G1, vaničky kondenzátu, čerpadla kondenzátu, el. svorkovnice, Ni = 0,072 kW/230 V-50 Hz
Pozn.: Ventilová výbava a ovládání zahrnuto do profese MaR a průmyslových rozvodů.
Zařízení č. 27 - Klimatizace kuželny ve 2. NP - celkem
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Montážní, spojovací a těsnicí materiál
|  | Materiál pro zhotovení závěsů na montáži se skládá: | t | 1.2
.lišty závěsné ZL 40x40
.závěsy ZL 8
.závěsy kruhové s tlumicí gumou
|  | Zhotovení závěsů - nařezání profilů a závitových tyčí | t | 1.2
|  | Montáž závěsů - instalace závěsů na stavbě | t | 1.2
|  | Spojovací materiál se skládá: | t | 0.2
.šroub se šestihrannou hlavou M 8x30 Zn
.matice šestihranná M 8 Zn
.podložka plochá střední 8,4 Zn
|  | Těsnicí materiál - samolepicí pěnové těsnění | t | 0.1
Montážní, spojovací a těsnicí materiál - celkem
PSV nátěry
|  | odmaštění chemickými rozpouštědly 1700 m2 | kpl | 1
|  | základní nátěr na pozin. plech reaktivní 1 x S 2008 1700 m2 | kpl | 1
|  | nátěry syntetické dvojnásobné s 1x emailováním 3400 m2 | kpl | 1
PSV nátěry - celkem
P. č.
PSV tepelné a protipožární izolace
|  | tepelná izolace vzduchotechnického potrubí rohožemi z čedičové plsti 4 cm, | m2 | 125
včetně úchytné konstrukce, povrchová úprava - obalení alfolem - u zař. č. 4, 9, 20 - 25
|  | tepelná izolace kaučukovou izolací (tl. 10 mm) - obalená Al fólií - část přívodního potrubí v 1. PP | m2 | 150
|  | protipožární izolace - přívodní potrubí procházející elektrorozvodnou | m2 | 30
PSV tepelné a protipožární izolace - celkem
HSV lešení
|  | lehké pracovní pomocné (do 3,5 m) 1500 m2 | kpl | 1
| Č. pozice | Popis položky | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Hodinová zúčtovací sazba
|  | Montážní práce - náklady na úpravu a přizpůsobení vzduchotechnického potrubí na stavbě | hod | 100
Odstranění drobných závad, hrubé zaregulování
Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin potvrzených v montážním deníku.
|  | Dílenská montážní dokumentace | hod | 30
|  | Dokumentace skutečného provedení | hod | 60
|  | Měření hluku | kpl | 1
|  | Zprovoznění zařízení (VZT jednotky) a zaškolení obsluhy | kpl | 1
|  | Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování a další | hod | 50
nezbytné doklady k předání díla
|  | Inženýrská a koordinační činnost | hod | 60
P. č.
|  | MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ SO 102, SO 103 | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Technika prostředí staveb
PS 106 - Vzduchotechnika - přehled nákladů
SO 102 PLAVECKÝ BAZÉN PRO ŠKOLY A VEŘEJNOST S PROVOZEM WELLNESS
Zařízení č. 1 - Větrání a odvlhčování bazénové haly
Zařízení č. 2 - Větrání šaten a hygienických zařízení v 1. NP
Zařízení č. 3 - Větrání wellness ve 2. NP
Zařízení č. 4 - Větrání technologického prostoru v 1. PP
Zařízení č. 5 - Větrání kotelny s kogenerační jednotkou v 1. PP
Zařízení č. 6 - Klimatizace elektrické rozvodny v 1. PP
Zařízení č. 7 - neobsazeno
Zařízení č. 8 - Větrání akumulačních jímek v 1. PP
Zařízení č. 9 - Větrání šaten a hygienických zařízení personálu v 1. NP a 1. PP
Zařízení č. 10 - Větrání prohřívací komory v 1. NP
Zařízení č. 11 - Větrání místnosti plavčíka v 1. NP
Zařízení č. 12 - Odvlhčování prostoru whirlpoolu ve 2. NP
Zařízení č. 13 - Klimatizace místnosti plavčíka v 1. NP
Zařízení č. 14 - Klimatizace místnosti údržby se serverem v 1. PP
Zařízení č. 15 - Havarijní větrání technologického prostoru v 1. PP
SO 103 OBJEKT S PROVOZEM BARU, DĚTSKÝM KOUTKEM A PROVOZ KUŽELNY
Zařízení č. 20 - Větrání baru v 1. NP
Zařízení č. 21 - Větrání přípravny a zázemí v 1. NP
Zařízení č. 22 - Větrání šaten, hygienických zařízení a zázemí ve 2. NP
Zařízení č. 23 - Větrání kuželny ve 2. NP
Zařízení č. 24 - Větrání WC a hygienických zařízení v 1. NP
Zařízení č. 25 - Větrání WC a hygienických zařízení přípravny v 1. NP
Zařízení č. 26 - Klimatizace bufetu v 1. NP
Zařízení č. 27 - Klimatizace kuželny ve 2. NP
Montážní a spojovací materiál
Mezisoučet č. 1 - vzduchotechnická zařízení - celkem
|  | MULTIFUNKČNÍ AREÁL ZUBŘÍ SO 102, SO 103 | MJ | Množ celkem | Dodávka JC (Kč) | Montáž JC (Kč) | Dodávka celkem(Kč) | JC (Kč) | Montáž celkem(Kč) | Hmot. jednotka | Hmot. celkem
Převod
Doprava
Přesun strojů a zařízení
Přesun potrubí
PPV
Stavební výpomoci
Mezisoučet č. 2
Hodinová zúčtovací sazba
Mezisoučet č. 3 - montáž - celkem
HSV - lešení
PSV - tepelné izolace
PSV - stavební nátěry
HSV + PSV - celkem
Základní rozpočtové náklady
Dílenská montážní dokumentace
Dokumentace skutečného provedení
Měření hluku
Zprovoznění zařízení a zaškolení obsluhy
Předávací protokoly, návody k údržbě, revizní zprávy, protokoly o zaregulování a další
nezbytné doklady k předání díla
Inženýrská a koordinační činnost
Mezisoučet č. 4
CELKEM NÁKLADY
Ceny uvedeny bez DPH.