T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

OBJEKT: D.1.4.1   ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

Obsah:

1.	Identifikační údaje	2

2.	ÚVOD	3

3.	POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY	3

4.	DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE	3

4.1	Ležaté svody - výměna	3

4.2	Svislá splašková potrubí	4

4.3	Připojovací potrubí	4

4.4	Odvod kondenzátu	5

4.5	Výpočet množství splaškových vod	5

5.	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, BATERIE	5

6.	VNITŘNÍ VODOVOD PITNÉ VODY	5

7.	REGULACE	6

8.	ZKOUŠENÍ	6

9.	POŽADAVKY NA PROFESE	7

10.	BEZPEČNOST PRÁCE	7

11.	PŘÍLOHY	8

# Identifikační údaje

Název stavby:	REKONSTRUKCE INTERIÉRU KLUBU ZUBŘÍ

Název objektu:	D.1.4.1   ZDRAVOTECHNICKÉ INSTALACE

Místo stavby:	Město Zubří, ul. Hamerská

Katastrální území:	k.ú. Zubří [793787], parc.č. 900.

Kraj:	Zlínský

Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Stavebník:	Město Zubří

U Domoviny 234, 756 54 Zubří

Generální projektant:	TECHARTSTAV a.s.

Rabasova 1157/8, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 02162083

Vedoucí projektant:	Ing.arch. Jiří Klimek

Projektant specialista:	Ing. Tomáš Janošec

č.p. 773, 739 94 Vendryně

IČ: 07467117

ČKAIT: 1103687

E-MAIL: tom.janosec@seznam.cz

MOBIL: 777 08 39 10

Označení stavby:	Technika prostředí staveb – stavby zdravotechnické

# ÚVOD

Předmětem této projektové dokumentace je stávající objekt kulturního domu ve Městě Zubří, ul. Hamerská, č.p. 10. V řešeném objektu se plánuje rekonstrukce interiéru v některých částech, která vyvolá úpravu vnitřní splaškové kanalizace a vnitřního vodovodu. Nebude zasahováno do stávající kanalizační a vodovodní přípojky.

V rekonstruovaných místnostech hygienického zázemí budou provedeny nové rozvody svislé odpadní a připojovací kanalizace a nové rozvody studené a teplé vody.

Současně bude provedena částečná výměna stávající ležaté splaškové kanalizace, která se nachází pod podlahou 1.PP. Rozsah výměny je patrný z výkresové dokumentace.

Jako podklad pro zpracování dokumentace sloužila stavební výkresová dokumentace generálního projektanta, konzultace s investorem a hlavním projektantem stavby. Projektová dokumentace je zpracována v rozsahu pro provádění stavby (DPS).

# POUŽITÉ NORMY A PŘEDPISY

Při návrhu byly použity níže uvedené normy a předpisy platné v době zpracování návrhu. Rovněž tyto normy a předpisy budou dodrženy při realizaci.

- ČSN EN 12056 Vnitřní kanalizace

- ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

- ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

- ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

- ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

- ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb

# DOMOVNÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

## Ležaté svody - výměna

V rámci rekonstrukce interiéru dojde k výměně stávající ležaté splaškové kanalizace, která se nachází pod podlahou 1.PP. Popis výměny v jednotlivých místnostech:

č. m. 004

Bude provedena výměna stávající ležaté splaškové kanalizace, která se nachází pod podlahou místnosti 004. Výměna bude provedena ve stávající trase. Výměna bude začínat vně objektu ve vzdálenosti cca 1 m od obvodové stěny, bude využit stávající prostup základem a výměna bude pokračovat pod podlahou místnosti 004. Dojde k přepojení stávající ležaté kanalizace, která vede do kotelny (napojení podlahové vpusti + umyvadla). O výměně tohoto úseku ležaté kanalizace bude rozhodnuto při realizaci podle technického stavu stávajícího potrubí. Výměna bude ukončena na druhé straně místnosti 004 za napojením nového svislého odpadního potrubí č. 1.

Napojení na stávající potrubí ležaté kanalizace bude provedeno pomocí těsných kanalizačních přechodek/spojek, podlaha bude vyspravena do původního stavu. Nové potrubí ležaté kanalizace bude provedeno z trub PVC-KG DN100/125 SN8. Sklon potrubí bude min. 2%.

č. m. 027

Bude provedena výměna stávající ležaté splaškové kanalizace, která se nachází pod podlahou místnosti 027. Výměna bude provedena ve stávající trase. Výměna bude začínat vně objektu ve vzdálenosti cca 1 m od obvodové stěny, bude využit stávající prostup základem a výměna bude pokračovat pod podlahou místnosti 027. Výměna bude ukončena na druhé straně místnosti 027 napojením nového svislého odpadního potrubí č. 3.

Napojení na stávající potrubí ležaté kanalizace bude provedeno pomocí těsných kanalizačních přechodek/spojek, podlaha bude vyspravena do původního stavu. Nové potrubí ležaté kanalizace bude provedeno z trub PVC-KG DN100/125 SN8. Sklon potrubí bude min. 2%.

č. m. 039

V místnosti 039 bude odstraněna stávající dělící stěna, ve které se nachází stávající sběrné svislé odpadní potrubí, které převádí stávající svislá odpadní potrubí z vyšších podlaží do stávající ležaté kanalizace. Z důvodu kolize stávající kanalizace a odstraňované stěny dojde k výměně stávající ležaté kanalizace pod podlahou v místnosti 039. Výměna bude začínat vně objektu ve vzdálenosti cca 1 m od obvodové stěny, bude využit stávající prostup základem a výměna bude pokračovat pod podlahou místnosti 039. Výměna bude ukončena na druhé straně místnosti 039 napojením nového svislého odpadního potrubí č. 4.

Napojení na stávající potrubí ležaté kanalizace bude provedeno pomocí těsných kanalizačních přechodek/spojek, podlaha bude vyspravena do původního stavu. Nové potrubí ležaté kanalizace bude provedeno z trub PVC-KG DN100/125 SN8. Sklon potrubí bude min. 2%.

Přechod mezi novým svislým odpadním potrubím a ležatým svodným potrubím bude proveden pomocí dvou kolen 45° s mezikusem o délce min. 250 mm.

## Svislá splašková potrubí

V rekonstruovaných prostorech 1.PP a 1.NP, kde vznikají splaškové odpadní vody, budou provedena nová svislá odpadní potrubí.

V místnosti 004 se provedou nová svislá odpadní potrubí pokračující do 1.NP a odvádějící splaškové odpadní vody z nových zařizovacích předmětů v místnostech 137 a 139. Pod stropem místnosti 004 budou nová svislá odpadní potrubí spojena do jedné společné kanalizační stoupačky č. 1.

V místnosti 006 se provede nové svislé odpadní potrubí pokračující do 1.NP a odvádějící splaškové odpadní vody z nových zařizovacích předmětů v místnosti 140. Pod stropem místnosti 006 bude nové svislé odpadní potrubí napojeno do stávající kanalizace od umyvadla v místnosti 005. Bude upřesněno při realizaci.

V místnosti 027 se provede nové svislé odpadní potrubí pro zařizovací předměty zde umístěné.

V místnosti 028 a 039 dojde k novému přepojení stávajících svislých odpadních potrubí z vyšších podlaží. Z důvodu demolice stěny v místnosti 039 je navrženo nové svislé odpadní potrubí č. 4. Do této nové kanalizace budou přepojena všechna stávající svislá odpadní potrubí z místností 028 a 039 pod stropem ideálně mezi stávajícími vazníky.

Nová svislá odpadní potrubí budou provedena z polypropylénových trub – HT systém o dimenzi DN50 – 110. Nová svislá odpadní potrubí budou ukončena zátkou. Min. 1,0 m nad podlahou bude umístěn na každém svislém odpadním potrubí revizní čistící kus s kruhovým uzávěrem, který bude přístupný přes uzavíratelná plastová dvířka o min. rozměrech 100 x 100 mm vložených do stěny nebo sádro-kartónové konstrukce. Nová svislá odpadní potrubí budou vedena převážně v drážce stavebních stěn (pobytové místnosti) nebo vedena volně (skladové místnosti). Bude upřesněno při realizaci.

## Připojovací potrubí

Nové zařizovací předměty budou napojeny na nová svislá odpadní potrubí novým připojovacím potrubím z polypropylénových trub – HT systém o dimenzích DN50 – 110. Připojovací potrubí budou vedena převážně v drážce stavebních stěn, v instalačních předstěnách závěsných zařizovacích předmětů. Sklon připojovacího potrubí bude min. 3,0%. Zařizovací předměty budou opatřeny vodní zápachovou uzávěrkou. Úkapy od pojistných ventilů budou řešeny např. pomocí kalichu s vodní a mechanickou zápachovou uzávěrkou.

## Odvod kondenzátu

Je navrženo nové odvádění vzdušného kondenzátu od VZT jednotky umístěné v místnosti 114. Pod VZT jednotkou bude umístěna podlahová vpust, která bude prostupem podlahou napojena novým kanalizačním potrubím do místnosti 039, kde dojde k napojení na výměnu stávající ležaté kanalizace. Odvod kondenzátu bude proveden z polypropylénových trub – HT systém o dimenzi DN75. Kondenzátní potrubí bude zaústěno do ležaté kanalizace přes kondenzační sifon s mechanickou zápachovou uzávěrkou a možností doplňování vodní zápachové uzávěrky. Stavebník bude dle svých možností průběžně kontrolovat a doplňovat výšku hladiny vodního uzávěru.

V místnosti 230 budou nově umístěny 3 ks nástěnných klimatizačních jednotek. Odvádění vzdušného kondenzátu je navrženo sběrným gravitačním potrubím HT o dimenzi DN32. Kondenzátní potrubí bude zaústěno do stávající svislé/připojovací kanalizace v místnosti 210/226 přes kondenzační sifon s mechanickou zápachovou uzávěrkou a možností doplňování vodní zápachové uzávěrky. Stavebník bude dle svých možností průběžně kontrolovat a doplňovat výšku hladiny vodního uzávěru.

## Výpočet množství splaškových vod

Nedojde k výraznému navýšení množství splaškových odpadních vod a není potřeba navyšovat dimenzi stávající kanalizační přípojky.

# ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY, BATERIE

V řešených místnostech budou instalovány nové zařizovací předměty. Stávající zařizovací předměty budou odstraněny a odvezeny na příslušnou skládku.

Návrh konkrétního typu zařizovacích předmětů není přesněji specifikován, vše je součástí samostatné dodávky. Konkrétní typy zař. předmětů budou určeny investorem před prováděním ZTI rozvodů, na základě montážních návodů těchto prvků budou provedeny vývody pro baterie a odpad.

Osazení zařizovacích předmětů bude provedeno podle ČSN EN 12056-5:2001. Jsou navrženy tuzemské keramické zařizovací předměty barvy bílé. V objektu budou použity pouze zařizovací předměty a armatury s platnou certifikací ve smyslu stavebního zákona.

Výpis zařizovacích předmětů je součástí výkresové dokumentace.

# VNITŘNÍ VODOVOD PITNÉ VODY

V 1.PP se nachází stávající páteřní rozvod studené pitné vody vedený pod stropem, který vede ke stávajícímu hygienickému zázemí v objektu. Pro řešené místnosti budou provedeny nové rozvody studené a teplé vody, které budou vedeny z 1.PP prostupem stropem do 1.NP.

K novým zařizovacím předmětům a výtokům v 1.PP a 1.NP budou provedeny nové rozvody studené pitné vody (SPV), teplé vody (TV). Dále bude provedeno připojení studené pitné vody pro nový elektrický ohřívač vody umístěný v 1.PP. Nové rozvody vody jsou navrženy z plastového potrubí PPR, PN16. Potrubí musí být od výrobce řádně označeno. Potrubí SPV, TV budou kompletně izolovány. Potrubí SPV bude izolováno návlekovou izolací tl. 9 mm a potrubí TV budou izolována návlekovou izolací tl. 25 mm. Kompenzace plastového potrubí bude probíhat v kolmých lomech trasy a na rovných úsecích budou provedeny U-kompenzátory (viz montážní předpis výrobce). Ležaté páteřní rozvody vody pod stropem 1.PP budou spádovány a na nejnižším místě osazeny vypouštěcí armatury.

Příprava teplé vody pro zázemí pro herce bude řešena v novém nástěnném elektrickém ohřívači vody o objemu 160 litrů, který bude umístěný v 1.PP. Pojistná souprava (pojistný ventil) bude napojen na vnitřní kanalizaci. Příprava teplé vody pro bufet bude řešena v novém malém elektrickém ohřívači vody o objemu 15 litrů, který bude umístěný pod kuch. linkou.

Zhotovitel stavby doloží ke všem materiálům, u kterých dojde ke styku s pitnou vodou certifikát pro možnost použití na rozvody tlakové pitné vody.

Materiál potrubí bude splňovat požadavky ve smyslu vyhlášky č.37/2001 o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou. Dodavatel předá investorovi doklady o shodě na všechny použité prvky.

Obecná doporučení pro montáž

Pro vnitřní vodovod pitné vody se smí použít jen trubky, tvarovky, armatury, upevňovací prvky, zařízení, nátěry, lepidla, pájky, tavidla, odmašťovací prostředky a těsnící materiály odpovídající příslušným právním předpisům. Při skladování, dopravě, dělení trubek a řezání závitů nesmí dojít ke kontaminaci trubky zdravotně závadnou látkou.

Umístění hlavního uzávěru vnitřního vodovodu a/nebo hlavního uzávěru objektu musí být viditelně a trvale označeno.

Při vedení potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace teplé vody souběžně v jedné trase bude umístěno cirkulační potrubí mezi potrubí teplé a studené vody. Další podrobnější doporučení pro vedení potrubí jsou uvedeny např. v TNI CEN/TR 16355.

Kompenzace tepelné roztažnosti potrubí se navrhují podle doporučení jeho výrobce a/nebo ČSN EN 806-4.

Ležatá potrubí, ležaté části stoupacích potrubí a potrubí se sezónním provozem se musí vést ve sklonu nejméně 0,3% k nejnižšímu místu možného odvodnění a od nejvyššího místa odvzdušnění. Podlažní rozvodná potrubí a připojovací potrubí mají být vedena ve sklonu nejméně 0,3% ke stoupacímu nebo ležatému potrubí, popř. k některé z výtokových armatur nebo vypouštěcí armatuře.

Potrubí pro nepitnou vodu musí být vždy trvale označeno barevnou samolepící páskou umístěnou na trubkách nebo na tepelné izolaci nebo barevným nátěrem. Označování potrubí se provádí podle ČSN 13 0072. Při označování barvami se potrubí nepitné vody označuje bílou barvou. Uzavírací armatury na potrubí nepitné vody se musí podle druhu vody označit nápisem „nepitná voda“, „provozní voda“ nebo „užitková voda“.

Montáž, zkoušení a uvedení vnitřního vodovodu do provozu se provádí podle ČSN EN 806-4, ČSN 75 5409 a pokynů výrobců jednotlivých částí vodovodu.

Během montáže vnitřního vodovodu se musí dodržovat zásady ochrany života a zdraví pracovníků a bezpečnosti při práci v souladu s příslušnými předpisy.

Povrchy potrubí se nesmí dotýkat stavebních konstrukcí. Souběžná potrubí mají být vedena ve vzájemné vzdálenosti podle TNI CEN/TR 16355.

Potrubí vnitřního vodovodu se musí upevnit na stavební konstrukce (stěnové, stropní atd.) tak, aby se zabezpečila poloha potrubí, upevnění přenášelo hmotnost potrubí, odolávalo dynamickým účinkům i tepelným vlivům vznikajícím jak v potrubí, tak i ve stavební konstrukci.

# REGULACE

Není požadavek.

# ZKOUŠENÍ

Zkoušení vnitřní kanalizace sestává:

- z technické prohlídky

- ze zkoušky vodotěsnosti svodného potrubí

- ze zkoušky plynotěsnosti odpadního připojovacího a větracího potrubí

Technická prohlídka vnitřní kanalizace se provádí před zkouškami vodotěsnosti a plynotěsnosti. Potrubí se musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, spoje musí být dostupné. O výsledku technické prohlídky se provede záznam.

Zkouška vodotěsnosti bude provedena u nově zřizované vnitřní kanalizace. Vodotěsnost svodného potrubí vnitřní kanalizace bude provedena vodou přetlakem min. 3kPa ,nejvýše 50kPa. Zkouška trvá jednu hodinu a je vyhovující, jestliže únik vody vztahující se na 10 m2 vnitřní plochy potrubí nepřesahuje 0,5 l/h. O výsledku zkoušky vodotěsnosti se provede záznam.

Zkouška plynotěsnosti bude provedena vzduchem po dočasném utěsnění odpadního potrubí, připojovacího a větracího potrubí. Potrubí se musí ponechat k prohlídce přístupné a očištěné, spoje musí být dostupné. Natlakování odpadního potrubí se provádí přes napouštěcí armaturu zkušebního víka čistící tvarovky, které je opatřeno tlakoměrem, na hodnotu zkušebního tlaku 400 Pa. Zkouška plynotěsnosti je vyhovující, jestliže ve zkoušeném úseku po 30min od natlakování nedojde k většímu poklesu tlaku než 50 Pa. O výsledku zkoušky plynotěsnosti se provede záznam.

Výše uvedené zkoušky budou provedeny dle platné ČSN 75 6760, potvrzeny stavebníkem a budou předloženy ke kolaudaci.

Zkoušení vnitřního vodovodu bude provedeno podle ČSN 73 6660:

- provádí se na potrubí před jeho zakrytím

- provádí se zkušebním tlakem (= větším tlakem než bude tlak provozní)

- provádí se podle návodu výrobce potrubí

- provedení se musí udělat zápis, který podepíše dodavatel i stavebník. Zápis se provádí i o neúspěšné zkoušce, po které následuje odstranění závad a opakování zkoušky.

- před uvedením systému do provozu je nutno provést dezinfekci potrubního systému podle ČSN 73 6660 s následným dokonalým propláchnutím.

# POŽADAVKY NA PROFESE

Stavební část

  - prostupy základovou, stropní a stěnovou konstrukcí.

  - drážky pro potrubí.

  - vytvoření nových předstěnových prostorů pro nová připojovací potrubí a zař. předměty,

  - zednické vyspravení všech prostupů, montáž SDK konstrukcí pro zakrytí ZTI rozvodů.

Elektro část

  - napojení nástěnného ohřívače vody o objemu 160 L, příkon 1-4 kW při 230 V.

  - napojení malého ohřívače vody o objemu 15 L, příkon 2 kW při 230 V.

# BEZPEČNOST PRÁCE

Postup prací je nutno provádět v souladu s platnými bezpečnostními předpisy. Bezpečnost práce a ochrana zdraví se nyní řídí zákonem č. 309/2006 Sb. a dalšími předpisy (např. nařízením vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

Pracovníci při provádění prací jsou povinni dodržovat technologické nebo pracovní postupy určené výrobcem popř. projektantem. Staveniště se označí výstražnými tabulkami, otevřené výkopy se musí řádně označit a zabezpečit a na staveniště se musí zabránit vstupu nepovolaných osob. Pracovníci budou prokazatelně seznámeni s bezpečnostními předpisy a vybaveni ochrannými pomůckami. Práce se stroji a zařízeními mohou provádět pouze oprávnění pracovníci. Na viditelných místech se umístí tabule s telefonními čísly první pomoci, požární ochrany, vedení stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovoleným osobám na stavbu. Na stavbě bude veden bezpečnostní a stavební deník. Zajištění bezpečnosti při práci je plně v kompetenci zhotovitele stavby.

# PŘÍLOHY

Nejsou.

Ve Vendryni, 02/2022	Vypracoval: Ing. Tomáš Janošec