PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY

PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

PRODLOUŽENÍ VODOVODU ZUBŘÍ

ul. Čertoryje a Pod Javorníkem

D. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 01 Vodovod

Investor : Město Zubří

Místo stavby: k.ú. Zubří

OBSAH:

D.1.1	TEXTOVÁ ČÁST

technická zpráva

výkaz materiálu

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D.1.2	PODÉLNÝ PROFIL ŘAD 1, 1.1, 2

D.1.3	PODÉLNÝ PROFIL ŘAD 2.1, 2.2

D.1.4	PŘEHLEDNÝ PODÉLNÝ PROFIL

D.1.5	KLADEČSKÉ SCHÉMA

D.1.6	ULOŽENÍ POTRUBÍ VODOVODU

D.1.7	PROTLAK A PŘEKOP č.1 a č.2 – ČERTORYJSKÝ POTOK

D.1.8	VODOMĚRNÁ ŠACHTA

Vypracovala:   Ing. Romana Kašparová

# A. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU (STAVBY), ÚČEL A FUNKČNÍ ŘEŠENÍ

Pokrytí potřeby vody v Zubří v ulicích Čertoryje a Pod Javorníkem zajistí vybudování automatické tlakové stanice a prodloužení vodovodních řadů.

Projektová dokumentace „IO 01: Vodovod“ řeší vybudování prodloužení vodovodních řadů pro zajištění potřebného množství vody pro stávající zástavbu rodinných domů. Nové vodovodní řady budou napojeny na stávající řady z PE DN 80 mm, které jsou ve správě Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s..

Celková délka prodlužovaných vodovodů z PE DN 80 mm		908 m

Celková délka krátkých vodovodních odbočení z PE DN 50 mm		14 m

Hladina hydrostatického tlaku na výstupu z VDJ (VDJ Zubří-Bořková) je 444,30 m.n.m.

Základní podmínkou, která ovlivňuje výškové umístění ATS je nutnost zajistit v zásobované oblasti minimální požadovaný hydrodynamický přetlak v rozvodné síti a nepřekročit přitom maximální hydrostatický přetlak.

1. Min. hydrodynamický přetlak nad terénem v místě napojení přípojky		0,25 (0,15) MPa

2. Max. hydrostatický přetlak ve vodovodní síti	 				0,6 MPa

(v odůvodněných případech v členitém terénu 0,7 MPa)

Automatická tlaková stanice bude situována na pozemku stavebníka, na parcele č. 2321, k.ú. Zubří.

- Zemní a výkopové práce

Výkopy se uvažují v celé délce tras (mimo protlak) otevřené, svislé pažení s případným odvozem výkopku na mezideponii do vzdálenosti max. 1 km. Pokud to bude možné, výkopek bude uložen přímo podél rýhy a opětovně použit k zásypu.

Hloubky výkopů v rámci pokládky potrubí se pohybují do 1,5 m pod úroveň stávajícího terénu. Šířka výkopů pro pokládku 1000 mm včetně pažení.

Zemina potřebná pro zpětné zásypy bude odvezena na mezideponii v místě stavby.

Přebytečná zemina bude:

a) využita zhotovitelem stavby k zpětným zásypů výkopu rýh

b) odvezena na skládku

Zatřídění zeminy je uvažováno do tř. 3 (60%) a 4 (40%) rozpojitelnosti, dle ČSN 73 3050.

Výkop bude řešen příložným pažením. Výkop prováděn za pomoci mechanizace, v okolí stávajících IS ručně.

Výkop je nutno viditelně označit a zajistit před pádem osob v celém rozsahu stavby. V nočních hodinách je nutno zajistit osvětlení. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány v šířce 0,5 m od hrany výkopu.

Před zahájením zemních prací musí investor ve spolupráci s dodavatelem zajistit vytyčení všech stávajících podzemních rozvodů, aby při výkopech nedošlo k jejich poškození. Odkrytá podzemní vedení a zařízení musí být zakreslena do dokumentace skutečného provedení stavby a chráněna podle požadavku jejich správců. Obnažené podzemní vedení bude po dobu výstavby vyvěšeno, podepřeno či jinak zabezpečeno proti poškození. Při zpětném záhozu řádně poddusáno. Výkop nesmí být dlouhodobě otevřen. Provádění výkopových prací a pokládky po jednotlivých úsecích s bezprostředním zpětným zásypem po provedení předepsaných zkoušek.

Veškeré výkopové práce v blízkosti stávajících rozvodů se musí provádět ručně.

- Stavebně technické řešení

Řad 1 PE DN 80 mm v délce 166 m (Pod Javorníkem)

Řad 1.1 PE DN 80 mm v délce 99 m (Pod Javorníkem)

Řad 2 PE DN 80 mm v délce 51 m (Pod Javorníkem-Čertoryje)

Stávající vodovod v ulici Čertoryje bude přerušen a rozdělen na část, která bude jako dosud pod tlakem VDJ Bořková a na část, která bude pod tlakem nové ATstanice. Prodloužení tohoto vodovodu do zbývající části ulice Čertoryje je řešeno projektovaným Řadem 2.1, na který jsou napojena tři krátká vodovodní odbočení označená 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 a vodovodní řad 2.2.

Řad 2.1 PE DN 80 mm v délce 474 m (Čertoryje)

Krátká vodovodní odbočení 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 z PE100 DN 50 (63x5,8) mm, PN 10, SDR 11 budou napojena na projektovaný vodovodní Řad 2.1.

Tato krátká vodovodní odbočení budou ukončena v nově navržených vodoměrných šachtách. Vodoměrné šachty jsou určeny pro dva domovní vodoměry, pro možnost napojení rodinných domů umístěných za potokem.

Odbočení 2.1.1 PE DN 50 mm v délce 11 m (Čertoryje)

Odbočení 2.1.2 PE DN 50 mm v délce 1,5 m (Čertoryje)

Odbočení 2.1.3 PE DN 50 mm v délce 1,5 m (Čertoryje)

Řad 2.2 PE DN 80 mm v délce 118 m (Čertoryje)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Popis jednotlivých řadů

Řad 1 PE DN 80 mm v délce 166 m

Vodovod - Řad 1 PE100 DN 80 (90x8,2) mm, PN 16, SDR 11 bude na pozemku parc.č. 2307/1 napojen na stávající vodovod z PE DN 80 mm. Od napojení bude překopem křížit komunikaci a v zatravnění povede k projektované ATS.

Z ATS poté bude veden v zatravnění a poté v kraji asfaltové komunikace až na konec projektovaného úseku poblíž RD na st.parc.2397/13.

Na Řad 1 bude napojen vodovodní řad:

Řad 1.1 PE DN 80 mm v délce 99 m

Vodovod – Řad 1.1 PE100 DN 80 (90x8,2) mm, PN 16, SDR 11 v délce 99 m bude odbočovat v lomovém bodě L10 z Řadu 1 a povede v celé délce 99 m v kraji asfaltové komunikace.

Řad 2 PE DN 80 mm v délce 51 m

Vodovod – Řad 2 PE100 DN 80 (90x8,2) mm, PN 16, SDR 11 naváže na Řad č.1 za AT stanicí a povede částečně v zatravnění, částečně v asfalt.komunikaci ulicí Pod Javorníkem k ulici Čertoryje, kde vede v současné době vodovod z PE DN 80 mm a zásobuje část ulice Čertoryje. Tam se napojí na stávající vodovod, který bude rozdělen na dvě tlaková pásma (stávající pod tlakem VDJ Bořková a nové pod tlakem nové ATS).

Řad 2.1 PE DN 80 mm v délce 474 m

Vodovod – Řad 2.1 PE100 DN 80 (90x8,2) mm, PN 16, SDR 11 bude navazovat na konec stávajícího přepojeného řadu z PE DN 80 mm vedoucího v ulici Čertoryje. Na začátku trasy bude protlakem podcházet zatrubněný vodní tok Čertoryjský potok a dále povede v místní komunikaci až na konec projektovaného úseku poblíž RD č.p. 291.

Na Řad 2.1 budou napojena tři krátká vodovodní odbočení z PE DN 50 mm, která budou ukončena vodoměrnými šachtami.

Odbočení 2.1.1 PE DN 50 mm v délce 11 m (Čertoryje)

Odbočení 2.1.2 PE DN 50 mm v délce 1,5 m (Čertoryje)

Odbočení 2.1.3 PE DN 50 mm v délce 1,5 m (Čertoryje)

Řad 2.2 PE DN 80 mm v délce 118 m (Čertoryje)

Vodovod – Řad 2.2 PE100 DN 80 (90x8,2) mm, PN 16, SDR 11 bude odbočovat mezi LB 43 a LB 44 vpravo, povede přes komunikaci a překopem bude přecházet vodní tok Čertoryjský potok a dále povede v nezpevněné komunikaci až na konec úseku poblíž RD č.p. 161.

Na trasách navržených vodovodních řadů budou umístěny podzemní hydranty DN 80 mm. Na začátku tras navržených prodlužovaných řadů, v místech podchodů pod vodními toky a před a za AT stanicí budou umístěna sekční šoupata. Celkem bude osazeno 12 sekčních šoupat a 9 podzemních hydrantů. U šoupat budou použity teleskopické zákopové soupravy.

Vodovodní řad z PE potrubí DN 50-80 mm bude uložen do pískového podsypu tl.100 mm.

Umístění řadu je zřejmé z  výkresové dokumentace.

Potrubí vodovodu

Pro vodovodní řad bude použito polyetylénové potrubí PE100 DN 80 (90x8,2) mm a pro krátká odbočení PE100 DN 50 (63x5,8) mm, PN 16, SDR 11 spojované elektrotvarovkami. Bude použito potrubí dodávané v tyčích, ne v návinu.

Nad potrubím bude před zásypem rýhy uložena výstražná fólie bílé barvy a signalizační vodič CYKY 2 x 4 mm2. Signalizační vodič bude vyveden do poklopů šoupat a hydrantů a bude provedena funkční zkouška.

Lože a obsyp potrubí

Vodovodní potrubí z PE bude uloženo na vrstvu pískového lože tl. 100 mm.

Obsyp potrubí se provede 300 mm nad vrchol potrubí hutněným pískem o maximální zrnitosti 20 mm. Materiál nesmí obsahovat ostrohranné částice. Obsyp se hutní po vrstvách max 150 mm při ručním a 200-300 mm při strojním zhutňování.

Zásyp rýh v komunikacích

Zásyp rýh v komunikacích se předpokládá štěrkopískem. Zásyp bude hutněný.

Pro zásypy štěrkopískem a štěrkovitými zeminami u vodohospodářských staveb platí parametry míry zhutnění D≥ 0,95 % - dle Proctor Standard.

Zásyp rýh v zelených plochách

Zásyp rýh zeminou ponechanou podél výkopu. Požadovaná míra zhutnění D≥ 80 % - dle Proctor Standard.

Odkalení a odvzdušnění

- Na trase vodovodních řadů je navrženo 8 podzemních hydrantů DN 80 mm, umožňující odkalení a odvzdušnění řadů.

Objekty budou v terénu označeny orientační tabulkou.

Protlak pod potokem

- protlak (řízený) chránička DN 150 mm, dl. 41 m – pod VT Čertoryjský potok

Vodovodní potrubí bude vystředěno objímkami RACI a chránička bude uzavřena manžetami DISA.

Půdorysné rozměry montážních jam jsou navrženy 1,5x1,5 m, hloubka jam bude 0,5 m pod protlačovaným potrubím.

Vodovodní potrubí v montážních jámách bude uloženo na pískové lože tl. 0,1 m a opatřeno pískovým obsypem do výše 0,3 m nad vrchol potrubí. Nad potrubím bude před zásypem jam uložena výstražná fólie bílé barvy a signalizační vodič CYKY 2 x 4 mm2. Zásypy jam budou hutněny po vrstvách. Před zásypem je nutné provést tlakovou zkoušku.

# Překop potoka

- překop č.1 chránička DN 100 mm, dl. 4 m – pod VT Čertoryjský potok

- překop č.2 chránička DN 150 mm, dl. 5 m – pod VT Čertoryjský potok v místě stávajícího brodu

Vodovodní řad z PE DN 50 mm a DN 80 mm bude uložen v ocel. chráničce DN 100 mm a DN 150 mm. Niveleta potrubí je navržena tak, aby minimální krytí chráničky vodovodního řadu bylo 1,2 m. Chránička bude opatřena manžetami DISA a objímkami RACI.

Oprava dna rýhy - zához lomovým kamenem na šířku rýhy

Opevnění dna potoka – dno bude uvedeno do původního stavu, popř. zához z lom.kamene do 200 kg s proštěrkováním  a urovnáním líce 2 m od osy překopu na každou stranu, dle požadavku správce toku

Zpevnění břehů potoka

Překop č.1 - stávající opevněné břehy, budou uvedeny do původního stavu

Překop č.2 - kamenná rovnanina (sklon 1:1,5) s urovnáním líce na šířku 2 m od osy překopu na každou stranu

Břehy nad opevněním budou ohumusovány a osety.

Křížení vodovodu s vodním tokem bude označeno orientačními tabulkami na orientačních sloupcích osazených do bet.patek.

Vodoměrná šachta

Pro možnost napojení rodinných domů za Čertoryjským potokem budou umístěny na koncích krátkých vodovodních odbočení 2.1.1, 2.1.2 a 2.1.3 vodoměrné šachty pro dva vodoměry. Je navržena plastová šachta o průměru 1200 mm a celk. hl. 1800 mm. Bude opatřena jedním vstupem pro potrubí PE 63 mm a dvěma výstupy pro potrubí PE 32 mm, dále v šachtě bude žebřík či stupadla, prostupy potrubí budou řešeny mechanickými ucpávkami. Bude uložena na štěrkopískový zhutněný podsyp, obsypána bude zeminou z výkopu, zbavenou větších kamenů – viz pokyny výrobce.

Úpravy ploch

Úseky navrhovaných vodovodních řadů se nacházejí v prostoru zpevněných komunikací, zatravněných ploch a vodních toků. Povrchy narušené stavbou budou neprodleně uvedeny do původního stavu.

1/ Zatravněné plochy

Před započetím výkopu je nutno zajistit skrývku ornice nad rýhou a v manipulačním pruhu a po dokončení stavby provést zpětné rozprostření. Zatravněné plochy budou v šířce rýhy zbaveny drnu a zpětně osety travou, pracovní pruh bude vyrovnán opakovaným pojezdem kultivátoru a doplněn zatravněním travním semenem.

2/ Asfaltová komunikace bude po obvodu rýhy odřezána a obnovena v navržené skladbě.

V místech, kde dojde z důvodu pokládky potrubí k narušení povrchu místní komunikace, se provede po ukončení prací uvedení do původního stavu:

Navrhované úpravy konstrukce vozovky:

Místní obslužné komunikace

Asfaltový beton			AB II.			50 mm

Penetrační postřik

Obalované kamenivo		OK II.			100 mm

Štěrkodrť			ŠD			200 mm

Celkem						350 mm

# Křížení inženýrských sítí

V rámci dokumentace pro stavební povolení byly zajištěny stanoviska všech dotčených organizací a zjištěny trasy inženýrských sítí v blízkosti navržených vodovodních řadů.

Stavbou budou dotčeny tyto inženýrské sítě:

- vodovod a kanalizace – ve správě VaK Vsetín, a.s.

- plynovod STL – GasNet, s.r.o.

- zemní kabely – ve správě CETIN a.s.

- podzemní vedení a nadzemní vedení NN aVN, trafostanice – ČEZ Distribuce, a.s.

- dešťová kanalizace -  ve správě obce

- místní vodovod – ve správě soukromých vlastníků

V projektové dokumentaci je nutno respektovat další ochranná pásma:

- pásmo lesa – do 50 m

- pásmo CHKO Beskydy

V projektové dokumentaci jsou orientačně zakresleny všechny zjištěné podzemní inženýrské sítě, nejsou v ní však zakresleny případné různé soukromé kanálky, drenážky, přípojky atd. Jejich umístění je nutno konzultovat na místě s majiteli jednotlivých nemovitostí. Odkrývání stávajících inženýrských sítí bude prováděno ručně vždy 1 m před a 1 m za daným vedením, nevyžaduje-li správce dané inženýrské sítě jinak. Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti jednotlivých inženýrských sítí a jejich křížení jsou součástí jednotlivých stanovisek jejich správců. Tyto stanoviska jsou doloženy v příloze „Doklady“.

Zákresy podzemních i nadzemních sítí v projektové dokumentaci jsou orientační a neslouží jako vytyčovací výkres. Před zahájením zemních prací bude nutno zhotovitelem zajistit vytýčení tras vedení jejich správci. Pokud dojde k narušení jakéhokoli podzemního vedení, musí být ihned zastaveny všechny práce a přivolán správce poškozeného vedení nebo zařízení!

Postup prací při provádění

Po přípravě staveniště je možno začít s výstavbou. Časový sled prací je následující:

- Vytýčení lomových a koncových bodů řadu

- Objednání a vytýčení všech inženýrských sítí jejich správci

- Vykopání sond - ověření skutečné hloubky uložení stávajícího vodovodu v místě napojení

- Uložení potrubí a propojení se stávajícím vodovodním řadem

- Uložení izolovaného vodiče

- Částečný obsyp potrubí uprostřed trub, hutněný

- Položení bílé výstražné fólie

- Tlakové zkoušky

- Dokončení obsypu, zhutnění

- Dezinfekce potrubí, odběr vzorků

- Napouštění řadu, uvedení do provozu

- Úprava terénu

- Vytýčení a výškový systém

Výškový systém - Balt po vyrovnání.

Souřadnicový systém S-JTSK.

Souřadnice lomových bodů – viz příloha.

# A.4	Zkoušky potrubí

Vodovod před uvedením do provozu musí být úspěšně odzkoušen tlakovou zkouškou. Tlaková zkouška musí být prováděna za přítomnosti pracovníka správce a provozovatele. O provedené tlakové zkoušce (i neúspěšné) se provede zápis. Způsob provádění tlakových zkoušek vodovodního potrubí určuje ČSN 75 5911.

Tlaková zkouška nově napojeného řadu se provádí na nezasypaném potrubí. Prokazuje se jimi odolnost vůči vnitřnímu přetlaku a vodotěsnost úseku řadu. Provedení zkoušky při zasypaném potrubí musí být předem schváleno provozovatelem vodovodu.

Celkovou tlakovou zkouškou se prokazuje správné propojení dříve odzkoušených úseků do funkčního celku. Zkoušené potrubí musí být zasypané, namontovány jsou veškeré armatury a tvarovky. Uzávěry kromě koncových jsou otevřené. Potrubí se naplní vodou, odvzdušní a udržuje pod provozním přetlakem do začátku zkoušky. Zkušební přetlak se volí rovný maximálnímu provoznímu přetlaku, doba trvání zkoušky je 8 hodin – zkouška vyhoví, pokud přetlak neklesne pod hodnotu 90 % maximálního provozního přetlaku.

A.5	Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Charakter díla při bezporuchovém provozu neovlivňuje ekologickou stabilitu prostředí.

Při vlastní stavbě je třeba respektovat všechny platné zákony, bezpečnostní předpisy a normy, týkající se prací na staveništích a zemních a montážních prací. Především se jedná o zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterou se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Dále je nutno dodržovat montážní a bezpečnostní postupy předepsané jednotlivými výrobci materiálů a armatur pro jejich montáž, uvádění do provozu a provozování.

Obecně platí, že:

- Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnostních předpisech pro všechny v úvahu přicházející práce. Toto opatření musí být řádně prokazatelně zajištěno a kontrolováno.

- Všichni pracovníci musí používat předepsané ochranné pomůcky. Na pracovištích musí být dodržován pořádek a čistota. Musí být dbáno ochrany proti požáru a protipožární pomůcky musí být udržovány v pohotovosti.

- Pracoviště v temných prostorách musí být řádně osvětlena.

- Práce na elektrozařízeních smí provádět pouze k tomu určený zkoušený elektrikář, připojování elektrického vedení se může provádět pouze za odborného dozoru orgánů EZ.

- Výkopy nutno řádně ohradit a za snížené viditelnosti označit výstražným osvětlením. Přechody pro pěší se musí zabezpečit lávkami s pevným zábradlím. Výkopy musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob

- Je zakázáno sestupovat do výkopů nebo vystupovat z nich po konstrukci pažení, vstupovat do strojem vyhloubených výkopů, které nejsou zajištěny, bez vhodné ochrany pracovníků (ochranný rám, bezpečnostní klec, rozpěrné konstrukce apod.).

- Při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce.

- Zjistí-li se ve stěnách výkopů větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí a jiných nesoudržných materiálů, které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí se zajistit proti uvolnění nebo odstranit.

- Jedním z rizik stavby jsou střety s cizím podzemním vedením. Ty musí před zahájením stavby řádně vytyčeny správci jednotlivých sítí, trasy vyznačeny na terénu a během prací opatrně obnaženy a zabezpečeny proti poškození. V místech, kde hrozí nebezpečí střetu s ostatními inž. sítěmi, musí být zemní práce prováděny opatrným ručním výkopem. S druhem inž. sítí, jejich trasami, hloubkou uložení a ochrannými pásmy musí být seznámeni pracovníci, kteří budou provádět výkopové práce.

- Při zjištění neznámých podzemních sítí musí být ihned vyrozuměn stavební dozor investora za účelem stanovení dalšího postupu.

- Na staveništi musí být vývěskou vyhlášena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci, policie.

- Při řešení objektů ZS musí dodavatel dodržovat příslušné předpisy a ČSN, týkající se protipožárního zabezpečení.

- Zvýšenou bezpečnost je třeba věnovat při práci s mechanismy a při ukládání břemen.

- Obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu musí být ihned zajištěno proti průhybu, vybočení a rozpojení.

Je nutno dodržovat ustanovení ostatních bezpečnostních předpisů a norem, z nich nejdůležitější jsou:

ČSN 755401 - Navrhování vodovodních potrubí

ČSN 755402 - Výstavba vodovodních potrubí

ČSN 755411 - Vodovodní přípojky

ČSN 736005 - Prostorové uspořádání sítí. Technické vybavení

ČSN 733050 - Zemní práce

Podmínky provozování stavby před kolaudací

Pro přejímku jsou stanoveny následující doklady:

- kopie stavebního deníku se zápisy o kontrole sítí před zásypem

- zápis/protokol o tlakové zkoušce vodovodního potrubí

- zápis/protokol o provedené dezinfekci a proplachu vodovodního potrubí

- protokol odběrů vzorků vody a výsledky laboratorních zkoušek dle přílohy č. 5 vyhlášky MZ ČR č. 252/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- geodetické zaměření skutečného stavu provedeného díla

- atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě použitých výrobků, včetně dokladů prokazujících vhodnost materiálů pro styk s pitnou vodou, dle vyhlášky MZ ČR č.  409/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- Doklad nebo čestné prohlášení o likvidaci odpadů

- Protokoly nebo samostatné zápisy ve stavebním deník o převzetí křížených ostatních inženýrských sítí dle samostatných podmínek – viz dokladová část této PD

- protokol o předání a převzetí díla

Po podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo do doby kolaudace provozuschopné a lze ho provozovat.

V Huslenkách, dne 3.1.2023				Vypracovala: Ing. Romana Kašparová