PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE STAVBY

PRO VYDÁNÍ SPOLEČNÉHO POVOLENÍ

PRODLOUŽENÍ VODOVODU ZUBŘÍ

Čertoryje a Pod Javorníkem

D. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

IO 02 ATS

Stavebník : Město Zubří

Místo stavby: k.ú. Zubří

OBSAH:

D.2.1	TEXTOVÁ ČÁST

technická zpráva

VÝKAZ MATERIÁLU

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE

D.2.2	ATS – VYSTROJENÍ ŠACHTY

D.2.3	ŠACHTA – ŘEZ + POHLED

D.2.4	ODVODNĚNÍ ATS

Vypracovala:   Ing. Romana Kašparová

# 1. Úvod

Ke zvýšení tlaku ve vodovodním  řadu je navržena automatická tlaková stanice - ATS.

Hydrotechnické výpočty

Výpočet potřeby vody je proveden dle přílohy č.12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., novelizace vyhláškou č. 120/2011 Sb.

- Průměrná denní potřeba		33 RD x 3 obyvatelé á 100 l/ob/den

Qp  =  10 000 l/den = 0,12 l/s

- Maximální denní potřeba		Qm  = Qp x kd = 10 000 x 1,5 = 15 000 l/den = 0,17 l/s

- Maximální hodinová potřeba		Qh  = Qm x kh = 0,174 x 6 = 1 l/s

# 2. Popis technického řešení

Ke zvýšení tlaku ve vodovodním řadu musí být na trase vodovodu umístěna automatická tlaková stanice – ATS. AT stanice bude situována na parcele č. 2321, k.ú. Zubří.

Základní podmínkou, která ovlivňuje výškové umístění ATS je nutnost zajistit v zásobované oblasti minimální požadovaný hydrodynamický přetlak v rozvodné síti a nepřekročit přitom maximální hydrostatický přetlak.

1. Min. hydrodynamický přetlak nad terénem v místě napojení přípojky		0,25 (0,15) MPa

2. Max. hydrostatický přetlak ve vodovodní síti	 				0,6 MPa

(v odůvodněných případech v členitém terénu 0,7 MPa)

ATS je navržena na následující technické parametry: Qč = cca 0-1,12 l/s, Hč = cca 20 m v.sl. při chodu jednoho čerpadla, druhé čerpadlo 100 % záloha. Tlak na sání cca 30 m.v.sl., tlak na výtlaku 50 m.v.sl.

Čerpadla budou ovládána tlakovým spínačem a frekvenčním měničem. Hladina hydrodynamického tlaku na výstupu z ATS (nadm.výška ATS=418 m.n.m.) bude udržována na kótě 468 m.n.m.

Nejvyšší místo projektovaného vodovodu – konec Řadu 2.2 = 447 m.n.m., tzn.tlak 0,21 MPa = 2,1 atm.

Nejnižší místo vodovodu (místo přepojení) – mezi RD č.p. 147 a RD č.p. 834 = 411,5 m.n.m., tzn.tlak 0,565 MPa = 5,65 atm.

ATS bude vybavena zařízením pro dálkový přenos na centrální dispečink společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. dle požadavků provozovatele.

AT stanice bude krytá dřevěným přístřeškem s dřevěnými sloupky 150x150 mm s pultovou střechou o půdorysných rozměrech 3x3 m a výšce 2,1-2,5 m.

Popis ATS instalované v betonové šachtě

Stanice bude dodána v prefabrikované válcové betonové šachtě o vnitřním průměru cca 2 m a tloušťce stěny 150 mm. Dno šachty, rovněž tloušťky 150 mm, je opatřeno malou kalovou jímkou hloubky cca 60 mm, v níž bude osazena drenážní trubka pro gravitační odvodnění, vyvedená stěnou šachty.

Horní okraj šachty je po obvodu opatřen osazením s těsnicí manžetou pro uložení stropní desky. Stropní deska tloušťky 200 mm je opatřena obdélníkovým průlezem o světlosti cca 700x800 mm, svařeným z polypropylenových desek. Průlez přesahuje horní stranu stropní desky bez vnější izolace o cca 520 mm, jeho poklop je uzamykatelný, uprostřed opatřený odvětrávacím komínkem a z vnitřní strany vybavený vyjímatelnou cca 100 mm silnou tepelně izolační vložkou. Stropní deska je dále opatřena otvorem ø 150 mm pro vsazení druhého plastového větracího komínku, jehož dolní konec sahá do hloubky cca 400 mm nad dno šachty a je opatřen ventilátorem pro nucenou výměnu vzduchu. Stropní deska šachty je odnímatelná a pro usnadnění transportu je dodávána volně ložená. Rovněž druhý komínek se dodává na stavbu odděleně.

Po kompletaci šachty na stavbě jsou stropní deska a plastový průlez (do poloviny své výšky) obloženy vnější tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tloušťky 120 mm, krycí vrstvou geotextílie a nakonec vrstvou zeminy o tloušťce cca 120 mm. Po dokončení instalace šachty včetně terénních úprav sahá horní okraj průlezu cca 270 mm a větrací komínky cca 670 mm nad úroveň terénu.

Kromě tepelné izolace a větracích komínků bude šachta vybavena ventilátorem a malým topným tělesem, jehož provoz je ovládán termostatem, zatímco chod ventilátoru je řízen signálem od vlhkostního čidla.

Do výše popsané betonové šachty bude osazena čerpací stanice se dvěma čerpadly o výkonu každého čerpadla 0-1,12 l/s.

Automatická čerpací stanice sestává ze dvou celonerezových vertikálních čerpadel typu 3SV05F005T. Na jejich motorech jsou integrovány regulace Hydrovar typ HVL 4.015 (0,75 - 1,5 kW, 400 V, s displejem s českými texty), které obsahují frekvenční měniče a řídící jednotku. Software regulace obsahuje parametr pro hlídání teploty elektromotoru.

Regulace mají svůj displej pro monitoring stavu čerpadla a nastavování parametrů. Každé čerpadlo má také svůj tlakový snímač 0-10 barů pro řízení čerpací stanice. Znamená to, že skutečně všechny komponenty mají 100 % záskok při případné poruše. Samozřejmostí je střídání řídící funkce čerpadel, kaskádní připojení druhého čerpadla při zvýšené spotřebě, automatický záskok.

Dále stanice obsahuje zdvojené hlídání suchoběhu (prostřednictvím tlakového spínače +

softwarově), el. rozvaděč s jističi a hlavním vypínačem, kontakty pro dálkový přenos chodu, poruchy + dálkové zapínání/vypínání, výstup 0-10 V nebo 4-20 mA pro zobrazení okamžité frekvence nebo tlaku (prostřednictvím Premiové karty instalované v jedné z regulací). Na sání bude instalován tlakový snímač pro přenos vstupního tlaku.

Součástí ATS je tlaková nádoba 50 l s vakem PN 10, celonerezové zpětné klapky pro obě čerpadla, uzavírací armatury pro obě čerpadla atd.

Propojovací potrubí je z nerezové oceli, základový rám a stojánek pro rozvaděč je rovněž celonerezový.

Parametry :

Qč = cca 0 - 1,12 l/s při Hč = cca 20 m v.sl. při chodu jednoho čerpadla

Druhé čerpadlo 100% záloha

Tlak na sání cca 30 m.v.s., tlak na výtlaku 50 m.v.s.

Veškeré použité materiály v šachtě a čerpací stanici jsou korozi odolné (beton, plast, nerez, mosaz, zinkovaná ocel).

Technologický rozvaděč bude napojen na rozvodnou síť nízkého napětí.

ATS bude vybavena zařízením pro dálkový přenos na centrální dispečink Vodovodů a kanalizací Vsetín, a.s.:

1/ chod/porucha čerpadel

2/ ochrana suchoběhu

3/ signál o vstupu do objektu + obsluha (elektronický zabezpečovací systém OASIS 83 s příslušenstvím fa LPT system)

4/ dálkové zapnutí a vypnutí čerpadel

5/ vodoměr

6/ přenos hodnot tlaku na vstupu i výstupu z AT stanice (tlakové snímače na potrubí výstup 4-20mA Cressto TM G617 A3F (10bar)) – tlakové snímače MBS1900C-10

7/ teplota v objektu (Regmet P111F nebo P111I)

8/ topení (el. přímotop) ovládný termostatem

9/ stavy objektu (napájení, stav zál. baterie, zaplavení - kontakty z el.rozvaděče)

10) sběr a přenos dat na dispečink / Hydrologger H1 (SIM karta) nebo Unitronics V350+modem(SIM karta)

11) integrace do SCADA systému RETOS

Přepad z ATS

Havarijní přepad z ATS bude řešen nově navrženou kanalizací z PVC potrubí DN 100 mm v délce 31 m s vyústěním do stávající dešťové kanalizace ústící do vodního toku. Na trase kanalizace, za vývodem ve stěně šachty, bude osazena trubní zápachová uzávěrka DN 100 mm (viz výkres D24).

Kanalizační potrubí PVC DN 100 mm bude uloženo do otevřené výkopové rýhy šířky 0,8 m. Stěny rýhy jsou navrženy svislé, pažené příložným pažením. Potrubí bude uloženo na pískové lože tloušťky 0,1 m a opatřeno pískovým obsypem do výše 0,3 m nad vrchol trub. Pro zásyp rýhy bude použita hutněná zemina z výkopu se zrnem maximální velikosti 30 mm.

Před zásypem potrubí je nutno provést zkoušku vodotěsnosti podle ČSN 73 6716.

Napojení ATS na el. energii

Napojení automatické tlakové stanice na stávající rozvod NN v Zubří řeší IO 03.

Napojení bude provedeno z nové HDS (řeší a dodává ČEZ Distribuce, a.s.) v místě stávajícího sloupu NN od kterého bude vedeno venkovní odběrné zařízení – zemní kabel do rozvaděče ATS umístěného přímo v betonové šachtě – viz IO 03 Venkovní odběrné zařízení NN.

# Provádění stavby

Před zahájením zemních prací musí být všechna podzemní vedení vytyčena jejich správci. Poloha vedení musí být v terénu trvale vyznačena po celou dobu stavby. Vedení musí být zabezpečena proti poškození. Před zahájením strojních výkopů bude poloha vytyčených podzemních sítí ověřena kopanými sondami. Dále musí být dodrženy podmínky práce v ochranných pásmech všech vedení, a to i nadzemních silových vedení.

Výkopy budou prováděny se šikmými stěnami bez zapažení. Zásypový materiál musí mít vlhkost blízkou vlhkosti optimální tak, aby bylo reálné dosáhnout požadovaného stupně zhutnění. V případě, že by vykopaný materiál byl zcela nevhodný pro zpětné zásypy, bude pro zásypy použita jiná vhodná zemina.

3. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce

Charakter díla při bezporuchovém provozu neovlivňuje ekologickou stabilitu prostředí.

Přechodné zhoršení během výstavby bude minimalizováno činností stavebního dozoru investora.

Je nutno dodržovat všeobecně platné bezpečnostní předpisy provozovatele a používat osobní ochranné pomůcky.

Mimo vlastní realizaci nemá stavba negativní vliv na životní prostředí.

Dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách: v průběhu výstavby nesmí ze strany prováděcí firmy dojít k ohrožení podzemních a povrchových vod.

Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech: během výstavby nedojde k produkci odpadů. Přebytky zeminy z výkopu budou ze staveniště realizační firmou odvezeny. Likvidaci veškerých odpadů (především zbytky trubního materiálu, bednící materiál) zajistí realizační firma dle platných zákonů a prováděcích vyhlášek.

Při provádění zemních a ostatních prací je nutno respektovat bezpečnostní opatření a předpisy, zejména Zákon 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), Nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a normu ČSN 73 6133 – Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.

Dále je nutno dodržovat montážní a bezpečnostní postupy předepsané jednotlivými výrobci materiálů a armatur pro jejich montáž, uvádění do provozu a provozování.

Při montáži a obsluze je nutno se řídit provozními a montážními předpisy jednotlivých strojů a zařízení.

V Huslenkách, dne 3.1.2022				Vypracovala: Ing. Romana Kašparová