## Krycí list
SLEPÝ ROZPOČET
Rozpočet |  | D.1.4.4.6 | Chlazení | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
D.1.4 |  | Větrání haly |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
K16620016 |  | Rekonstrukce sportovní haly v Zubří |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  |  |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | 0
Objednatel
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo | K16620016
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 21 | % | 0
DPH |  | 21 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | K16620016 Rekonstrukce sportovní haly v Zubří |  |  | Rozpočet : | D.1.4.4.6
Objekt : |  | D.1.4 Větrání haly |  |  | Chlazení
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
7309a | Vodní strana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7309b | Glykolová strana |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | K16620016 Rekonstrukce sportovní haly v Zubří |  | Rozpočet: | =Rekapitulace!H1
Objekt : |  | D.1.4 Větrání haly |  | Chlazení
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 7309a | Vodní strana | [5 empty] | 1
1 | 722182011R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
2 | 722182016R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 | m | 44 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
3 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 46 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
4 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
5 | 733121150R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 22x2,6 | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00548
6 | 733121162R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 76x3,2 | m | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0105
7 | 733121165R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 89x3,6 | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01278
8 | 733190217R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 51 | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
9 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 44 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
10 | 734109214R01 | Montáž čerpadel DN 50 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00571
11 | 734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00683
12 | 734163416R00 | Filtr přírubový s nerez sítkem DN 65 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02271
13 | 734173416R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | soubor | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00662
14 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
15 | 734209112R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
16 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
17 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
18 | 734251125R00 | Ventily pojistné G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0032
19 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00019
20 | 734295331R01 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00025
21 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00063
22 | 734421130R00 | Tlakoměr 0-600kPa vč. zkušebního kohoutu kond.smyčky | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00297
23 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
24 | 734494215R0P | Návarky s trubkovým závitem do G 1 pro čidla | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00037
25 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
26 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
27 | 783425428U00 | Nátěr synt potr -50 zákl antik | m | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
28 | 783425528U00 | Nátěr synt potr-100 zákl antik | m | 88 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
29 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00592
30 | 767990010RAB | Doplňkové konstrukce ocelové (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel) | kg | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00106
3
31 | 713 A6.11 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodu chlazení d 18 | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 42 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti |  |  |  |  | teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti | 3
|  | ?=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm |  |  |  |  | ?=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm | 3
|  | (značení vnitřní průměr izolace) |  |  |  |  | (značení vnitřní průměr izolace) | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
32 | 713 A6.12 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodu chlazení d 76 | m | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti |  |  |  |  | teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti | 3
|  | ?=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm |  |  |  |  | ?=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm | 3
|  | (značení vnitřní průměr izolace) |  |  |  |  | (značení vnitřní průměr izolace) | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
33 | 713 A6.13 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodu chlazení d 89 | m | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti |  |  |  |  | teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti | 3
|  | ?=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm |  |  |  |  | ?=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm | 3
|  | (značení vnitřní průměr izolace) |  |  |  |  | (značení vnitřní průměr izolace) | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
34 | 713 A6.21 | Montáž izolace plošné | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
35 | 713 A6.22 | Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování tělěs | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad f 160) tloušťka 25mm |  |  |  |  | (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad f 160) tloušťka 25mm | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
36 | 713 A6.3 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm d 76 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
37 | 713 A6.31 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm d 89 | ks | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
38 | 713 A6.4 | Neoprenové lepidlo 1l dodávka | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
39 | 713 A6.5 | Čistič lepidla 1l dodávka | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
40 | 713 A6.6 | Samolepící páska 3 mmx50 mmx15m dodávka | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
41 | 732 A1.1 | Zásobní nádrž tlaková ocelová válcová stojatá , ATYP PN6 , objem 800l, d=750mm, h=2160mm, | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | vstupní a výstupní hrdla 4x DN65, kontrolní otvor (KO) DN 150mm, vypouštění G1", odvzdušnění G2", vnější antikorozní nátěr, Pozice C2 |  |  |  |  | vstupní a výstupní hrdla 4x DN65, kontrolní otvor (KO) DN 150mm, vypouštění G1", odvzdušnění G2", vnější antikorozní nátěr, Pozice C2 | 3
|  | d+m |  |  |  |  | d+m | 3
42 | 732 A2.1 | Čerpadlo jednostupňové s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem, s pevnou spojkou, odstředi | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10. - čerpadlo vodní strany, Q=14,4 m3/h; H=11,2 m v.sl.; P=0,75kW; I=3,3/1,9A; 3x 230D/ 400 Y V/50Hz; bez FM - připojit na ochranný motorový spouštěč; vč. protipřírub DN 50/10; Pozice PC1 |  |  |  |  | se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Připojení potrubí přírubami DIN PN 6/10. - čerpadlo vodní strany, Q=14,4 m3/h; H=11,2 m v.sl.; P=0,75kW; I=3,3/1,9A; 3x 230D/ 400 Y V/50Hz; bez FM - připojit na ochranný motorový spouštěč; vč. protipřírub DN 50/10; Pozice PC1 | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
43 | 732 A2.2 | Uvedení čerpadel do chodu oprávněným servisem dodavatele čerpadla | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
44 | 734 A4.1 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN10, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | EPDM) |  |  |  |  | EPDM) | 3
|  | DN 65 dodávka |  |  |  |  | DN 65 dodávka | 3
45 | 734 A4.5 | Ruční vyvažovací ventil závitový PN20 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | DN 10 dodávka |  |  |  |  | DN 10 dodávka | 3
46 | 734 A4.6 | Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | DN 65 dodávka |  |  |  |  | DN 65 dodávka | 3
47 | 734 A4.9 | Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odfukovacím | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | ventilem (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) |  |  |  |  | ventilem (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) | 3
|  | G1/2 dodávka |  |  |  |  | G1/2 dodávka | 3
48 | 767 A4.14 | Doplňkové konstrukce -stavebnicové prvky d+m | kg | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
49 | 5512001430 | Šroubení přímé 3/8" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 5512001430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
50 | 5512001435 | Šroubení přímé 1 1/2" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 5512001435 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
51 | 5512001436 | Šroubení přímé 2" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 5512001436 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
52 | 998733203R0P | Přesun hmot výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
53 | 904 R01 | HZS -naplnění a odvzdušnění systému | h | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
54 | 904 R02 | HZS zaregulování systému - chladicí zkouška | h | 72 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | (společné pro vodní i glykolovou stanu, nutno provádět při vhodných klimatických podmínkách) |  |  |  |  | (společné pro vodní i glykolovou stanu, nutno provádět při vhodných klimatických podmínkách) | 3
|  | provádět při vhodných klimatických podmínkách) |  |  |  |  | provádět při vhodných klimatických podmínkách) | 3
55 | 904 R03 | Hzs-hydraulické vyvážení systému | h | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
56 | 905 R00 | Hzs-zprovoznění | h | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
57 | 909 R00 | Hzs- stavební přípomoce | h | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 7309a Vodní strana |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 7309b | Glykolová strana | [5 empty] | 1
58 | 722182011R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 | m | 8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
59 | 722182014R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40 | m | 70 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
60 | 722182016R00 | Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 80 | m | 80 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
61 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 | m | 158 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1e-05
62 | 723150373R00 | Potrubí ocel. černé svařované -chráničky D 159/4,5 | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.01846
63 | 732199100RM1 | Montáž orientačního štítku včetně dodávky štítku | soubor | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00113
64 | 732339105R00 | Montáž nádoby expanzní tlakové 80 l | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00476
65 | 733121152R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 28x2,6 | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00528
66 | 733121154R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 31,8x2,6 | m | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00558
67 | 733121156R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 44,5x2,6 | m | 70 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00658
68 | 733121162R00 | Potrubí hladké bezešvé níz./středotlaké D 76x3,2 | m | 80 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0105
69 | 733190217R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 51 | m | 78 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
70 | 733190225R00 | Tlaková zkouška ocelového hladkého potrubí D 89 | m | 80 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
71 | 734109214R01 | Montáž čerpadel DN 50 | soubor | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00571
72 | 734109215R00 | Montáž přírub. armatur, 2 příruby, PN 1,6, DN 65 | soubor | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00683
73 | 734163416R00 | Filtr přírubový s nerez sítkem DN 65 | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.02271
74 | 734173416R00 | Přírubové spoje PN 1,6/I MPa, DN 65 | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00662
75 | 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
76 | 734209114R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
77 | 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
78 | 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
79 | 734209118R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
80 | 734235123R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 25 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00048
81 | 734235125R00 | Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00104
82 | 734251125R00 | Ventily pojistné G 1 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0032
83 | 734295215R00 | Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00084
84 | 734295321R00 | Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 15 | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00019
85 | 734411141R00 | Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 60 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00063
86 | 734421130R00 | Tlakoměr 0-600kPa vč. zkušebního kohoutu kond.smyčky | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00297
87 | 734494213R00 | Návarky s trubkovým závitem G 1/2 | kus | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
88 | 734494215R0P | Návarky s trubkovým závitem do G 1 pro čidla | kus | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00037
89 | 783222100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný | m2 | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00024
90 | 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní | m2 | 10 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8e-05
91 | 783425428U00 | Nátěr synt potr -50 zákl antik | m | 156 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3e-05
92 | 783425528U00 | Nátěr synt potr-100 zákl antik | m | 160 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6e-05
93 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00592
94 | 767990010RAB | Doplňkové konstrukce ocelové (uložení potrubí a rozdělovačů, podpěry čerpadel) | kg | 200 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00106
3
95 | 713 B6.11 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodu chlazení d 28 | m | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 106 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti |  |  |  |  | teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti | 3
|  | ?=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm |  |  |  |  | ?=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm | 3
|  | (značení vnitřní průměr izolace) |  |  |  |  | (značení vnitřní průměr izolace) | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
96 | 713 B6.12 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodu chlazení d 35 | m | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 107 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti |  |  |  |  | teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti | 3
|  | ?=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm |  |  |  |  | ?=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm | 3
|  | (značení vnitřní průměr izolace) |  |  |  |  | (značení vnitřní průměr izolace) | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
97 | 713 B6.13 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodu chlazení d 48 | m | 70 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 108 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti |  |  |  |  | teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti | 3
|  | ?=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm |  |  |  |  | ?=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm | 3
|  | (značení vnitřní průměr izolace) |  |  |  |  | (značení vnitřní průměr izolace) | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
98 | 713 B6.14 | Izolační trubice ze syntetického kaučuku pro izolování rozvodu chlazení d 76 | m | 80 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 57 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti |  |  |  |  | teplotní rozsah -40 ~ +50°C, součinitel tepelné vodivosti | 3
|  | ?=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm |  |  |  |  | ?=0,033W/mK, tloušťka izolace 25mm | 3
|  | (značení vnitřní průměr izolace) |  |  |  |  | (značení vnitřní průměr izolace) | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
99 | 713 B6.21 | Montáž izolace plošné | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
100 | 713 B6.22 | Izolace plošná ze syntetického kaučuku pro izolování tělěs | m2 | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 59 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad f 160) tloušťka 25mm |  |  |  |  | (čerpadla, armatury, nádrže, potrubí nad f 160) tloušťka 25mm | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
101 | 713 B6.31 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm d 28 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
102 | 713 B6.32 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm d 35 | ks | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
103 | 713 B6.33 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm d 48 | ks | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 111 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
104 | 713 B6.34 | Izolační chladové objímky pro mechanické kotvení tloušťka izolace 25 mm d 76 | ks | 24 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
105 | 713 B6.4 | Hliníkový plech tl. 0,7mm - oplechování potrubí vedené ve vnějším prostředí, včetně instalačního | m2 | 80 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | materiálu a montáže |  |  |  |  | materiálu a montáže | 3
106 | 713 B6.5 | Neoprenové lepidlo 1l | ks | 6 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 61 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
107 | 713 B6.6 | Čistič lepidla 1l | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 62 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
108 | 713 B6.7 | Samolepící páska 3 mmx50 mmx15m | ks | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 63 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
109 | 732 B1.1 | Deskový výměník nerezový šroubovaný Q=85kW; počet desek 37 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | efektivní desky 35; materiál desek 316/0,4mm; horká strana: propylenglykol 25%, dt=16/10°C, 12,6 m3/h; tl. ztráta 43,7kPa; studená strana: voda dt=8/13°C; 14,6m3/h; tl. ztáta 46,3kPa; průměr připojení DN50; PN10; rozměry D x Š x V 620x320x1264mm, Pozice C1 |  |  |  |  | efektivní desky 35; materiál desek 316/0,4mm; horká strana: propylenglykol 25%, dt=16/10°C, 12,6 m3/h; tl. ztráta 43,7kPa; studená strana: voda dt=8/13°C; 14,6m3/h; tl. ztáta 46,3kPa; průměr připojení DN50; PN10; rozměry D x Š x V 620x320x1264mm, Pozice C1 | 3
|  | d+m |  |  |  |  | d+m | 3
110 | 732 B1.2 | Doplňovací zařízení nemrznoucí směsi Q=2,0m3/h, H=30m.v.sl., 400V/50Hz, velikost | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | zásobní nádrže 200l, spuštění ručně obsluhou zařízení, Pozice C4 |  |  |  |  | zásobní nádrže 200l, spuštění ručně obsluhou zařízení, Pozice C4 | 3
|  | d+m |  |  |  |  | d+m | 3
111 | 732 B1.3 | Expanzní nádoba tlaková PN 10 se vzduchotěsným butylovým vakem pro použití s propylenglykolem | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 127 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | (kapalina pouze ve vaku nádoby bez styku s nádobou) vstupní hrdlo nerez. ocel, objem 80l, Pozice C3 |  |  |  |  | (kapalina pouze ve vaku nádoby bez styku s nádobou) vstupní hrdlo nerez. ocel, objem 80l, Pozice C3 | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
112 | 732 B1.4 | Uzavírací armatura k expanzní nádobě D 20 s vypouštěním d+m | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 128 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
113 | 732 B1.5 | Nemrznoucí směs 25%, včetně inhibitoru koroze | l | 450 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 129 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
114 | 732 B2.1 | Čerpadlo jednostupňové s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem, s pevnou spojkou, | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 118 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | odstředivé se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16. Pro použití s propylenglykolem 25%. - čerpadlo glykolové strany, Q=14,8 m3/h; H=13,3 m v.sl.; P=1,1kW; I=4,35/2,5A; 3x 230D/ 400 Y V/50Hz; bez FM - připojit na ochranný motorový spouštěč; DN 50/10; Pozice PC2 |  |  |  |  | odstředivé se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16. Pro použití s propylenglykolem 25%. - čerpadlo glykolové strany, Q=14,8 m3/h; H=13,3 m v.sl.; P=1,1kW; I=4,35/2,5A; 3x 230D/ 400 Y V/50Hz; bez FM - připojit na ochranný motorový spouštěč; DN 50/10; Pozice PC2 | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
115 | 732 B2.2 | Uvedení čerpadel do chodu oprávněným servisem dodavatele čerpadla | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 64 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
116 | 734 B4.11 | Automatický odvzdušňovací ventil s plovákem řízeným bezúkapovým odfukovacím | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 68 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | ventilem (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) |  |  |  |  | ventilem (automatické odvzdušňování při provozu a plnění, automatické zavzdušňování při vypouštění) | 3
|  | G1/2 |  |  |  |  | G1/2 | 3
|  | dodávka |  |  |  |  | dodávka | 3
117 | 734 B4.2 | Uzavírací klapka mezipřírubová PN10, (materiál tělesa-šedá litina s epoxidovým nátěrem, manžeta | ks | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | EPDM) |  |  |  |  | EPDM) | 3
|  | DN 65 dodávka |  |  |  |  | DN 65 dodávka | 3
118 | 734 B4.71 | Ruční vyvažovací ventil závitový PN20 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 66 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | DN 20 dodávka |  |  |  |  | DN 20 dodávka | 3
119 | 734 B4.72 | Ruční vyvažovací ventil závitový PN20 se samotěsnícími měřícími vsuvkami, | ks | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 124 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | DN 40 dodávka |  |  |  |  | DN 40 dodávka | 3
120 | 734 B4.8 | Ruční vyvažovací ventil přírubový PN16 se samotěsnícími měřícími vsuvkami | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
|  | DN 65 dodávka |  |  |  |  | DN 65 dodávka | 3
121 | 767 B4.16 | Doplňkové konstrukce -stavebnicové prvky d+m | kg | 60 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
122 | 5512001432 | Šroubení přímé 3/4" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 5512001432 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
123 | 5512001433 | Šroubení přímé 1" | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 5512001433 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
124 | 5512001435 | Šroubení přímé 1 1/2" | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 5512001435 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
125 | 5512001436 | Šroubení přímé 2" | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 0 | 5512001436 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
126 | 998733203R0P | Přesun hmot výšky do 24 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
127 | 904 R02 | HZS zaregulování systému - chladicí zkouška | h | 0 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | (společné pro vodní i glykolovou stanu, nutno provádět při vhodných klimatických podmínkách) |  |  |  |  | (společné pro vodní i glykolovou stanu, nutno provádět při vhodných klimatických podmínkách) | 3
3
128 | 904 R03 | Hzs-hydraulické vyvážení systému | h | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
129 | 905 R00 | Hzs-zprovoznění | h | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
130 | 909 R00 | Hzs- stavební přípomoce | h | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
131 | 910 R00 | HZS-naplněnía odvzdušnění systému-nemrznoucí směs propylenglykol 30% pomocí doplňovácí | h | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
|  | stanice nemrznoucí směsí |  |  |  |  | stanice nemrznoucí směsí | 3
| Celkem za | 7309b Glykolová strana |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0